Załącznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nr Sprawy  EZ/ZP/58/2009

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi  przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.

Wykonawca sporządzi pełną dokumentację  wykonawczą architektoniczno-konstrukcyjną, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu, co do rozwiązań technicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój koszt.

Prace budowlano-modernizacyjno pod system rezonansu magnetycznego odbywać się będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na parterze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Do zabudowy pod system rezonansu magnetycznego przewidziana jest wolna przestrzeń o powierzchni łącznej ok. 150 m2 znajdująca się częściowo po lewej stronie przy holu wejściowym do budynku, a częściowo za ścianą zewnętrzną budynku. Ściana zewnętrzna na parterze budynku w miejscu przewidzianej instalacji systemu MR jest ścianą lekką przewidzianą do demontażu.

Pomieszczenia nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006 Nr 213, poz.1568)

- Przepisów BHP

- Przepisów p.poż.

- Sanepidu

Wymagania szczegółowe

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje częściowo wolną przestrzeń przy holu wejściowym na parterze budynku i częściowo wolny teren za ścianą zewnętrzną budynku. Prace remontowe uzależnione będą od zaoferowanego systemu rezonansu magnetycznego i należy je określić już w złożonej ofercie, uwzględniając wymogi zaoferowanej aparatury i na podstawie dokonanej wizji lokalnej budynku, zwracając szczególną uwagę na następujące elementy:

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego powinna się składać z następujących pomieszczeń:
- pomieszczenia badań z klatką Faradaya,

- pomieszczenia technicznego na urządzenia systemu MR,

- pomieszczenia sterowni,

- pomieszczenia przygotowania pacjenta,

- pokoju opisowego dla lekarzy

-wc

- Przed przystąpieniem do prac projektowych ustawienia systemu MR Wykonawca powinien dokonać pomiarów pola elektromagnetycznego i drgań mechanicznych w miejscu planowanej instalacji magnesu MR.

- Wewnątrz pracowni powinny być zainstalowane dwie kabiny dla pacjentów z drzwiami zamykanymi z zewnątrz na klucz z materiału o bardzo niskiej podatności magnetycznej.

- Usytuowanie pomieszczeń w pracowni powinno być takie, aby technik pracujący przy konsoli sterowniczej systemu MR miał bezpośredni kontakt wzrokowy z drzwiami wejściowymi z zewnątrz do pracowni, z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia badań i z drzwiami do kabin pacjentów.

- Instalacja klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniu badań powinna zapewnić wymagania zaoferowanego systemu MR, przy jednoczesnym komforcie dla badanego pacjenta.

- Instalacja klimatyzacji i wentylacji w pozostałych pomieszczeniach powinna zapewnić komfort pracy dla personelu medycznego z możliwością niezależnej regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń.

- Należy zaprojektować i wykonać trasę kabla zasilającego elektrycznego  całą pracownię,  łącznie z aparatem. Odległość pomiędzy planowaną Pracownią MR a podstacją / transformatorem należy zmierzyć i uwzględnić w kosztach.

- Oświetlenie elektryczne w zespole Pracowni MR należy zaprojektować i  wykonać zgodnie z przepisami w zakresie wymagalnego natężenia oświetlenia dla tego typu pomieszczeń.

- Należy zaprojektować i wykonać trasy kabli teletechnicznych wewnątrz pracowni oraz trasę do serwerowni. Magistrala przesyłowa do serwerowni powinna mieć przepustowość min. 1 GB. Odległość pomiędzy planowaną Pracownią MR a serwerownią należy zmierzyć i uwzględnić w kosztach.

- Elewację nowej ściany zewnętrznej w części modernizowanego parteru budynku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z istniejącą elewacją całego budynku.

- Wymagane odstępstwa techniczne wymagają uzyskania zgód w odpowiednich jednostkach nadzorczych.

- Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu systemu MR Wykonawca wykona pomiary pola magnetycznego w pomieszczeniach pracowni i na jej zewnątrz. Protokół z tych pomiarów wraz z planem stref ograniczonego dostępu przekaże Zamawiającemu. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Zamawiającego od SANEPID-u pozwolenia na użytkowanie całej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

- Wykonawca dokona wszelkich innych pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory, na swój koszt.

- Wykonawca zainstaluje stosowny sprzęt do zdalnego diagnozowania awarii systemu MR przez serwis – Szpital zapewni wymagane łącze teleinformatyczne

- Koszt  nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- Sposób transportu wszystkich urządzeń systemu MR do pracowni określa Wykonawca, ponosząc koszt ewentualnych ekspertyz wytrzymałościowych i koszt przygotowania do transportu, łącznie z odtworzeniem ew. zniszczonych elementów budynku (np. drzwi, okna, wykładziny lub terakoty).

- Wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji zadania pokrywa Wykonawca.

Projekty

Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą Pracowni Rezonansu Magnetycznego uwzględniającą organizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego systemu MR i stosownych przepisów dotyczących pracowni MR. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniająca uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni MR od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno-budowlany,

- projekt wentylacji i klimatyzacji,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej,

- projekt ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie prac budowlano-modernizacyjnych należy uwzględnić:

Ochrona przed wysokim polem magnetycznym

Wymagane jest opracowanie projektu stref bezpieczeństwa (ograniczonego dostępu 5 gausów i 1 gaus) przed wysokim polem magnetycznym (na bazie projektu technologii medycznej zatwierdzonego przez Zamawiającego) i zgodnie z tym projektem należy zapewnić wymagane bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu Zamawiającego i urządzeń medycznych eksploatowanych w pobliżu planowanego miejsca instalacji systemu MR.

Prace budowlane:

we wszystkich pomieszczeniach

- Wykonanie ścian zewnętrznych i działowych.

- Ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej.

- Montaż sufitów podwieszanych.

- Montaż grzejników typu higienicznego.

- Montaż umywalki(ek) z fartuchem z glazury.

- Wykonanie kanałów kablowych wymaganych DTR systemu MR.

dodatkowo w pomieszczeniach badań i technicznym

- Wzmocnienie podłogi pod posadowienie magnesu MR i urządzeń technicznych.

- Zapewnienie szczelności pomieszczenia badań na fale radiowe.

- Wprowadzenie magnesu i urządzeń technicznych systemu MR do pracowni MR.

Prace elektryczne:

- Wykonanie instalacji: 
- kablowej do tablicy przyłączeniowej zasilającej system MR,
- zasilających gniazda i oświetlenie,
- uziemieniowych,
- łączności głosowej pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań MR,
-  przewidzieć UPS zapewniający minimum 10 minut podtrzymania pracy systemu
  komputerowego aparatu MR w celu umożliwienia bezpiecznego zakończenia
  aplikacji, bez konieczności resetowania systemu.

- Wykonanie sieci logistyczno-strukturalnej:

- montaż gniazd komputerowych i telefonicznych,

- do każdego gniazda komputerowego minimum 2 gniazda elektryczne,

- okablowanie – testy sieci.

3.Prace sanitarne

- instalacje c.o.

- instalacje wodno-kan.

System wentylacyjno-klimatyzacyjny

Wymagany jest system wentylacyjno-klimatyzacyjny pracowni MR zapewniający poprawną pracę systemu rezonansu magnetycznego, spełniający wymagania dotyczące pracowni MR oraz zapewniający komfort cieplny pacjentom i obsłudze aparatury.

Ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do pracowni MR- z wyłączeniem pomieszczeń badań MR

Elementy składowe:

- Czujki optyczne dymu w przestrzeniach międzystropowych i podstropowych.

- Wskaźniki zadziałania.

- Okablowanie.

- Połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.

Prace pozostałe –wszystkie wynikające z opracowanej dokumentacji technicznej oraz konieczne do wykonania w trakcie realizacji prac.