Załącznik nr 3 do umowy nr ……………

Załącznik nr 5 – wykaz czynności serwisowych jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać podczas konserwacji urządzeń dźwigowych:

Nr sprawy EZ/ZP/70/2017/KŁ

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24V, 5V),

- sprawdzenie działania przekaźnika PTT-3 zabezpieczenia termistorowego,

- wykonanie 2-ch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo – stycznikowej,

- sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe,

- sprawdzenie czy elementy ruchome ogranicznika prędkości nie stukają,

- sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho,

- sprawdzić stan techniczny wyłącznika głównego,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń,

- skontrolowanie wartości nastawienia wyłącznika nadmiarowego,

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków styczników i przekaźników oczyszczenie i regulacja,

- smarowanie ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości (w przypadku mocowania lin w maszynowni , stanu zawieszenia i układu wyłączającego łącznik zwisu lin),

- sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego,

- sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego (należy zwrócić szczególną uwagę aby ruch jałowy rdzenia ruchomego luzownika typu ELS 3 wynosił 1,5 mm),

- sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcenie sworzni,

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka,

- sprawdzenie luzu poosiowego wirnika ślimaka,

- sprawdzenie stanu oleju w łożyskach i jego uzupełnienia,

- sprawdzenie stanu oleju w reduktorze i czy nie występują wycieki,

- sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i silnika,

- sprawdzenie stanu baterii i dzwonka alarmowego.

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagowych oraz ich luzów w prowadnicach,

- sprawdzenie stanu prowadników rolkowych. Należy zwrócić uwagę czy guma nie wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się bezszumnie i bez zacięć,

- sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu aparatu chwytnego. Sprawdzenia należy dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego,

- sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i łącznika zwisu lin,

- sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych, przełączników piętrowych,

- sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych, krzywki ruchomej i wyłącznika zatrzymania, natomiast w przypadku stwierdzenia zacięć oczyścić i nasmarować,

- sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie,

- sprawdzenie czy żarówka fotoimpulsatora nie jest przepalona. Obudowę przezroczystą elementu fotoelektrycznego oczyścić z kurzu,

- sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych min przycisk STOP - oczyścić z kurzu,

- sprawdzenie prawidłowej pracy: silnika i wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych, czy pracują bez zacięć i hałasu,

- sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego, smarowanie rolki,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

- sprawdzenie działania łączników ruchomej podłogi lub łączników pełnego obciążenia i przeciążenia. Łączniki układu wagowego powinny działać przy obciążeniu znamionowym dźwigu z tolerancją ciężaru jednej osoby: tzn.: pełne obciążenie minus jedna osoba, pełne obciążone plus jedna osoba,

- sprawdzenie działania i oczyszczenia łączników drzwi kabinowych,

- sprawdzenie w drzwiach automatycznych czy strumień światła żarówki pada na element fotoelektryczny – oczyścić z kurzu soczewki,

- sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej,

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenia, lustra, instrukcja eksploatacji – braki uzupełnić,

- sprawdzenie drzwi przystankowych tj.: naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego, działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa, łącznika, działania ryglowania i zamków mechanicznych, działanie spiratora, ryglowania i łączników,

- sprawdzenie stanu tabliczek informacyjnych,

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnianie brakujących korków zabezpieczających przed ręcznym odryglowaniem,

- sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,

- sprawdzenie pracy i regulacja przełączników piętrowych, smarowanie rolek,

- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów,

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych,

- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu,

- sprawdzenie pracy i smarowanie obciążek ogranicznika prędkości i lin wyrównawczych,

- sprawdzenie wydłużenia lin obciążek,

- sprawdzenie czy zderzaki hydrauliczne nie wykazują przecieków,

- sprawdzenie działania łącznika sterowania,

- sprawdzenie działania łącznika podszybia,

-	wykonanie pomiarów elektrycznych dokonywane wg odrębnych przepisów

-	sprawdzenie łącznika STOP

-	sprawdzenie stanu wałków

-	inne czynności wynikające z instrukcji konserwacji producenta.

Uwagi z comiesięcznych przeglądów wraz z zakresem usuniętych usterek oraz zaleceniami w sprawie wykonania niezbędnych napraw winne zostać zawarte w protokole z wykonanej konserwacji. Dodatkowo ryczałtowa cena za wykonanie konserwacji urządzenia zawiera wykonywanie następujących czynności:

- wykonanie z częstotliwością określoną przez UDT badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzeń, a wymaganych przez UDT w celu dopuszczenia do użytkowania urządzeń w ramach przeglądu rocznego

- obsługę, organizację i uczestnictwo każdorazowo w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez UDT, oraz powiadamianie Zamawiającego o dacie takiego przeglądu

- prowadzenia całodobowo przez 7 dni w tygodniu (nie wyłączając dni wolnych od pracy – świąt) usług pogotowia dźwigowego, obejmującego w szczególności natychmiastowe reagowanie (maksymalnie do 20 minut) na zawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu wyjątkowego zdarzenia (np. utknięcie człowieka w windzie) w celu usunięcia niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia