| Szpital akredytowany | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623 . . Dział Zamówień Publicznych Tel. 41/36-71-269 Fax: 41/366-00-14 rafal.iwan@wszzkielce.pl |  |
| --- | --- | --- |

Kielce, dn. 02.02.2018r,

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/3/2018/RI na „Wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do utworzenia pracowni cytostatyków w budynku WSzZ w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A”.

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579) modyfikuje:

- Załącznik nr 6F do SIWZ – Wyposażenie pracowni cytostatyków przez zmniejszenie ilości w poz. komora laminarna do sporządzania leków cytostatycznych  do 1 szt.

Jednocześnie w konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż odpowiedź na pytanie nr 24 zawarta w piśmie z dnia 31.01.2018r. jest nieaktualna, jak również zmianie ulega Załącznik nr 4E do SIWZ – Technologia w następującym zakresie:

- wykreśla się tekst:

„  Charakterystyka

 Komora wyposażona w filtry HEPA H14 – dwa filtry główne umieszczone pod blatem roboczym, filtr obszaru pracy oraz filtr wylotowy, każdy filtr o wydajności 99,999% dla cząsteczek ≥ 0,3 μm(zgodnie z normą EN 1822-1 i EN 13091:1999)

 Komora zapewnia wymagane bezpieczeństwo poprzez filtrowanie 100% recyrkulowanego powietrza oraz dwukrotne filtrowanie powietrza przez filtry HEPA

 Bezpieczeństwo wymiany filtrów HEPA bez kontaktu filtrów z otoczeniem w laboratorium

 Cyrkulacja powietrza w komorze: powietrze recyrkulujące - filtrowane przez filtry HEPA (70%), powietrze usuwane z komory do otoczenia (30%)

 Dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu parametry przepływu powietrza w komorze (w tym: szybkości przepływu: m/s, objętości filtrowanego powietrza: m3) są dokładnie kontrolowane i utrzymywane na stałym poziomie

 Część zewnętrzna konstrukcji stalowej komory malowana farbą epoksydową termoutwardzalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych i promieniowanie UV

 Wnętrze komory roboczej wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Lita powierzchnia blatu roboczego ze specjalnie zaprojektowaną i wyprofilowaną krawędzią przednią

 Blat roboczy i wnętrze komory roboczej są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, ściany boczne pełne

 Przednia szyba podnoszona elektrycznie za pomocą przycisków góra, dół (może być przesuwana bezstopniowo i zatrzymywana na różnej wysokości), wykonana z wielowarstwowego szkła hartowanego o grubości 6 mm, biobezpiecznego, nieprzepuszczalnego dla promieni UV. Po zamknięciu komory przestrzeń robocza uszczelniana.

 Szyba frontowa ustawiona pod kątem do blatu roboczego w celu zwiększenia komfortu pracy operatora

 Panel sterowania blokowany za pomocą klucza

 W przypadku odłączenia zasilania komora wraca do oryginalnie zaprogramowanych warunków pracy

 Bariera prędkości przepływu powietrza 0,5 m/s

Sterowanie

 Sterowanie mikroprocesorowe

 Duży wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości

 Panel z przyciskami

 Wyświetlanie parametrów przepływu powietrza (w tym: szybkość przepływu: m/s) i warunków pracy komory

 Automatyczna regulacja mocy wentylatorów w zależności od stanu wysycenia filtrów i czynników zewnętrznych wpływających na przepływ laminarny

 Półautomatyczny cykl fumigacji [testowany i certyfikowany zgodnie z EN12297]

 Automatyczna kontrola objętości przepływu powietrza

 Ciągła kontrola zużycia filtrów HEPA

 Alarmy wizualne i akustyczne informujące nieprawidłowościach

 Niska bariera załączenia alarmów

 Ciągły monitoring frontowej bariery przepływu powietrza dla zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa operatora

 Alarm braku zasilania

Wyposażenie standardowe

 Zawory do podłączenia podciśnienia i gazu

 Lampa jarzeniowa oświetlająca obszar pracy (>1200 Lux)

 2 gniazda elektryczne

ZASTĘPUJĄC go poniższym tekstem:

Zawarte w niniejszym piśmie i wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Ponadto Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 38 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art. 36 ust. 6 przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania :	07.02.2018r. godz. 11:00

Termin otwarcia:	07.02.2018r. godz. 11:30

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański