Kielce, 13.04.2018r.

EZ/ZP/43/2018/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót remontowo – budowlanych – budowa Centrum Urazowego dla Dorosłych w WSzZ w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45”.

Znak sprawy: EZ/ZP/43/2018/RI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie informacji odnośnie agregatu wody lodowej służącego do chłodzenia Rezonansu magnetycznego.

Ponieważ w zależności od sposobu mocy tomografu (1,5 Teslowy lub 3 Teslowy), rozwiązania chłodzenia oraz od producentów rezonansów mogą być różne metody oddawania ciepła wytwarzanego w momencie badania. Nie można na takiej podstawie wycenić prawidłowego agregatu.

Odpowiedź:

Agregat wody lodowej dobrany na potrzeby chłodzenia rezonansu magnetycznego wybrany został w oparciu o konstrukcję rezonansu, w której skład wchodzi wymiennik ciepła, w którym czynnikiem chłodniczym jest woda. Zmienna emisja ciepła wynikająca z pracy rezonansu odbierana jest na zasadzie regulacji przepływu wody przez wymiennik za pomocą zaworu trójdrogowego. Dodatkowo pomieszczenia rezonansu chłodzone są indywidualnymi klimatyzorami typu „split” w wersji kasetonowej.

Pomieszczenie w którym zaprojektowano zlokalizowanie tomografu komputerowego, znajduję się  w istniejącym budynku. Układ wentylacji mechanicznej dla tego pomieszczenia został w małym stopniu zmodyfikowany bez zmian urządzeń centralnych.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjęcie z kosztorysu drzwi i okna wglądowego do pomieszczenie Rezonansu magnetycznego, są to elementy jakie powinny być w opracowaniu klatki Faradaya. Są to specjalne drzwi i okna które stanową dopiero całość z klatką.

Odpowiedź:

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski nie zakłada w swoim zakresie dostawy 
i montażu stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przewidziana jest w zamówieniu kompletnej klatki Faradaya.

Pytanie nr 3

Proszę o informację odnośnie rury Helu dla pomieszczenia RM (Quench rury) ponieważ w zależności od producenta są róże wymogi co do średnicy rury wyrzutu helu w momencie Quenchu.

Odpowiedź:

Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne karty technicznej przykładowego urządzenie rezonansu magnetycznego. W projekcie przewidziano otwór montażowy w którym możliwe jest zainstalowanie rury Quench. Jeżeli inwestor wybierze urządzenie jakie zamierza zainstalować w obiekcie, wtedy możliwe będzie dostosowanie otworu na potrzeby rury na etapie budowy obiektu. Zazwyczaj nie ma dużych różnic w średnicach rur helowych danego urządzenia.

Pytanie nr 4

Prosimy o uszczegółowienie wytycznych co do rezonansu magnetycznego. Niektóry dostawcy wymagają awaryjnego przewietrzania klatki Faradaya w momencie Quenchu helu.

Odpowiedź:

Szczegółowe wytyczne zostaną przedstawione Wykonawcy po wyborze dostawcy urządzenia rezonansu magnetycznego w wyniku udzielenia zamówienia w postępowaniu znak:  EZ/ZP/42/2018/RI na „Dostawę rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański