PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -  użytkowego).

Nazwa zamówienia:

„Zabudowa Części Tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem    na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia, na działce    o nr ewid. 390/13, obręb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDE-A.”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital  Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Imię i nazwisko osoby opracowującej program: …………………………….…….

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

71.00.00.00-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.00.00.00-7 	Roboty budowlane

45.21.51.00-8 	Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych

45.21.51.40-0 	Obiekty szpitalne

45.21.51.41-8 	Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych

45.40.00.00		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.30.00.00		Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00		Roboty izolacyjne

45.33.0.000		Hydraulika i roboty sanitarne

Spis zawartości Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Cel opracowania:	5

Podstawa opracowania:	5

1	Część opisowa	6

1.1	Opis  ogólny przedmiotu zamówienia:	6

1.2.	Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.	6

1.2.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia w istniejącym budynku świętokrzyskiego centrum kardiologii, który zostanie rozbudowany o nowo powstałą salę hybrydową:	6

1.2.2.	Zakres zamówienia.	8

1.2.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:	8

1.2.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:	8

1.3.	Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia	9

1.3.1.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.	9

1.3.2.	Forma opracowania dokumentacji projektowej.	11

1.3.3.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.	12

1.3.4.	Wymagania dotyczące wykończenia podłóg, sufitów i ścian w poszczególnych grupach pomieszczeń.	12

1.3.5.	Wymagania dotyczące istotnych materiałów wykończeniowych	12

1.4.	Wymagania dotyczące  sali hybrydowej	12

1.4.1.  Opis budynku i instalacji	12

1.4.2.	Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:	13

1.4.3.	Instalacje wodno-kanalizacyjne	14

1.4.4.	Gazy medyczne	14

1.4.5.	Instalacje teletechniczne	15

1.4.6.	Ogrzewanie i ciepło technologiczne	15

1.4.7.	Wentylacja i kanalizacja	16

1.5.	Terminy i uwagi	16

1.5.1.	Termin opracowania projektów wykonawczych.	16

1.5.2.	Uwagi.	16

1.6. Załączniki	17

### Cel opracowaniA:

Celem opracowania jest :

- Zaprojektowanie poprawnej pod względem technologicznym funkcji pomieszczeń o niżej określonym programie działalności

- Określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie; wykończenia pomieszczeń , wentylacji , ogrzewania, oświetlenia, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, wymagań higieniczno-sanitarnych.

### Podstawa opracowania:

- Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem                                                 i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, zawarte we wzorze umowy §2.

# Część opisowa

## Opis  ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45,   zabudowy części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o Salę Hybrydową wraz z zapleczem sanitarno-technicznym umożliwiającym jej praktyczne funkcjonowanie. Zabudowa tarasu służąca utworzeniu Sali Hybrydowej powinna być zintegrowana z istniejącym Blokiem Operacyjnym Hemodynamiki i komunikacją wewnętrzną służącą do zapewnienia transportu Pacjentów, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Program Funkcjonalno Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę         a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia robót z odpowiednim wyprzedzeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, jak również       na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych                              i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu               do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

## Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia w istniejącym budynku świętokrzyskiego centrum kardiologii, który zostanie rozbudowany o nowo powstałą salę hybrydową:

1.2.1.1. Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji			- 5

Powierzchnia netto			- 9146,7 m2

Kubatura 				- 35672,1m3

Wysokość max			- 20,6m

Dach					- płaski wielospadowy

1.2.1.2. Ogólny opis budynku

Budynek pięciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony wykonany w technologii szkieletowej. Budynek przekryty jest stropodachem płaskim jednospadowym żelbetowym pokryty izolacją termiczną w postaci styropianu i papą termozgrzewalną. Komunikację pomiędzy budynkiem głównym a przedmiotowym obiektem zapewniona jest za pomocą łącznika na poziomie piwnicy oraz I piętra.

Budynek posiada cztery wejścia z zewnątrz. Jedno z wejść dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikację w pionie zapewniają cztery klatki schodowe i 5 wind osobowych.

1.2.1.3. Opis elementów budynku:

- Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych. Ściany podziemia żelbetowe monolityczne.

- Ściany

Ściany żelbetowe oraz murowane z gazobetonu.

- Ściany działowe

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Lokalnie ścianki wykonane na stelażu z płyt GK oraz systemowe ścianki aluminiowe.

- Stropy

Stropy żelbetowe wylewane.

- Schody

Schody żelbetowe monolityczne.

- Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną grubości 8 cm.

- Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach w łazienkach i natryskach oraz „fartuchy” przy węzłach sanitarnych.

Wszystkie ściany i sufity w pomieszczeniach nie wykończone wykładzinami ceramicznymi – pomalowane farbą akrylową oraz miejscami farbami zmywalnymi.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, PCV oraz drzwi płycinowe.

- Pokrycie dachowe, kominy

Stropodach żelbetowy monolityczny ocieplony pokryty papą termozgrzewalną

Kominy murowane z cegły ceramicznej.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja p.poż., sygnalizacji pożaru i oddymiania

- instalacja teletechniczna,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe,

### Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przed przystąpieniem do prac koncepcyjno-projektowych należy wykonać ekspertyzę techniczną pod względem konstrukcyjnym obciążenia ścian i stropów, która zdecyduje o dalszych możliwościach projektowych.

2. Opracowanie pełnej kompletnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, specyfikacje, itp.) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminach określonych w SIWZ.

3.Została opracowana koncepcja, która winna służyć jako podstawa do wykonania pełnej kompletnej dokumentacji Przeprowadzono konsultacje z przyszłymi użytkownikami Sali hybrydowej, naniesiono poprawki. Koncepcja zabudowy części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o Salę Hybrydową wraz z zapleczem sanitarno-technicznym stanowi załącznik nr 1 do PFU.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Przy sporządzaniu harmonogramu robót projektant powinien je zaplanować w taki sposób, by w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość  w bieżącej eksploatacji budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

### Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:

Salę Hybrydową wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i wyposażeniem należy zlokalizować na IV piętrze budynku Ś.C.K. Układ komunikacyjny należy dostosować do istniejącego w taki sposób, aby utrzymać reżim sanitarny pomiędzy stroną czystą a brudną.

Sala pooperacyjna będzie zlokalizowana na I piętrze budynku Ś.C.K. (obecnie jest to sala chorych przynależąca do Kliniki Kardiochirurgii).

W obrębie nowo-projektowanej Sali Hybrydowej znajduje się blok operacyjny Hemodynamiki z Salą Zabiegową, Salami Operacyjnymi, sterylizacją, zapleczem sanitarno-technicznym, które należy uwzględnić i przystosować do rozszerzonego Bloku Operacyjnego.

## Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania 
i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz odpowiednimi przepisami w tym wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania.

Wykonawca w ramach realizacji projektu jest zobowiązany do kontynuowania przedstawionych poniżej przez Zamawiającego wymagań założeń w sposób zgodny          z w/w przepisami, przepisami ochrony radiologicznej i warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń medycznych wydanych przez dostawców oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy realizacji prac projektowych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną.

### Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

#### Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

a/Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:

i. projekt architektoniczny wraz z opracowaniem dokumentacji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy części pomieszczeń i tarasu Ś.C.K pod potrzeby Sali Hybrydowej wraz z zapleczem sanitarno-technicznym; modernizacja będzie polegała na :

- rozbudowie, nadbudowie, przebudowie części tarasu na IV p. budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Sali Hybrydowej

- adaptacja pomieszczenia Sali chorych na I piętrze Ś.C.K na potrzeby Sali opieki pooperacyjnej,

ii. projekt konstrukcji,

iii. projekt instalacji sanitarnych w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

vi. projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

v .informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

vi. komplet niezbędnych uzgodnień:, rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP,

p. poż i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę,

vii. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

viii .projekt ochrony radiologicznej na podstawie parametrów technicznych przewidywanych urządzeń

b/ Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

- Założeń realizacyjnych – uwzględniający m. in. podział zadania na etapy realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy.

- Konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.

- Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród.

- Wystroju wnętrz.

- Technologii z częścią opisową i graficzną dotyczącą pomieszczeń  Nowo projektowanej  Sali Hybrydowej i Sali Opieki Pooperacyjnej wraz z  opisem istniejących pomieszczeń technicznych (węzłów c.o., rozdzielni elektrycznych, wentylatorni) i pomieszczeń użytkowych, obejmującej rozmieszczenie                    i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia ruchomego oraz będącego na stanie istniejącego Bloku Operacyjnego Hemodynamiki.

- Instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (dla wybranych pomieszczeń), instalacji oddymiającej, gazów medycznych.

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalację wewnętrzną uwzględniającą instalację  WLZ, rozdzielnię główną RG oraz rozdzielnie oddziałowe, oświetlenia ogólnego i miejscowego,  instalację oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych              i zestawów gniazd  komputerowych. Instalację odgromowa i połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową,  zasilanie urządzeń technologicznych, instalację AKPiA.

- Instalacji niskoprądowych obejmujący: sieć strukturalną, system telekomunikacyjny, DSO, nagłośnienie, system łączności dyspozytorskiej, system  SAP, instalację CCTV wewnętrzną i zewnętrzną, dla wybranych pomieszczeń, system  przyzywowy.

- Likwidacji kolizji i przekładek.

- Część kosztowa:

- Harmonogram rzeczowo finansowy,

- Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zadania inwestycyjnego.

- Instrukcje:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

- Instrukcja eksploatacji obiektu.

- Nadzór autorski wielobranżowy.

#### Wymogi dotyczące projektu:

- Zawartość projektu:

- opisy i obliczenia,

- opracowania rysunkowe,

- wykazy wyposażenia projektowego obiektu.

- Część opisowa i obliczeniowa

- Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanych Sali Hybrydowej i Sali Opieki Pooperacyjnej z określeniem dróg ruchu, ciągów technologicznych, zasad izolacji.

- Opracowania rysunkowe

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane          na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności                  od potrzeb, w skali 1:50 i obejmować działy, pracownie, zespoły pomieszczeń                         i pomieszczenia wymagające określenia technologicznego.

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

- rozmieszczenie mebli, aparatury, maszyn, urządzeń itp.,

- dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

- legendę symboli i oznaczeń.

- Wykaz wyposażenia.

- Wykazy należy sporządzić:

- w podziale na poszczególne pomieszczenia,

- jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

- W wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub inne jednoznaczne określenie), ilość

- Wykazy powinny obejmować pełne wyposażenie w meble, maszyny                   i urządzenia wymagające montażu, aparaturę, urządzenia, zarówno istniejącego jak i projektowanej Sali Hybrydowej połączonej z istniejącym Blokiem Operacyjnym Hemodynamiki.

### Forma opracowania dokumentacji projektowej.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych     i wykonawczych.

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę -wymagana ilość egzemplarzy – 5. + 1egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; Doc; Xls; Kst; Ath;).

- Projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne            do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami                  i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 3. + jeden egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; Doc; Xls; Kst; Ath;).

- Dokumentacja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.

- Sporządzenie budowlanej technologii medycznej i uzyskanie akceptacji zamawiającego.

- Opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego i uzyskanie akceptacji zamawiającego.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego.

- Opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR- ów, kosztorysów inwestorskich    i przedmiarów robót.

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodna z przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno budowlanymi, przepisami p.poż, przepisami sanitarno-higienicznymi, BHP, oraz polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowski EOG przenoszących te normy.

### Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Teren budowy  zostanie ograniczony do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsca wskazanego przez inwestora na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

### Wymagania dotyczące wykończenia podłóg, sufitów i ścian w poszczególnych grupach pomieszczeń.

Wymagania dotyczące wykończenia podłóg, ścian i sufitów w uzgodnieniu                            z Zamawiającym.

### Wymagania dotyczące istotnych materiałów wykończeniowych

Należy stosować materiały jednego systemu producenta, np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy przejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące itd. Wszystkie projektowane materiały należy przedłożyć do akceptacji inwestora.

## Wymagania dotyczące  sali  hybrydowej

### 1.4.1.  Opis budynku i instalacji

W nowoprojektowanej Sali Hybrydowej należy przewidzieć wszystkie instalacje niezbędne do zamontowania następującej aparatury:

- aparat do znieczuleń z monitorem anestetycznym,

- sprzęt do chirurgii małoinwazyjnej + tor wizyjny,

- pompa do krążenia pozaustrojowego (płuco serce),

- urządzenie do pomiaru parametrów krwi pacjenta w trakcie krążenia pozaustrojowego

- angiograf z wyposażeniem,

- zestaw narzędzi MIS

- narzędzia chirurgiczne,

- kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulenia,

- kolumna chirurgiczną,

- lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikami pod monitory oraz kamerą medyczną

HD,

- aparat EKG

- defibrylator

-wstrzykiwacz automatyczny,

### Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230V nie rezerwowana,

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana,

- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacją i klimatyzacją,

- instalacja gniazd wtykowych 230V i siłowych 400 V – rezerwowana,

- instalacja zasilania komputerów,

- instalacja uziemień specjalnych i wyrównawczych,

- instalacja dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych (przepisy ppoż.).

Zasilanie budynku jako całości odbywać się będzie na zasadzie zasilania dwustronnego, tj. na doprowadzeniu dwóch linii zasilających, z dwóch różnych, niezależnych GPZ (główny punkt zasilający). System ten powinien być asekurowany przez własny agregat prądotwórczy, stanowiący zabezpieczenie w przypadku awarii sieci państwowej.

Komputery powinny mieć własne lub grupowe zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.

Podłoga w pomieszczeniach Sali Hybrydowej musi być antyelektrostatyczna                         i przewodząca.

Urządzenia medyczne, gniazda zasilające etc, muszą podlegać ekwipotencjalizacji (wyrównanie potencjałów) ze względu na stosowanie gazów medycznych.

Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie czystości, wymagane normatywnie natężenie oświetlenia i jego równomierność, spełnienie wymagań technicznych i technologicznych, energooszczędność.

Przy doborze natężenia oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm.

Zakres opracowań musi być kompatybilny z infrastrukturą użytkowaną przez zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań urządzeń i technologii.

### Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z projektowanej rozbudowy mają być odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad nowy dach i  zakończyć rurami wywiewnymi. Ścieki sanitarne winny być odprowadzane z urządzeń podejściami               i pionami zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urządzeń technologicznych oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego ma być doprowadzona z istniejącej wewnętrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji należy zastosować wymagane urządzenia zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.  Na dzień dzisiejszy Szpital zaopatrywany jest      z wodociągu miejskiego z dwóch niezależnych przyłączy.

Ciepła woda użytkowa z cyrkulacją

Ciepła woda zapewniona będzie z wewnętrznej sieci (kotłownia z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji).

W instalacji cyrkulacyjnej mają być zastosowane termostatyczne zawory regulacyjne    do ciepłej wody użytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury ciepłej wody                w punktach czerpalnych 55-60ºC oraz dla przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80ºC.

### Gazy medyczne

Tlen medyczny

Projektowana rozbudowa zasilana ma być w tlen medyczny z istniejącej instalacji na terenie Ś.C.K

Podtlenek azotu

Projektowana rozbudowa korzystać będzie z istniejącej instalacji na terenie Ś.CK.

Sprężone powietrze

Projektowana rozbudowa zasilana ma być w sprężone powietrze z istniejącej instalacji       na terenie Ś.C.K.

Próżnia

Projektowana rozbudowa korzystać będzie z istniejącej instalacji na terenie Ś.C.K.

### Instalacje teletechniczne

System Sygnalizacji Pożarowej

– zaprojektować/dostosować do istniejącej instalacji p.poż

Instalacja telefoniczna

Należy przewidzieć instalację telefoniczną włączoną do istniejącej centrali telefonicznej.

Instalacja sieci komputerowej

Instalację okablowania wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- wykonać zgodnie z normą PN-EN 50173,

- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakończone gniazdami abonenckimi typu RJ-45

Monitoring CCTV

Sala Hybrydowa powinna być wyposażona w system umożliwiający teletransmisję (telekonferencję o minimalnych parametrach).

W Sali powinny być zamontowane:

1. Co najmniej 2 kamery:

-kamera obrazująca pole operacyjne: zainstalowana bezpośrednio w lampie operacyjnej lub jej pobliżu,

- kamera obrazująca widok na całą salę i zapewniającą komunikację głosową z sal;

Powinna mieć sterowanie, jak też pobieżny pogląd pola operacyjnego.

2. Niezależny tor łączności audio zapewniający łączność z salą z dowolnego miejsca.

3. komputer (lub panel dotykowy), panel sterujący, oprogramowanie do zarządzania wideo-konferencją przeprowadzaną z Sali z dowolnym miejscem. Zastosowane rozwiązanie powinno umożliwiać wybór wyświetlanego obrazu bez przerywania podglądu pozostałych obrazów i transmisji strumienia audio.

4. Niezbędne konwertery zapewniające transmisję wideo i audio z kamer i stosowanych w Sali urządzeń medycznych do dowolnego miejsca za pomocą sieci Ethernet. Urządzenia te powinny zapewniać jak najlepsza jakość obrazu i głosu.

Dwa komputery zapewniające wyposażenie w kamerę, mikrofon, głośniki wi-fi RJ 45, ekran Full HD, VGA, HDMI.

Komputery te powinny pozwolić na prowadzenie telekonferencji i podgląd transmitowanych strumieni multimedialnych z dwóch dowolnych miejsc w szpitalu jednocześnie.

    - Ogrzewanie i ciepło technologiczne

W chwili obecnej istniejąca kotłownia posiada rezerwy ciepła. Należy zaprojektować  lub przebudować istniejącą wymiennikownię dla potrzeb ogrzewania i ciepła technologicznego.

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe i zgodne z technologią. Należy przewidzieć ogrzewanie grzejnikami również klimatyzowanych pomieszczeń.

Grzejniki przyjąć w wersji higienicznej, a dla pomieszczeń sanitarnych suszarkowe            i wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podłączeniowe.

    - Wentylacja i kanalizacja

Wszystkie urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być posadowione                na dachu.

Należy przyjąć zgodne z uzgodnioną technologią medyczną ilości wymian powietrza     dla pomieszczeń, z odpowiednim stopniem filtracji, i zakładaną temp. nawiewu.

Dla central klimatyzacyjnych, które powinny być w wykonaniu higienicznym stosować odzysk ciepła, przez rekuperatory z wykluczeniem możliwości mieszania powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Dla pomieszczeń klimatyzowanych, filtracja powietrza trójstopniowa, zakończona nawiewnikami z filtrami absolutnymi. Klimatyzacje i wentylacje wyposażyć w układy automatyki i sterowania, oraz monitoringu. Wszystkie pomieszczenia będące w zakresie opracowania muszą być wentylowane mechanicznie lub klimatyzowane. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wyposażone w wymienniki do odzysku ciepła (np. wymienniki krzyżowe), filtry powietrza o klasie wymaganej przepisami oraz wytycznymi technologicznymi, nagrzewnice wodne oraz chłodnice, jak również powinny posiadać kompletny układ regulacji automatycznej. Należy zaprojektować            i udostępnić pełną automatykę systemu wentylacji i klimatyzacji  z możliwością sterowania i nadzoru również z poziomu wentylatorowni. Możliwość załączania i sterowania I zadawania temperatury także z poziomu pomieszczeń użytkowych. Należy zapewnić możliwość obsługi instalacji z użyciem maszyn I narzędzi zapewniając łatwy dostęp- dezynfekcja, czyszczenie, wymiana filtrów itp.

## Terminy i uwagi

### 1.5.1.Termin opracowania projektów wykonawczych.

Opracowanie pełnej kompletnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, specyfikacje, itp.), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie określonym w SIWZ.

Uwagi.

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże                  i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno Użytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomić natychmiast zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w programie będą uważane zawartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy              do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania

# 1.6. Załączniki

Załącznik nr 1.  Koncepcja

Opracowali:

Śliwka Tadeusz

Bogumiła Mazur

Zatwierdził: