Ezaop/33/2019
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i oświetlenia ewakuacyjnego w budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Zakres kontroli i badania instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:
1. Kontrola i badanie instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników

występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich

pomieszczeniach wewnątrz budynku:
    - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń,

izolacji i ułożenia przewodów,
    - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawności osprzętu,
    - sprawdzenie stanu sprawności zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
    - sprawdzenie stanu sprawności odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i

aparatów,
    - sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
2. Pomiary elektryczne w zakresie:
    a) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych;
        - Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd ogólnych

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd DATA 
Pomiar ogólnego (podwójnego) gniazda 230V należy traktować jako 2 pkt. pomiarowe.
    b) pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych;
        - Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 230V 
        - Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 400V 
    c) pomiary wyłączników różnicowoprądowych:
        - Pomiar działania wyłącznika różnicowoprądowego 230V
        - Pomiar działania wyłącznika różnicowoprądowego 400V
    d) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
3. Kontrola i badanie instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w

zakresie stanu sprawności połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
4. Kontrola i badanie oświetlenia ewakuacyjnego.
Orientacyjna ilość punktów pomiarowych wynosi 12 250 pkt. (błąd w wyliczeniu ilości punktów może wynieść ± 10 %)

Wymagania:
1. W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej

czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów

prawa i norm.
2. Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie

spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.
3. Do niniejszego postępowania mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne

uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.
4. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy,

niezbędnym jest aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego posiadały odpowiednie

uprawnienia.
Kopie uprawnień lub oświadczenie o ich posiadaniu należy załączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

PROTOKOŁY:
Z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych i oświetlenia ewakuacyjnego Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia wykonania pisemny protokół dla danego zadania.
Protokół przeglądu i pomiarów w treści winien zawierać m.in.:
a) datę wykonania przeglądu
b) numer protokołu
c) oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
d) dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w

zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
e) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia

(zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej,

f) wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
g) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji przewodów elektrycznych wraz z

wynikiem (pozytywny/negatywny)
h) tabelaryczne zestawienie pomiarów instalacji odgromowej wraz z wynikiem

(pozytywny/negatywny)
i) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem

(pozytywny/negatywny)
j) tabelaryczne zestawienie pomiarów natężenia oświetlenia z podziałem na poszczególne

pomieszczenia i stanowiska wraz z wynikiem i określeniem spełnienia norm i parametrów

określonych w Polskiej Normie
k) wykaz usterek i nieprawidłowości
l) określenie zaleceń pokontrolnych
ł) informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
m) wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.
Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał protokołu.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Prace pomiarowe należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych spełniających

wymagania kontroli metrologicznej. Wykonawca przedstawi do dokumentacji zadania

świadectwa wzorcowania lub legalizacji przyrządów użytych do wykonania pomiarów.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy siłami własnymi w zespołach

min. 3 grupy 2-osobowe w każdym zadaniu w obecności upoważnionego przedstawiciela

administratora.

3. Wykonawca na protokołach musi zebrać podpisy min. jednego użytkownika

pomieszczenia w którym były dokonywane badania i pomiary. Dotyczy to

wszystkich pomieszczeń w budynku i we wszystkich budynkach niezależnie od ich

przeznaczenia.

4. Roboty będą wykonywane na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy

czynnych obiektach co wymaga właściwej organizacji robót, dokonania terminów

uzgodnień wyłączenia instalacji związanych z wykonywaniem pomiarów oraz

wymaganych warunków technicznych usługi dla poszczególnych rodzajów pomiarów.

5. Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać i wykonywać roboty na obiektach od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 19:00.

6. Wykonawca po przekazaniu przez Zamawiającego wykazu budynków podlegających

okresowym eksploatacyjnym badaniom i pomiarom instalacji elektrycznych, w terminie

do 7 dni opracuje harmonogram terminów wykonania zadania z podziałem na obiekty

wraz z terminami wykonania okresowych pomiarów i przedstawi Osobie upoważnionej ze

strony Zamawiającego celem uzgodnienia z użytkownikiem dostępu do obiektów.

7. Wykonawca na dzień przekazania zakresu prac przygotuje wykaz osób i pojazdów

samochodowych przewidzianych do realizacji zadania celem wydania przepustek na teren

Szpitala.

8. Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę

gotowości do odbioru i równoczesnym przesłaniu na jego adres wymaganego kompletu

dokumentów za które Zamawiający uznaje (dla każdego zadania osobno):

- Protokół odbioru końcowego prac kontrolno-pomiarowych,

- Zestawienia ilości wykonanych pomiarów dla poszczególnych budynków,

- Zbiorcze zestawienie wniosków i uwag dotyczących badań i pomiarów instalacji

elektrycznych dla poszczególnych budynków w kompleksach.

9. Warunki BHP:

W czasie prób i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne techniczne i

organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa

dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono

niezgodności. Badania powinny być zorganizowane i wykonane według sprawdzonych

bezpiecznych metod pomiarowych oraz zgodnie z wymaganiami norm i przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie prac

pomiarowych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do

pracy na zajmowanym stanowisku.