Ezaop/67/2019

Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

i do umowy nr ………/ 2019

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie planowych, przewidzianych przez instrukcje serwisowe przeglądów agregatów chłodniczych.

Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy agregatów chłodniczych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych

narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i pracowników z zachowaniem wszystkich

obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami

producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów

technicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

3. Usługi wykonywania przeglądów okresowych realizowane będą na podstawie

opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie

przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca wspólnie z

Przedstawicielem Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany

prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych

konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań,

sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikające z instrukcji używania lub

zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

4. Pod pojęciem „przeglądy okresowe, konserwacje i kontrole jakości” rozumie się

wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego

urządzenia, z potwierdzeniem wykonania tych czynności, wpisem do paszportu

technicznego bądź wystawieniem protokołu wykonania przeglądu.

5. Podczas każdego przeglądu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

co najmniej następujących czynności:

a) sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

b) sprawdzenie historii pracy agregatu - zapisanych w rejestrze sterownika błędów i określenie ich przyczyny, kontrola układu sterowania i jeśli konieczne ponowna konfiguracja systemu;

c) kontrola zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;

d) kontrola poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;

e) sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu urządzenia;

f) sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) oraz

zwłok czasowych; kontrola poprawności działania czujnika przepływu;

g) sprawdzenie stanu skraplacza pod względem ewentualnych uszkodzeń, a także

zabrudzenia lamelek na jego powierzchni, czyszczenie w przypadku zabrudzenia celem

przywrócenia optymalnych parametrów wymiany ciepła;

h) kontrola i regulacja ciśnień roboczych urządzenia;

i) sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach - w razie potrzeby uzupełnienie do

odpowiedniego poziomu;

j) kontrola szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu

zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji – uzupełnienie,

k) sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów skraplacza, w tym ich zamocowań

mechanicznych, a także podłączeń elektrycznych.

6. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego udokumentowania wykonania przeglądów

serwisowych na protokole (załącznik nr 5).

7. Wykonanie przeglądu serwisowego musi być potwierdzone na piśmie przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uznania

usługi za wykonaną. W przypadku braku protokołu lub braku potwierdzenia wykonania

usługi, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało.

8. Koszty drobnych materiałów używanych w trakcie wykonywania przeglądów

serwisowych agregatów chłodniczych takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne,

bezpieczniki, paski klinowe, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki,

smary, spirytus techniczny, środki do dezynfekcji i odgrzybiania, oleje - bez planowanej

wymiany na nowy, należy wliczyć odpowiednio, w cenę jednostkową za przegląd

serwisowy.

9. Wykaz osób uprawnionych przez Zamawiającego do zgłaszania i odbioru wykonanych

przeglądów serwisowych zawierać będzie umowa, który Wykonawca otrzyma podczas

podpisywania umowy.

10. Podczas wykonywania przeglądów, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca

przeprowadzi bezpłatne szkolenia i instruktaże doszkalające pracowników

Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń.

11. Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń objętych umową będą

wykonywane bezpłatnie.

12. Wykonawca za wykonane usługi przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów

chłodniczych otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie

wykonanych przeglądów i konserwacji przez odpowiadające im ceny jednostkowe za

jednorazowy przegląd i konserwację zaoferowane w formularzu cenowym Wykonawcy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek

prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do

pełnej wysokości strat.

14. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i OP przy realizacji

przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie

prowadzenia prac.

15. Przedmiot zamówienia mogą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje i

stosowne przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw

ww. urządzeń.