ZAŁĄCZNIK  NR

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- S.08.00.00 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Sieć i przyłącza cieplne. Kod CPV : 45111200-0, 45232140-5.

Kody i nazwy robót wg CPV :

45111 200 – 0 :  Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowę i roboty ziemne

45232140 – 5 :   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw

nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element składowy związany z przedmiarami

robót i kosztorysami branż.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S.08.00.00

Kody CPV 45111200-0, 45232140-5

TERMOMODERNIZACJA KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO NA ODCINKU BUDYNKU PO KOTŁOWNI A BUDYNKIEM KLINIKI NEUROCHIRURGII PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ 45 W KIELCACH . TEREN: WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

1.1. Zakres robót objętych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

w zakresie wykonania budowy i wymiany  sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w  WSZZ w Kielcach . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :

- Demontaż części kanału ciepłowniczego – jako miejsca wymiany rur i konstrukcji

wsporczych pod rury

- Demontaż rur stalowych wraz izolacją i konstrukcją wsporczą

- Montaż rur w kanale

- Ponowny montaż płyt kanałowych wraz z izolacją

- Renowacja terenu po robotach ( drogi i terenów zielonych)

- MATERIAŁY

2.1. Rury

Przyłącza wykonać z rur stalowych czarnych b/s fi. 159x4,5mm.

- izolacja rur wełną mineralną w otulinie płaszcza aluminiowego

Minimalne wymagania techniczne dla rur .

- temperatura czynnika roboczego – 90 OC

- ciśnienie robocze 0,6 MPa

Oferent winien dokonać oględzin terenu budowy przed złożeniem oferty.

2.2. Składowanie materiałów

2.3.1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzenia, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, bez wystających ostrych elementów, zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.

2.3.3. Inne materiały

Elementy systemowe niezbędne do prawidłowego wykonania przyłączy należy składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

- SPRZĘT

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

- wykonania niezbędnych robót ziemnych,

- wykonania połączeń spawlniczych,

- wykonania próby hydraulicznej.

- Wykonanie izolacji termicznej rur w kanale co.

- TRANSPORT

4.1. Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Rury w zwojach przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczając je przed przesuwaniem.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia w terenie przez geodetę, oznakuje wszystkie kable i rury . Teren budowy ogrodzić na czas robót oraz oznakować tablicami informacyjnymi.

5.2. Wykonanie wykopów i robót drogowych.

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami , zachować ostrożność . Ziemie z wykopu na odkład. Kostka z drogi odłożona do ponownego wykorzystania lub uzupełnienia.

5.3. Układanie i montaż rurociągów.

Po demontaż rur i usunięciu z kanału należy wymienić skorodowana konstrukcję wsporczą i na niej ułożyć nowe rury. Przed ułożeniem rur do kanału należy je pomalować dwukrotnie farba podkładową i nawierzchniową .

5.4. Próby końcowe.

Po zakończeniu robót montażowych rurociągów a przed zakryciem kanału, należy je poddać próbie szczelności i zaizolować. Należy sprawdzić dodatkowo prawidłowość wykonania połączeń oraz montażu kształtek i zaworów.

Przed oddaniem wymienionych rur do eksploatacji należy wykonać płukanie, używając czystej wody. Prędkość przepływu winna zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w zakresie i częstotliwości określonej przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie kontrole, pomiary i badania należy potwierdzać wpisem do dziennika budowy.

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiaru robót

Jednostką obmiarową robót podstawowych jest 1 m (metr) wykonania wymiany rur,

z uwzględnieniem wykonania połączeń, montażu armatury i wykonaniem niezbędnych prób końcowych.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonania robót ziemnych, a drogowych 1 m2.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z z umową, SST

i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót polega na odbiorach częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu:

- roboty montażowe wykonania rurociągów wraz z próbami i izolacją rur.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wszystkie odbiory powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia  i płatności

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze określonymi w umowie , po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :

- określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót

- wykonanie robót ziemnych,

- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń

- wykonanie prób szczelności

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego a wrzie uszkodzenia naprawę ich.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, symbole i określenia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
| 3 | PN-77/M/34031 | Rurociągi pary i wody gorącej |
| 4 | PN-EN ISO 15876-2 |  |
| 5 | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa . Ogólne wymagania i badania. |
| 5 | PN-89/H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury |
| 7 | BN-8973-11 | Komory sieci cieplnych . Wymagania ogólne. |
| 8 | PN-B-01420 | Ciepłownictwo . Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach. |
| 9. | PN-B-10405 | Ciepłownictwo . Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 10. | PN-B-02421 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. |
| 11. | PN-B-01421 | Ciepłownictwo. Terminologia. |

Opracował

Kielce 2019-08-07

…………………………………..