EZ/ZP/111/2020/RI			               	  			Załącznik nr 2 do Zaproszenia 										    (Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA								   (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Zakres wykonywanych prac w lokalizacjach:

- I Klinikę Kardiologii – 4 przejścia z obustronną kontrolą dostępu

- II Klinikę Kardiologii– 4 przejścia z obustronną kontrolą dostępu

- ŚCN - Izba Przyjęć– 1 przejście z obustronną kontrolą dostępu

- Izbę Przyjęć Ginekologii  (Łącznik )- 2 przejścia z jednostronną kontrolą dostępu – od wew. przyciski wyjścia

- Pracownię Mikrobiologii i Bakteriologii – domofon z jednostronną kontrolą dostępu

- Kliniki Chorób Zakaźnych i Dermatologii ul Radiowa 7– 1 przejście z obustronną kontrolą dostępu

Ad.1. - 	I Klinika Kardiologii – drugie piętro ŚĆK

Montaż systemu dla każdego z przejść  tj. od strony holu z trzema windami – dwa przejścia oraz od strony dużego holu z dwoma windami - dwa przejścia. Montaż kaset domofonowych natynkowych z klawiaturą numeryczną umożliwiającą wybranie dowolnego wewnętrznego numeru telefonicznego oraz czterema przyciskami wywołania bezpośredniego do Dyżurki Pielęgniarskiej, Pokoju Lekarskiego, Pokoju Socjalnego oraz sekretariatu. Do obsługi personelu zainstalować czytniki kart lub breloków zbliżeniowych kompatybilny z posiadanym systemem Roger zarówno od strony zewnętrznej przy kasecie domofonowej jak i od strony wewnętrznej oddziału.

Do blokowania nieautoryzowanego otwarcia drzwi zastosować tzw. sztaby elektromagnetyczne z profilami umożliwiającymi montaż na istniejącej stolarce aluminiowej. Od strony wewnętrznej przy każdym z czterech wyjść zainstalować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi.

Okablowanie prowadzić nad sufitem podwieszanym do szachtu elektrycznego z łączówkami Krone. Zasilacz z akumulatorem w szachcie elektrycznym lub ponad sufitem podwieszanym. Należy przewidzieć dodatkowe zasilacze ze względu na długości korytarzy około 44 metrów. Okablowanie doprowadzone do Centrali Telefonicznej z wykorzystaniem istniejącej sieci kablowej.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger, magistralę komunikacyjną wykonać w oparciu o protokół RS485 lub Ethernet.

Przeprogramowanie Centrali telefonicznej do obsługi w/w grup użytkowników (Dyżurki Pielęgniarskiej, Pokoju Lekarskiego i Pokoju Socjalnego oraz sekretariatu) z możliwością sterowania systemem odblokowania drzwi wejściowych oraz komunikacją głosową z wykorzystaniem posiadanych aparatów telefonicznych. Otwarcie drzwi z użyciem klawiatury telefonu.

Ad.2. - 	II Klinika Kardiologii – trzecie piętro ŚCK

Montaż systemu dla każdego z przejść  tj. od strony holu z trzema windami – dwa przejścia oraz od strony dużego holu z dwoma windami - dwa przejścia. Montaż kaset domofonowych natynkowych z klawiaturą numeryczną umożliwiającą wybranie dowolnego wewnętrznego numeru telefonicznego oraz czterema przyciskami wywołania bezpośredniego do Dyżurki Pielęgniarskiej, Pokoju Lekarskiego, Pokoju Socjalnego oraz sekretariatu. Do obsługi personelu zainstalować czytniki kart lub breloków zbliżeniowych kompatybilny z posiadanym systemem Roger zarówno od strony zewnętrznej przy kasecie domofonowej jak i od strony wewnętrznej oddziału.

Do blokowania nieautoryzowanego otwarcia drzwi zastosować tzw. sztaby elektromagnetyczne z profilami umożliwiającymi montaż na istniejącej stolarce aluminiowej. Od strony wewnętrznej przy każdym z czterech wyjść zainstalować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi.

Okablowanie prowadzić nad sufitem podwieszanym do szachtu elektrycznego z łączówkami Krone. Zasilacz z akumulatorem w szachcie elektrycznym lub ponad sufitem podwieszanym. Należy przewidzieć dodatkowe zasilacze ze względu na długości korytarzy około 44 metrów. Okablowanie doprowadzone do Centrali Telefonicznej z wykorzystaniem istniejącej sieci kablowej.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger, magistralę komunikacyjną wykonać w oparciu o protokół RS485 lub Ethernet.

Przeprogramowanie Centrali telefonicznej do obsługi w/w grup użytkowników (Dyżurki Pielęgniarskiej, Pokoju Lekarskiego i Pokoju Socjalnego oraz sekretariatu) z możliwością sterowania systemem odblokowania drzwi wejściowych oraz komunikacją głosową z wykorzystaniem

Ad.3. - 	ŚCN - Izba Przyjęć - parter budynku ŚCN

Montaż kasety domofonowej na tynkowej przy podjeździe karetek z przedsionka do konsoli rejestracji z czytnikiem kart zbliżeniowych po stronie zewnętrznej i systemu kompatybilnego z posiadanym systemem Roger. Kaseta domofonowa z klawiaturą numeryczną umożliwiająca wywołanie dowolnego numeru telefonu wewnętrznego oraz trzema przyciskami wywołania bezpośredniego do konsoli rejestracji, pokoju socjalnego i pokoju lekarza dyżurnego z możliwością komunikacji głosowej oraz otwarcia drzwi z użyciem posiadanego aparatu telefonicznego. Po stronie wewnętrznej zamontować przycisk awaryjnego otwierania drzwi. Blokowanie drzwi z użyciem sztaby elektromagnetycznej z profilami umożliwiającymi montaż do istniejącej stolarki aluminiowej

Okablowanie poprowadzić nad sufitem podwieszanym z montażem zasilacza z akumulatorem w przestrzeni między stropowej. Okablowanie do komunikacji głosowej i sterowania wejściem/wyjściem z użyciem posiadanych telefonów stacjonarnych wewnętrznej sieci telefonicznej i klawiatur telefonów do sterowania otwarciem drzwi.

Okablowanie włączone do istniejącego szachtu elektrycznego z patch panelem rj45 na pierwszym piętrze w części biurowej (przybudówka) lub szachtu elektrycznego pierwszego piętra – Oddział Rehabilitacji ŚCN.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger, magistralę komunikacyjną wykonać w oparciu o protokół RS485 lub Ethernet.

Programowanie Centrali telefonicznej do obsługi w/w grup użytkowników (do konsoli rejestracji, pokoju socjalnego i pokoju lekarza dyżurnego)

Ad.4. -      Izba Przyjęć Ginekologii  - parter łącznika segment „B”

Montaż kasety domofonowej na tynkowej przy „starym” podjeździe karetek przy holu windowym (ale przy drzwiach poza korytarzem w kierunku laboratorium) z czytnikiem kart zbliżeniowych tylko po stronie zewnętrznej. Po stronie wewnętrznej zamontować przycisk wyjścia. Kaseta domofonowa z klawiaturą numeryczna umożliwiająca wywołanie dowolnego numeru telefonu wewnętrznego oraz z 6-7przyciskami przyciskami wywołania bezpośredniego do: Serologii, Poradni Ortopedycznej, Pokoju Konsultacyjnego Laryngologii i jednocześnie pokoju Lekarskiego Laryngologii), Pokój Okulistyki - Leczenie plamki żółtej, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Poradni Leczenia Niepłodności, Zespołu Epidemiologicznego - ds Zakażeń Szpitalnych).

Po stronie wewnętrznej montaż przycisku awaryjnego otwierania drzwi. Blokowanie drzwi z użyciem sztaby elektromagnetycznej z profilami umożliwiającymi montaż do istniejącej stolarki aluminiowej.

Montaż drugiej kasety domofonowej od strony skrzydła  „C” przy tzw. wejściu gospodarczym na holu przy drzwiach wejściowych przy Porani Leczenia Niepłodności z czytnikiem kart zbliżeniowych po stronie zewnętrznej. Po stronie wewnętrznej zamontować przycisk wyjścia. Kaseta domofonowa z klawiaturą numeryczna umożliwiająca wywołanie dowolnego numeru telefonu wewnętrznego oraz z 6-7przyciskami przyciskami wywołania bezpośredniego do: Serologii, Poradni Ortopedycznej, Pokoju Konsultacyjnego Laryngologii i jednocześnie pokoju Lekarskiego Laryngologii), Pokój Okulistyki - Leczenie plamki żółtej, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Poradni Leczenia Niepłodności, Zespołu Epidemiologicznego - ds Zakażeń Szpitalnych).

Po stronie wewnętrznej montaż przycisku awaryjnego otwierania drzwi. Blokowanie drzwi z użyciem sztaby elektromagnetycznej z profilami umożliwiającymi montaż do istniejącej stolarki aluminiowej.

Okablowanie prowadzone w korytach (dopuszcza się w istniejących obecnie) z montażem zasilacza z akumulatorem ww serwerowni „C”  (od strony Laryngologii). Okablowanie do komunikacji głosowej i sterowania wejściem/wyjściem z użyciem posiadanych telefonów stacjonarnych wewnętrznej sieci telefonicznej i klawiatur telefonów do sterowania otwarciem drzwi.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger, magistralę komunikacyjną wykonać w oparciu o protokół RS485 lub Ethernet.

Programowanie Centrali telefonicznej do obsługi w/w 6-7 grup użytkowników

Ad. 5. -   Pracownia Mikrobiologii i Bakteriologii – wejście od strony lądowiska, przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez Impel. Wejście na klatkę schodową.

Montaż jednej kasety domofonowej z dwoma przyciskami wywołania bezpośredniego do Pracowni Mikrobiologii i Bakteriologii i pracowników Impel. Po stronie wewnętrznej zamontować przycisk wyjścia. Montaż zasilacza w pomieszczeniu magazynowym przy głowicy kablowej na poziomie piwnic.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger, magistralę komunikacyjną wykonać w oparciu o protokół RS485 lub Ethernet.

Okablowanie prowadzone w korytach na tynkowych. Programowanie Centrali telefonicznej do obsługi w/w 2 grup użytkowników.

Ad. 6. -     Klinika Chorób Zakaźnych i Klinika Dermatologiczna ul. Radiowa 7

Centrala telefoniczna w lokalizacji Radiowa 7 połączona siecią światłowodową z budynkiem głównym przy ul. Grunwaldzkiej 45

Montaż jednej kasety domofonowej z dwoma przyciskami wywołania bezpośredniego na aparatach telefonicznych do dyżurek pielęgniarskich Kliniki Chorób Zakaźnych i do Kliniki Dermatologii oraz klawiatury numerycznej z możliwością wybrania numeru wewnętrznego –dyżurki pielęgniarek Izb Przyjęć, Zlokalizowana od strony podjazdu karetek po wschodniej stronie budynku. Czytniki kart lub breloków kompatybilne z systemem Roger do wejścia i wyjścia personelu oraz służb technicznych szpitala. Zasilacz i urządzenia powiązane - montaż w szachcie 1 piętra Kliniki Chorób Zakaźnych.

Instalacja prowadzona nad tynkowo w korytach instalacyjnych. Drzwi wejściowe przy kasecie domofonowej blokowane przy użyciu sztaby elektromagnetycznej dostosowanej do istniejącej stolarki aluminiowej z przyciskiem do wyjścia awaryjnego ewakuacyjnego.

Kontrolę dostępu zintegrować z istniejącym systemem Roger z zlokalizowanym w WSZZ Kielce przy ul Grunwaldzkiej 45.

Programowanie centrali telefonicznej.

........................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy