Kielce, dnia, 11.03.2021r.

EZ/ZP/15/2021/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                               w Kielcach” Znak sprawy: EZ/ZP/15/2021/RI

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego j.w., 
zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji warunku określonego przez Zamawiającego w CZĘŚCI I, pkt. 11, , ppkt. 2) lit. b) SWZ w następujący sposób:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej

- jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania obiektu budowlanego lub wykonanie nowego budynku, w tym docieplenia ścian, montażu stolarki okiennej oraz wykonania instalacji centralnego ogrzewania o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych

- dla części 1 - min. 4 000.000,00 zł

- dla części 2 - min.    600.000,00 zł

- dla części 3 - min.    800.000,00 zł

- dla części 4 - min.    600.000,00 zł

- dla części 5 - min.    300.000,00 zł

- jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w zakresie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości brutto zrealizowanych robót instalacyjnych

- dla części 1 - min.   400.000,00 zł

- dla części 4 - min.   100.000,00 zł

- dla części 6 - min.   300.000,00 zł

Kluczowymi robotami w przypadku prac termomodernizacyjnych wymienionych 
w warunku udziału w postępowaniu jest wykonanie docieplenia ścian, montaż stolarki 
okiennej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Wskazujemy, że w przypadku budowy nowego budynku Wykonawca realizuje m.in. zakres robót tożsamy z wyżej wymienionym. Z punktu widzenia wykonawczej firmy budowlanej zrealizowanie budynku od podstaw stanowi większe wyzwanie pod względem technicznym, technologicznym  i organizacyjnym, niż ma to miejsce w przypadku termomodernizacji budynku, co przekłada się na większe doświadczenie zawodowe wykonawcy. Zamawiający dopuszczając do udziału w postępowaniu jedynie firmy, które mają w swym dorobku termomodernizację obiektu znacznie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert firmom, które posiadają wystarczające doświadczenie w realizacji analogicznych prac, pozwalające na bezpieczne, sprawne, terminowe i bardzo dobre jakościowo wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie zasadności naszego wniosku przytaczamy sentencje z wybranych orzeczeń KIO w podobnych sprawach:

- - Wyrok KIO z dnia 04.10.2019 r., sygn.. akt KIO 1859/19: zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Za minimalne poziomy zdolności należy uznać takie wartości, wielkości lub wymagania, które nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby należycie wykonać także inni wykonawcy). Zamawiający co prawda może określać warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod warunkiem że nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, którzy mogą to zamówienie wykonać. (…) Szczególne znaczenie w tym kontekście dla przedmiotowej sprawy należy przypisać zasadzie proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą nakaz przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób, lub dopuszczenia wszystkich rozwiązań istniejących na rynku, w tym nieodpowiadających potrzebom zamawiającego. Zamawiający w związku z tym, przygotowując i prowadząc postępowanie może stawiać określone wymagania – powinny one jednak być adekwatne do celów tego postępowania. W tym kontekście Izba oparła się także na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w jednym z przełomowych wyroków kształtujących tę zasadę zwrócił uwagę na test proporcjonalności, którego przeprowadzenie ma wykazać, że podejmowane działania są niezbędne i adekwatne do wybranego celu (zob. wyrok z dnia 16 września 1999 r. w sprawie nr C-414/97 Komisja Europejska przeciwko Hiszpanii). Jak słusznie wskazuje się w doktrynie „zasada proporcjonalności wymaga nie testu porównania dwóch sprzecznych interesów, lecz dwustopniowej oceny wprowadzonego środka: Czy przyjmowany środek jest właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu? Jeśli środek jest właściwy i nadaje się do realizacji celu, to czy nie wykracza poza to, co jest niezbędne, a tym samym czy nie jest on nadmierny, czy inne środki nie byłyby wystarczające do osiągnięcia planowanego efektu? Czy założonego celu nie można osiągnąć za pomocą innych, mniej szkodliwych lub mniej ingerujących środków?”. Zamawiający jest zobowiązany zatem zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. W związku z tym na etapie przygotowania postępowania zasada proporcjonalności przekłada się na obowiązek takiego opisania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, by były one uzasadnione: wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia, a także by nie ograniczały dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.

- Wyrok KIO z dnia 11.05.2010 r., sygn. akt KIO 744/10: celem instytucji „warunku udziału w postępowaniu” jest stworzenie przez zamawiającego takich ram dostępu do zamówienia, które dają zamawiającemu możliwość weryfikacji wykonawców, w określonym przez Zamawiającego zakresie, w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu tylko tych wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia. Przedmiotowe uprawnienie zamawiającego doznaje jednakże ograniczeń na gruncie zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że warunek udziału w postępowaniu musi być ukształtowany w taki sposób, który z jednej strony zapewnia realizację celu jego ustanowienia, z drugiej zaś strony, nie może stanowić nieuzasadnionej bariery dla wykonów, którzy w istocie potrafią sprostać oczekiwaniom zamawiającego i zrealizować przedmiot zamówienia w sposób należyty. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż określenie warunku udziału w postępowaniu wiąże się z eliminacją z postępowania części wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiający zaś, zobowiązany jest, zgodnie z wolą ustawodawcy, do ustalenia warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby zapewnić dostęp do zamówienia wszystkim wykonawcom, którzy potrafią zrealizować przedmiot zamówienia.

- Wyrok KIO z dnia 12 marca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 238/09 – w tej sprawie Zamawiający żądał wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na obiektach szkolnych). Z uzasadnienia wyroku wynika, że: „Skład orzekający Izby uznał, że wymóg ten jest wymogiem ograniczającym warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, postawionym ponad uprawnienia Zamawiającego, gdyż dyskwalifikuje on udział Odwołującego się a także innych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowego zamówienia. W ocenie Izby przedmiot zamówienia, opisany w dziale 4, nie charakteryzuje przedmiotu zamówienia w jakiś specjalnie wyjątkowy, czy też technologicznie odmienny sposób, uzasadniający stawianie takiego wymogu. Zakresem robót objęte są typowe czynności budowlane, które mogą być wykonywane na innych obiektach użyteczności publicznej, niekoniecznie na obiektach szkolnych”.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie naszego wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje pkt 11 ppkt 2 lit. b) SWZ i po zmianie nadaje mu brzmienie:

„zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej

- jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania obiektu budowlanego lub wykonanie nowego budynku, w tym docieplenia ścian, montażu stolarki okiennej oraz wykonania instalacji centralnego ogrzewania o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych

- dla części 1 - min. 4 000.000,00 zł

- dla części 2 - min.    600.000,00 zł

- dla części 3 - min.    800.000,00 zł

- dla części 4 - min.    600.000,00 zł

- dla części 5 - min.    300.000,00 zł

- jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w zakresie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości brutto zrealizowanych robót instalacyjnych

- dla części 1 - min.   400.000,00 zł

- dla części 4 - min.   100.000,00 zł

- dla części 6 - min.   300.000,00 zł”

Pytanie nr 2

Dotyczy treści SIWZ

11. Warunki udziału w postępowaniu,

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

b) zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:

- jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania obiektu budowlanego o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych

- dla części 1 - min. 4 000.000,00 zł

- dla części 2 - min. 600.000,00 zł

- dla części 3 - min. 800.000,00 zł

- dla części 4 - min. 600.000,00 zł

- dla części 5 - min. 300.000,00 zł

- jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w zakresie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości brutto zrealizowanych robót instalacyjnych

- dla części 1 - min. 400.000,00 zł

- dla części 4 - min. 100.000,00 zł

- dla części 6 - min. 300.000,00 zł

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na wszystkie części Wykonawca może

wykazać się jedną robotą na wszystkie części sumując wartości wymagane dla każdej z części to jest :

*dla robót budowlanych : 6.300.000,00 zł brutto

*dla robót elektrycznych : 800.000,00 zł brutto

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty na wszystkie części nie wymaga sumowania wartości wymaganych dla każdej z części.

Pytanie nr 3

Zgodnie z Art. 38. zam. publ. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...) pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Termin wizji lokalnej przewidziany jest na 23-24 luty , czy Zamawiający, odpowie na pytania od

Wykonawców zadane po wizji lokalnej a więc po upływie wyznaczonego terminu składania pytań.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz treścią pkt 29 SWZ.

Pytanie nr 4

Czy  w związku z planowanymi robotami budowlanymi  wewnątrz obiektu tj. wymiana oświetlenia, częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja instalacji c.o  Zamawiający dopuszcza  częściowe  wyłączenie z użytkowania obiektu Przychodni w celu wykonania w/w prac?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza częściowe wyłączenie z użytkowania obiektu Przychodni w celu wykonania w/w prac.

CZĘŚĆ BUDOWLANA:

Pytanie nr 5

Zwracamy się o wskazanie  poprawnej grubości oraz parametrów technicznych dotyczących wykonania docieplenia stropu. W dokumentach załączonych do przetargu występują:

-Przedmiar:  grubość wełny mineralnej wynosi  15 cm, λ=0,039 W/mK

-Specyfikacja Techniczna:  grubość wełny mineralnej wynosi 22 cm, λ=0,050 W/mK

-Projekt: grubość granulatu z wełny mineralnej wynosi 20 cm, λ=0,032 W/mK

Odpowiedź:

Należy wykonać termoizolację z granulatu wełny mineralnej gr. 20 cm,  λ=0,039 W/m K.

Pytanie nr 6

PRZYCHODNIA SPORTOWA- Zwracamy się o wskazanie poprawnej grubości  dotyczącej wykonania pokrycia dachu.

W dokumentach załączonych do przetargu występują:

-Przedmiar:  grubość  papy termozgrzewalnej  wynosi  min. 5mm

-Specyfikacja  Techniczna:  grubość papy podkładowej wynosi  4,6 mm, natomiast grubość papy termozgrzewalnej wynosi  5,2 mm

-Projekt – Rysunek:  grubość zarówno papy podkładowej i papy termozgrzewalnej wynosi  4,2 mm

Odpowiedź:

Należy wykonać pokrycie papa termozgrzewalną  NRO Broof  t1, minimum 4,2mm.

Pytanie nr 7

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Zwracamy się o wskazanie miejsc montażu spiral– ( ptak typ S jest konieczny tylko na ścianach attykowych czy tez np. na parapetach, krawędziach dachu, kominach, nad wejściem głównym do budynku.  Prosimy również o podanie jaki typ spiral należy zastosować, ponieważ w Specyfikacji Technicznej nie ma takiej informacji.

Odpowiedź:

Należy zastosować stop ptak typu V. Uwzględnić stop ptaki przed wejściem głównym.

Pytanie nr 8

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Zwracamy się o sprecyzowanie czy kolce przeciw ptakom mają być zamontowane tylko na parapetach.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia miejsc gdzie ptasia obecność jest niepożądana należy wykonać na obróbkach blacharskich, krawędziach dachu, gzymsów, daszków.

Pytanie nr 9

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Zwracamy się o wskazanie poprawnej grubości dotyczącej wykonania obróbek blacharskich.  W dokumentach załączonych do przetargu występują:

-Przedmiar: grubość płyty OSB wynosi 22 mm.

-Projekt :  grubość płyty OSB wynosi  15mm.

-Specyfikacja Techniczna:  grubość  płyty  OSB wynosi  3 cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować płytę OSB gr 22 mm.

Pytanie nr 10

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Zwracamy się o sprecyzowanie jaki  rodzaj taśmy uszczelniającej należy zastosować  do obróbki  blacharskiej attyki.

Odpowiedź:

Należy zastosować taśmę uszczelniającą rozprężną zgodnie z kartami produktowymi wybranego producenta systemu elewacyjnego.

Pytanie nr 11

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Czy zamawiający dopuści wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowo – silikatowego barwionego w masie.

Pytanie nr 12

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Czy zamawiający dopuści wykonanie obróbki kominów blachą trapezową?

Odpowiedź: Należy wykonać obróbki blacharskie zgodne z dokumentacją.

Pytanie nr 13

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Czy  zamawiający wymaga demontaż  rur oraz przewodów ze ścian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga demontażu rur oraz przewodów w zakresie wymaganym dla realizacji niniejszego zadania.

Pytanie nr 14

PRZYCHODNIA SPORTOWA Czy montaż nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ma być wykonany w demontowanych trasach wyżej wymienionych instalacji?

Odpowiedź:

Tak, montaż nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ma być wykonany w demontowanych trasach w stopniu maksymalnie możliwym dla realizacji niniejszego zadania.

Pytanie nr 15

PRZYCHODNIA SPORTOWA- Jaka powierzchnia ma być odtworzona po prowadzonych pracach elektrycznych i sanitarnych (pas szerokości prowadzonych prac, cała powierzchnia (ściana, podłoga bądź sufit), całe pomieszczenie)?

Odpowiedź: Należy założyć odtwarzanie pasa na szerokości prowadzonych prac.

Pytanie nr 16

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Jaki rodzaj farby ma być zastosowany do robót naprawczych?

Odpowiedź: Należy zastosować farbę z atestem higienicznym do zastosowań
w służbie zdrowia.

Pytanie nr 17

PRZYCHODNIA SPORTOWA - Do jakiej głębokości ma być wykonane docieplenie ścian fundamentowych?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową PW-ARCH-007.

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (WSZYSTKIE OBIEKTY):

Pytanie nr 18

Proszę o określenie na podstawie którego dokumentu Wykonawca ma dokonać wyboru co do zastosowanego modułu? Opis techniczny zawiera inne informacje co do ilości modułów, ich parametrów niż informacje zawarte w STWiOR.

Odpowiedź:

Podstawowe dane odnośnie doboru paneli zawarte są w opisach technicznych dokumentacji projektowej. Należy dotrzymać podanych parametrów z opisów technicznych. W schematach ideowych instalacji fotowoltaicznych, podane są dokładne ilości paneli dla każdego falownika w każdej lokalizacji.

Pytanie nr 19

Czy oświadczenie producenta szkła potwierdzające przepuszczalność światła minimum 94% jest wymaganiem koniecznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przepuszczalności światła minimum 94% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła - Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu Inspektorowi Nadzoru odpowiedzialnemu za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji prac w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Standardowa grubość ramy paneli dostępnych na rynku wynosi 35mm.Opis zakłada min. 40mm. Proszę o weryfikację tego parametru.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie ramy 35mm, oczywiście rama zgodnie ze specyfikacją musi być wyposażona w narożniki wzmacniające wciskane mechanicznie.

Pytanie nr 21

Ilość diod by-pass w rozwiązaniach dostępnych na rynku wynosi 3. Opis techniczny określa ich minimalną jako 6. Proszę o weryfikację tego parametru.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowania modułów z 3 diodami by-pass. Z jednoczesnym zastosowanie optymalizatorów 1 na 2 panele.

Pytanie nr 22

Proszę o określenie ilości inwerterów oraz ich mocy na poszczególnych obiektach.

Odpowiedź:

Ilość inwerterów podana jest w opisie technicznym.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości sztuk? Proszę o określenie przedziałów dla poszczególnych mocy instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie modułów o większej mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości sztuk oraz przy zachowaniu wymaganej mocy całej instalacji.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? Jeśli tak, czy zamawiający dopuści optymalizatory podwójne (1 optymalizator na 2 moduły)?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymagamy zastosowania  optymalizatorów mocy. Dopuszcza się 1 optymalizator na 2 moduły.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści konstrukcję o większym nachyleniu niż 5⁰, np. 15 lub 20⁰?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza konstrukcję o większym nachyleniu niż 5o.

Pytanie nr 26

Proszę o podanie mocy przyłączeniowych dla poszczególnych segmentów budynku.

Odpowiedź:

Budynek główny zasilanie podstawowe 0,22 MW/MWh, zasilanie rezerwowe   0,23 MW/MWh.

Pytanie nr 27

Proszę o udostępnienie uzyskanych warunków przyłączeniowych z Zakładu Energetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączeniowymi z Zakładu Energetycznego. Uzyskanie warunków przyłączeniowych będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 28

Prosimy o udostępnienie rysunków stanowiących część dokumentacji projektowej w formacie DWG. Prośba ta jest podyktowana chęcią dokładniejszego wykonania wyceny przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia ww. dokumentację w formacie DWG w folderze „Załączniki do odpowiedzi”

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający potwierdza, że do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 30

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy, a Wykonawca może dokonywać modyfikacji pozycji przedmiarowych np. poprzez dopisywanie i usuwanie pozycji, zmiany ilości obmiarowych, jednostek miary i podstaw wyceny w celu dostosowania przedmiaru do obowiązującej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Tak, przedmiary mają charakter pomocniczy, podczas sporządzania oferty należy posługiwać się pełną dokumentacją projektową oraz informacjami z wizji lokalnej.

Pytanie nr 31

Czy sesja otwarcia ofert będzie udostępniona on-line za pośrednictwem stron internetowych?

Odpowiedź:

Nie. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią pkt 32 SWZ.

Pytanie nr 32

Ze względu na prowadzenie prac na czynnym obiekcie - prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający będzie udostępniał front robót celem wymiany instalacji c.o. oraz stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Wykonanie prac będzie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu przez  Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany elementów eksploatacyjnych w oferowanym

okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego w §10 ust. 3  i nadaje mu brzmienie:

„W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach ceny kontaktu serwis i konserwację zamontowanych urządzeń w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia. Koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania konserwacji oraz napraw ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 34

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar określonych w §9 ust. 6 lit. c i lit. d, jako niewspółmiernie wysokich, w następujący sposób:

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej za każdy taki przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego w §9 ust. 6 lit. c) i lit. d) nadając mu brzmienie:

„c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy taki przypadek,

„d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy taki przypadek.

Pytanie nr 35

Prosimy o informację, czy szkło zastosowane w projektowanych oknach oraz w drzwiach PCV ma być jedno- czy obustronnie bezpieczne?

Odpowiedź:

W oknach ma być zastosowane szkło bezpieczne jednostronne natomiast w 	drzwiach PCV szkło bezpieczne dwustronne.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację czy projektowane okna PCV mają również posiadać profile ciepłe, jak w przypadku projektowanych drzwi z PCV?

Odpowiedź:

Montowane okna PCV mają posiadać współczynnik 0,9 W/m2*K

Pytanie nr 37

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty poszczególnych budynków, oraz przekroje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada w/w dokumentacji.

Pytanie nr 38

W przedmiarze budynku głównego zamieszczono pozycje dotyczące wykonania naprawy posadzki balkonów, brak informacji na ten temat w opisie technicznym. Czy należy wykonać tylko warstwę z płytek bez wymiany docieplenia/warstwy dociskowej?

Odpowiedź:

Należy wykonać tylko warstwę z płytek, oraz docieplenie balkonów od spodu.

Pytanie nr 39

Czy podjazdy, pochylnie również wymagają naprawy?

Odpowiedź:

Podjazdy, pochylnie nie podlegają termomodernizacji.

Pytanie nr 40

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie technicznym dotyczącym budynku głównego: w pkt. 5.1 "W projekcie strop poddasza zostanie ocieplony płytami z wełny mineralnej gr. 20cm.", a dalej w tym samym pkt. jest zapis: "Strop poddasza:

- wylewka cementowa gr. 6cm zbrojona siatką Ø3mm oczku 15x15cm

- folia PE 0,3mm,

- płyty styropianowe 2x10cm λ: 0,037 W/mK,

- folia paroizolacyjna,

- istniejący strop."

Odpowiedź:

Należy wykonać płyty styropianowe 2x10cm λ: 0,037 W/mK,

Pytanie nr 41

W przedmiarze budynku głównego powtarzają się pozycje odnoszące się do czyszczenia krat okiennych (dz. Balkony loggie oraz dz. Kraty okienne). Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość należy wycenić.

Odpowiedź:

Należy zdemontować, oczyścić, pomalować oraz zamontować powtórnie wszystkie 	kraty okienne. Przedmiar jest  tylko materiałem pomocniczym.

Pytanie nr 42

Prosimy o specyfikację wykonania logo na budynku głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie . Należy Odtworzyć  istniejące logo

Pytanie nr 43

Czy daszki nad wejściami podlegają wymianie na nowe, czy tylko należy je zdjąć, oczyścić i ponownie zamontować?

Odpowiedź:

Zadaszenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zadaszenia wykonać o konstrukcji stalowej,

- Konstrukcja główna wspornikowa mocowana do głównej konstrukcji nośnej budynku, materiał - stal nierdzewna, wykończenie - stal szczotkowana,

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal nierdzewna

- przekładki pomiędzy szkłem i elementami mocowań

- elementy uszczelniające szkło/szkło oraz szkło/ściana sznur PE + silikon strukturalny

- szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone na folii, bezbarwne.

Pytanie nr 44

W przedmiarze budynku głównego ujęto pozycje wykonania tynków cienkowarstwowych silikonowych, natomiast w opisie technicznym jest zapis o wykonaniu tynków mineralnych cienkowarstwowych z malowaniem farbą silikonową. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy wykonać wyprawę elewacji z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego            w masie.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację, czy balustrady, pochwyty podlegają odnowieniu poprzez zdjęcie, wyczyszczenie i ponowne pomalowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że, wymagają odnowienia poprzez demontaż, wyczyszczenie  malowanie i ponowny montaż.

Pytanie nr 46

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej, prosimy o informację czy istniejące ocieplenie ścian ma zostać zdemontowane czy nowa warstwa izolacji ma zostać zamontowana na istniejącym tynku?

Odpowiedź:

Warstwa izolacji ma zostać zamontowana na istniejącym tynku zgodnie z odpowiednią technologia wykonania.

Pytanie nr 47

Prosimy o udostępnienie rzutów dachu oraz przekrojów przez budynki Przychodni Przyszpitalnej, Przychodni Sportowej oraz budynku Zakładu Medycyny Sportowej i Prosektorium w celu rzetelnej wyceny docieplenia stropodachów i dachów wełną mineralną.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumentacje o rzuty dachów ( Inwentaryzacja 2015) w tym zakresie w folderze „Załączniki do odpowiedzi”

Pytanie nr 48

Czy okna na kardiologii (skrzydła górne) mają się otwierać z poziomu podłogi?

Odpowiedź:

Tak, skrzydła górne maja się otwierać z poziomu podłogi.

Pytanie nr 49

W przedmiarze dot. cz. 5 – Zakład Medycyny Sądowej i Prosektorium, roboty audytowe, znajduje się dział 3.4 „Instalacje odgromowe”, który nie zawiera pozycji przedmiarowych.

Prosimy o wyjaśnienie, czy roboty te są w zakresie przedmiotu zamówienia i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym, podczas sporządzania oferty należy sugerować się dokumentacja projektową. Wszystkie instalacje odgromowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 50

Jak w kontekście SWZ, gdzie określono minimalny okres gwarancji dla paneli fotowoltaicznych równy 60 m-cy z ewentualnym wydłużeniem tego okresu o 24 m-ce, należy rozumieć zapis zawarty w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Budynek Główny, pkt. 2.6.10, w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Budynek Przychodni Sportowej, pkt. 2.6.10 oraz w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Garaż Wielopoziomowy, pkt. 2.5.10:

Gwarancje - Standardowa gwarancja produktowa od producenta modułów - Minimum 16 lat

– potwierdzona przez producenta przy składaniu oferty”,

Prosimy o wyjaśnienie.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane załączenie do oferty żadnego dokumentu potwierdzającego okres gwarancji udzielonej przez producenta modułów.

Odpowiedź:

Okres gwarancji zgodnie z zapisem w pkt 40 SWZ „Kryteria oceny ofert”.  Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty żadnego dokumentu potwierdzającego okres gwarancji udzielonej przez producenta modułów.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane załączenie do oferty żadnego dokumentu potwierdzającego przepuszczalność światła, o którym mowa w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Budynek Główny, pkt. 2.6.10, w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Budynek Przychodni Sportowej, pkt. 2.6.10 oraz w Opisie technicznym instalacji elektrycznych, Garaż Wielopoziomowy, pkt. 2.5.10:

Budowa i cechy - Warstwa antyrefleksyjna na powierzchni szkła naniesiona na etapie

produkcji - Przepuszczalność światła minimum 94% potwierdzone oświadczeniem

producenta szkła na etapie składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przepuszczalności światła minimum 94% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła - Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu Inspektorowi Nadzoru odpowiedzialnemu za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji prac w tym zakresie.

DO UMOWY

Pytanie nr 52

dotyczy §2 ust. 5 oraz §11 ust. 2 wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie z tych zapisów słowa: „bezusterkowy” albowiem wprowadzenie odbioru bezusterkowego jest prawnie niedozwolone i sprzeczne z art. 647 kc, zgodnie z którym podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór wykonanych robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w protokole ustalić jakie wady zostały stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (…)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

dotyczy §2 ust. 6 wzoru umowy.

Wnosimy o zmianę wartości procentowej rozliczeń w ramach faktur częściowych i faktury końcowej, poprzez określenie że łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto, zaś faktura końcowa nie może być mniejsza niż 10% wynagrodzenia brutto, i tym samym realne umożliwienie Wykonawcy płynnego realizowania przedmiotu umowy. Podnieść należy, że aktualne rozwiązanie wprowadzone przez Zamawiającego, powoduje, że to Wykonawca będzie musiał ponosić w zasadzie cały ciężar finansowy wiążący się z realizacją umowy (zakup materiałów, zapłata wynagrodzenia pracownikom i podwykonawcom, itp.), co jest sprzeczne z celem i charakterem umowy o roboty budowlane, a także z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy.

Wnosimy o wskazanie ilu pracowników ma zostać przeszkolonych przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

10 Pracowników WSZZ w Kielcach – w momencie ustalenia terminu szkolenia będą wskazani konkretni pracownicy WSZZ w Kielcach.

Pytanie nr 55

dotyczy §5 ust. 4 wzoru umowy.

Wnosimy o wskazanie kiedy zostanie podjęta decyzja w jaki sposób rozliczany będzie pobór wody i energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 umowy pkt 10 . Opłata za media wedle wskazań liczników lub uzgodnionym ryczałtem, zabezpieczenie obiektów w trakcie realizacji prac.

Pytanie nr 56

dotyczy §7 ust. 5 tiret trzeci wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie z zapisu słów: „w zakresie kar umownych” i tym samym dostosowanie zapisów umowy do realiów realizacyjnych. Podnieść należy, że charakter umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą jest zupełnie inny niż charakter umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą, zwłaszcza w zakresie problemów jakie mogą wystąpić podczas realizacji warunków umownych. Oczywistym zatem jest że rodzaj i zakres kar umownych w umowie podwykonawczej należy dostosować do okoliczności współpracy. Zatem ograniczenie w zakresie kar umownych w umowie podwykonawczej jest niezasadne i działa de facto na szkodę Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

dotyczy §7 ust. 18 wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie z zapisu słów: „oraz wartość” w celu dostosowania warunków umowy do realiów inwestycyjnych. Wskazać należy, że Zamawiający w zakresie ewentualnych płatności na rzecz podwykonawców jest chroniony poprzez art. 6471 §3 kc.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

dotyczy §8 ust. 3 pkt a. wzoru umowy.

Wnosimy o przeredagowanie zapisu poprzez określenie, że „jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót, zaś w protokole odbioru wyznaczony zostanie termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.” Wskazać bowiem należy, że zapis w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego jest sprzeczny z art. 647 kc, zgodnie z którym podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór wykonanych robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w protokole ustalić jakie wady zostały stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (…)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

dotyczy §9 ust. 6 pkt a. wzoru umowy.

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1%. Ustalona kara umowna winna być adekwatna do chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego wykonania umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega miarkowaniu przez Sąd. Podkreślić należy, że Zamawiający przewidział nałożenie wielu kar na Wykonawcę, zaś dla siebie przewidział tylko jedną karę. Równowaga stron w tym zakresie w ogóle nie istnieje. Zasadnym jest zatem określenie kar na niższym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego w §9 ust. 6 lit. a) nadając mu brzmienie:

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co spowoduje konieczność bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy taki przypadek.”

Pytanie nr 60

dotyczy §9 ust. 6 pkt c. oraz d. wzoru umowy.

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,05% w każdym przypadku. Ustalona kra umowna winna być adekwatna do chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego wykonania umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega miarkowaniu przez Sąd. Podkreślić należy, że Zamawiający przewidział nałożenie wielu kar na Wykonawcę, zaś dla siebie przewidział tylko jedną karę. Równowaga stron w tym zakresie w ogóle nie istnieje. Zasadnym jest zatem określenie kar na niższym poziomie.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 61

dotyczy §9 ust. 6 pkt f. wzoru umowy.

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 500,00 zł. Ustalona kra umowna winna być adekwatna do chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego wykonania umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega miarkowaniu przez Sąd. Podkreślić należy, że Zamawiający przewidział nałożenie wielu kar na Wykonawcę, zaś dla siebie przewidział tylko jedną karę. Równowaga stron w tym zakresie w ogóle nie istnieje. Zasadnym jest zatem określenie kar na niższym poziomie.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

dotyczy §9 ust. 7 wzoru umowy.

Wnosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, albowiem kary umowne nie mogą zmierzać do bezpodstawnego wzbogacenia jednej ze stron, zaś Zamawiający zastrzegł, w §9 ust. 8 wzoru umowy, możliwość dochodzenia odszkodowania w sytuacji gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

dotyczy §10 ust. 2 zdanie ostatnie wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie zapisu o treści: „W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiały lub zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy jest dłuższy niż określony powyżej do postanowień niniejszej umowy stosuje się okres dłuższy.” Wskazać należy, że taki zapis jako sprzeczny z przepisami prawa jest nieważny z mocy prawa. Zmierza on bowiem do bezpodstawnego wydłużenia okresu gwarancji udzielonego przez Wykonawcę. Zaznaczyć należy, że jeśli gwarancja Wykonawcy nie jest tożsama z gwarancją producenta, a zatem Wykonawca nie może przyjmować na siebie odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta. Na marginesie podnieść należy, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa niż udzielona przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający będzie miał w dalszym ciągu możliwość skorzystania z niej bezpośrednio u producenta.

Odpowiedź:

Kwestia gwarancji pozostaje do rozpatrzenia również w zakresie zasady swobody umów. Należy wskazać, iż ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez Zamawiającego wskazany zapis jest w pełni uzasadniony. Zamawiający w związku z tym odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 64

dotyczy §10 ust. 5 pkt f) wzoru umowy.

Wnosimy o usunięcie zapisu, albowiem wprowadza on gwarancję na dźwig osobowy nie objęty przedmiotem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego poprzez wykreślenie §10 ust. 5 pkt f) w całości.

Pytanie nr 65

dotyczy §10 ust. 6 pkt b. wzoru umowy.

Wnosimy o korektę zapisu poprzez zamianę słów: „nie umożliwia” na słowo: „uniemożliwia”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego w §10 ust. 6 pkt b) poprzez zamianę słów: „nie umożliwia” na słowo: „uniemożliwia.”

Pytanie nr 66

dotyczy §10 ust. 13 wzoru umowy.

Wnosimy o jego usunięcie w całości. Wprowadzony zapis jako sprzeczny z przepisami prawa jest nieważny z mocy prawa. Zmierza on bowiem do bezpodstawnego wydłużenia okresu rękojmi udzielonego przez Wykonawcę. Przede wszystkim podnieść należy, że okresu rękojmi nie można równać z nieustalonym na etapie składania ofert okresem gwarancji, albowiem wszystkie elementy które nie stanowią kryterium oceny ofert muszą być wartością stałą i niezmienną. Zatem okres rękojmi należy odnieść do okresu ustawowego. Ponadto, brak jest jakichkolwiek podstaw faktycznych jak i prawnych do wydłużania rękojmi także w sposób określony w §10 ust. 13 pkt b. wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 63.

Pytanie nr 67

dotyczy CZĘŚĆ I WADIUM. ust. 41. SWZ.

Wnosimy o wskazanie czy w przypadku gdy Wykonawca będzie ubiegał się o kilka lub wszystkie części zamówienia, Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części osobno czy też Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium obejmujące wszystkie części zamówienia o udzielenie których ubiega się Wykonawca np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium obejmujące wszystkie części zamówienia o udzielenie których ubiega się Wykonawca np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 68

Wnosimy o potwierdzenie że warstwy spadkowe pod parapety należy wykonać z piany montażowej a nie na zaprawie?

Odpowiedź:

Warstwy spadkowe pod parapety wykonać z pianki montażowej.

Pytanie nr 69

Wnosimy o potwierdzenie, że mury oporowe, schody zewnętrzne i inne elementy małej architektury nie wchodzą w zakres prac.

Odpowiedź:

Mury oporowe, schody zewnętrzne i inne elementy małej architektury nie wchodzą w zakres prac.

Pytanie nr 70

Czego dotyczy pozycja przedmiarowa „Modernizacja infrastruktury technicznej na elewacji budynku”? Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Zakres prac dotyczy tablic informacyjnych, kanałów wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Pytanie nr 71

Wnosimy o potwierdzenie, ze prace izolacyjne poniżej poziomu terenu należy wykonać jedynie w miejscach dostępu do ściany poprzez rozbiórkę opaski i wykop, a w miejscach murów oporowych, schodów, podjazdów itp. nie należy tych prac wykonywać.

Odpowiedź:

Izolację ścian poniżej terenu należy wykonać poza murami oporowymi, schodami, podjazdami.

Pytanie nr 72

Kraty po demontażu nie będą pasowały do  otworów okiennych po dociepleniu. Wnosimy o potwierdzenie, że należy ująć ich prostowanie i przeróbkę poprzez zmianę wielkości i przespawanie nowych uchwytów.

Odpowiedź:

Kraty dostosować do warunków docelowych.

Pytanie nr 73

Czy wylewki w pomieszczeniach mają być zbrojone przeciw skurczową?

Odpowiedź:

Tak, wylewki należy zbroić przeciw-skurczowo.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że balustrady balkonowe, należy również pomalować.

Odpowiedź:

Balustrady balkonowe należy pomalować.

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że balustrady balkonowe, nie wymagają demontażu, przebudowy i ponownego montażu.

Odpowiedź:

Balustrady wymagają demontażu, przebudowy i ponownego montażu.

Pytanie nr 76

Czy daszki systemowe na elewacjach wchodzą w zakres jako nowe do wykonania?

Odpowiedź:

Tak, daszki systemowe na elewacjach wchodzą w zakres jako nowe do wykonania - Zadaszenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zadaszenia wykonać o konstrukcji stalowej,

- Konstrukcja główna wspornikowa mocowana do głównej konstrukcji nośnej budynku, materiał - stal nierdzewna, wykończenie - stal szczotkowana,

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal nierdzewna

- przekładki pomiędzy szkłem i elementami mocowań

- elementy uszczelniające szkło/szkło oraz szkło/ściana sznur PE + silikon strukturalny

- szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone na folii, bezbarwne,

Pytanie nr 77

Na budynku głównym są do obsadzenia kratki wentylacyjne na elewacji, czy wchodzą w zakres?

Odpowiedź:

Tak, wymiana kratek wentylacyjnych wchodzi w zakres termomodernizacji.

Pytanie nr 78

Prosimy o podanie które przewody wentylacyjne – kanały zewnętrzne z blach należy zdemontować  i po dociepleniu ściany zamontować powtórnie. Kanały z blachy nie nadadzą się do powtórnego montażu. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania nowych obudów.

Odpowiedź:

Wszystkie przewody wentylacyjne – kanały zewnętrzne z blach, po wcześniejszym demontażu należy je ponownie zamontować. W przypadku konieczności należy wykonać nowe obudowy.

Pytanie nr 79

W opisie podane jest w oknach szkło bezpieczne, wnosimy o jednoznaczne  określenie czy zastosować szkło bezpieczne jednostronnie czy obustronnie?

Odpowiedź:

W oknach ma być zastosowane szkło bezpieczne jednostronne natomiast w drzwiach PCV szkło bezpieczne dwustronne.

Pytanie nr 80

Czy okna  na kardiologii (skrzydła górne) mają posiadać otwieracze z poziomu podłogi?

Odpowiedź:

Tak, skrzydła górne mają posiadać otwieracze z poziomu podłogi.

Pytanie nr 81

Proszę o potwierdzenie iż przestrzenie strychowe bud. głównego oraz prosektorium są puste i nie wymagają dodatkowych robót związanych z ich opróżnianiem ,aby wykonać docieplenia  ostatniego stropu.

Odpowiedź:

Przestrzenie strychowe nie wymagają dodatkowych robót związanych z ich opróżnianiem.

Pytanie nr 82

Na balkonach bud. głównego C (blok operacyjny) od strony wschodniej zlokalizowane są centrale wentylacyjne z kanałami, co uniemożliwia docieplenie tego obszaru. Wnosimy o potwierdzenie nie wykonywania prac w tym zakresie.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie docieplenia wraz  z wymianą warstwy posadzkowej.

Pytanie nr 83

Na ścianie wschodniej (szczyt) Przychodni sportowej zlokalizowane są w dużej ilości urządzenia i okablowania do wentylacji mechanicznej zamontowane bezpośrednio do ściany. Czy należy wykonywać prace na tej elewacji i demontować instalacje?

Odpowiedź:

Należy wykonać prace na tej elewacji i gdy będzie to konieczne demontować i ponownie zamontować instalacje.

Pytanie nr 84

W związku z brakiem prac na elewacji kardiologii, wnosimy o potwierdzenie, że odprowadzenie wody z dachu tj. rury spustowe kwadratowe nie podlegają przebudowie.

Odpowiedź:

Wszystkie rury spustowe podlegają wymianie na nowe.

Pytanie nr 85

Czy montaż parapetów na kardiologii należy wykonywać poprzez montaż na pianę montażową (izolacyjną)?

Odpowiedź:

Montaż parapetów na kardiologii należy wykonać poprzez montaż na pianę montażowa (izolacyjną).

Pytanie nr 86

Bardzo proszę o potwierdzeni, że w przypadku wymiany instalacji co znajdującej się po tynkiem naprawa tynku będzie obejmowała tylko miejsca w, których wykonano bruzdy na potrzemy ułożenia nowej instalacji c.o. ?

Odpowiedź:

Naprawa tynków dotyczyć będzie tylko w miejscach wykonania bruzd i ewentualnych uszkodzeń.

Pytanie nr 87

Bardzo proszę o potwierdzenie, że malowanie ścian będzie obejmowało tylko miejsca,  w których dokonano napraw tynku po wcześniejszym ułożeniu nowej instalacji c.o., a nie całej powierzchni ścienny ?

Odpowiedź:

Malowanie dotyczy tylko miejsc gdzie dokonano naprawy tynku, lecz w ścisłym nawiązaniu do istniejących kolorów w pomieszczeniach.

Pytanie nr 88

Bardzo proszę o potwierdzenie, że odbudowa ścian i podłóg z płytek, będzie obejmowała tylko miejsca, w których była wykonywana wymiana instalacji c.o., a nie całą powierzchnie podłogi lub ściany?

Odpowiedź:

Odbudowa ścian i podłóg z płytek dotyczyć będzie tylko miejsc gdzie będzie dokonywana wymiana instalacji co.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania, zabezpieczenia antykradzieżowego dla modułów fotowoltaicznych, innego niż podany w projekcie (tabela, budowa i cechy). Nadmieniamy, że stosowane są również inne metody rekomendowane przez producentów, chociażby zastosowanie antykradzieżowych śrub mocujących.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania, zabezpieczenia antykradzieżowego dla modułów fotowoltaicznych, innego niż podany w projekcie.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej wyższej niż 365 Wp, zmniejszając ilość modułów, przy zachowaniu wymaganej mocy całej instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej wyższej niż 365 Wp,  zmniejszając ilość modułów, przy zachowaniu wymaganej mocy całej instalacji.

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o szerokości do 1050 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu  o szerokości do 1050 mm.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o grubości ramki 35 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o grubości ramki 35 mm ale ze wzmocnionymi narożnikami.

Pytanie nr 93

Czy w ramach zadania jest również uzyskanie warunków przyłączenia bądź pozwolenia na budowę (w zakresie instalacji PV)?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 4 ust 2 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, cyt.:

„Uzyskanie wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ  i niniejszej umowy.  W szczególności uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń na użytkowanie lub rejestrację instalacji fotowoltaicznej łącznie z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz dopuszczeniem do użytkowania przez właściwy organ/instytucję w przypadku gdy są wymagane.”

Pytanie nr 94

Niejasna jest kwestia samego montażu modułów fotowoltaicznych: w projektach w części opisowej w wymaganiach dla konstrukcji jest informacja, że kąt nachylenia modułów ma być zgodny z kątem nachylenia dachu, a dalej znajduje się wymóg montażu modułów w taki sposób, aby kąt nachylenia wynosił 35 stopni. Z rysunków z kolei wynika, że moduły są montowane „na płasko” – pomiędzy szeregami modułów nie ma odstępów, a nachylenie dachu wynosi 7%. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny kąt nachylenia konstrukcji, tak aby maksymalny kąt nachylenia paneli wynosił 35 stopni.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający posiada informację, jaką ilość rur wentylacyjnych na elewacji należy zdemontować? Prosimy o podanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji o ilości rur wentylacyjnych.

Pytanie nr 96

Do czego odnosi się pozycja w przedmiarze budynku głównego "Modernizacja infrastruktury technicznej na budynku"?

Odpowiedź:

Zakres prac dotyczy tablic informacyjnych, kanałów wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Pytanie nr 97

Według opisu technicznego do wykonania są studzienki podokienne piwniczne. Prosimy o wskazanie, przy których budynkach i w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Studzienki podokienne piwniczne nie wchodzą w zakres termomodernizacji.

Pytanie nr 98

Czy zaznaczone na budynku głównym systemowe daszki szklane mają być zamontowane jako nowe?

Odpowiedź:

Wszystkie daszki należy wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową - jako nowe.

Zadaszenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zadaszenia wykonać o konstrukcji stalowej,

- Konstrukcja główna wspornikowa mocowana do głównej konstrukcji nośnej budynku, materiał - stal nierdzewna, wykończenie - stal szczotkowana,

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal nierdzewna

- przekładki pomiędzy szkłem i elementami mocowań

- elementy uszczelniające szkło/szkło oraz szkło/ściana sznur PE + silikon strukturalny

- szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone na folii, bezbarwne,

Pytanie nr 99

Na jaką głębokość należy wykonać wykopy do ocieplenie fundamentów?

Odpowiedź:

Należy wykonać minimum odkopanie do poziomu -1,20 poniżej terenu.

Pytanie nr 100

Prosimy o informację, czy schody zewnętrzne przy Przychodni Przyszpitalnej przy wejściu głównym oraz przy elewacji wschodniej podlegają renowacji? Podczas wizji lokalnej zauważono ich zły stan.

Odpowiedź: Schody zewnętrzne nie wchodzą w zakres termomodernizacji.

Pytanie nr 101

Prosimy o informację, czy schody zewnętrzne przy Przychodni Sportowej podlegają renowacji? Podczas wizji lokalnej zauważono ich zły stan.

Odpowiedź: Schody zewnętrzne nie wchodzą w zakres termomodernizacji.

Pytanie nr 102

Prosimy o wyjaśnienie, czy balustrady schodów zewnętrznych Przychodni Przyszpitalnej oraz Przychodni Sportowej należy odmalować? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót budowlanych.

Odpowiedź:

Balustrady schodów zewnętrznych należy zdemontować, wyczyścić, odmalować i ponownie zamontować.

Pytanie nr 103

Prosimy o informację, czy zadaszenie nad drzwiami wejściowymi D2 w Przychodni Przyszpitalnej również należy wymienić? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zadaszenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zadaszenia wykonać o konstrukcji stalowej,

- Konstrukcja główna wspornikowa mocowana do głównej konstrukcji nośnej budynku, materiał - stal nierdzewna, wykończenie - stal szczotkowana,

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal nierdzewna

- przekładki pomiędzy szkłem i elementami mocowań

- elementy uszczelniające szkło/szkło oraz szkło/ściana sznur PE + silikon strukturalny

- szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone na folii, bezbarwne.

Pytanie nr 104

Prosimy o informację, czy szyld apteki w budynku Przychodni Przyszpitalnej należy zdemontować i zamontować na nowej elewacji, czy również należy go wymienić?

Odpowiedź:

Należy zdemontować i ponownie zamontować.

Pytanie nr 105

Prosimy o wskazanie na rzucie parteru Przychodni Przyszpitalnej drzwi, które należy zdemontować w celu rzetelnego sprawdzenia przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź:

Należy wymienić drzwi zgodnie z dokumentacja rysunkową.

Pytanie nr 106

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne w wiatrołapie Przychodni Przyszpitalnej nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Należy wymienić drzwi zgodnie z dokumentacja rysunkową.

Pytanie nr 107

Prosimy o wytłumaczenie, czego tyczy się pozycja nr "11 d.1.1 Modernizacja infrastruktury technicznej na elewacji budynku" w przedmiarze robót dla Przychodni Przyszpitalnej.

Odpowiedź:

Zakres prac dotyczy tablic informacyjnych, kanałów wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Pytanie nr 108

Według przedmiaru robót budowlanych dla budynku Przychodni Przyszpitalnej, ściany piwnic należy docieplić płytami styropianowymi wodoodpornymi EPS 150 gr. 15 cm. W opisie technicznym natomiast zaprojektowane jest docieplenie płytami XPS gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie, jaki materiał należy przyjąć do wyceny docieplenia ścian piwnic.

Odpowiedź:

Należy zastosować  docieplenie płytami XPS gr. 15 cm.

Pytanie nr 109

Prosimy o informację, czego tyczy się pozycja przedmiarowa nr "64 d.1.6.1 Montaż naświetli stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2,5 m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowane" w przedmiarze robót dla Przychodni Przyszpitalnej.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym wycenę należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Pytanie nr 110

Prosimy o podanie specyfikacji dla wyłazu dachowego jaki należy zamontować na dachu Przychodni Przyszpitalnej.

Odpowiedź:

Wyłaz dachowy nie jest objęty postępowaniem.

Pytanie nr 111

Prosimy o udostępnienie rzutów dachu dla poszczególnych budynków w celu rzetelnej wyceny naprawy oraz ocieplenia kominów.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dokumentacje o rzuty dachów ( Inwentaryzacja 2015) w tym zakresie w folderze „Załączniki do odpowiedzi”

Pytanie nr 112

Prosimy o wyjaśnienie, czy ściany fundamentowe budynku 1-kondygnacyjnego Przychodni Przyszpitalnej również należy ocieplić płytami XPS.

Odpowiedź:

Ściany fundamentowe budynku 1-kondygnacyjnego Przychodni Przyszpitalnej również należy ocieplić płytami XPS.

Pytanie nr 113

Przedmiar budynku Kardiologii zawiera pozycję dotyczącą montażu wyłazu dachowego, brakuje opisu tego zakresu. Prosimy o informację, czy to jest wymiana (należy doliczyć wykucie starego i utylizację), czy montaż nowego (należy doliczyć wykucie otworu w stropodachu).

Odpowiedź:

Należy doliczyć wykucie otworu w stropodachu oraz montaż nowego wyłazu dachowego. Wymiary minimum 1,20x1,20m H podstawy 0,5m wraz z drabiną włazową.

Pytanie nr 114

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut dachu budynku kardiologii z zaznaczeniem, które kominy podlegają naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił informacje w zakresie rzutów dachów (Inwentaryzacja 2015). w folderze „Załączniki do odpowiedzi”. Wszystkie kominy podlegają naprawie.

Pytanie nr 115

Czy stolarkę okienną i drzwiową na budynkach należy wycenić z ciepłym montażem, czy stolarka ma posiadać tylko profile ciepłe?

Odpowiedź:

Montowane okna PCV mają posiadać współczynnik 0,9 W/m2*K.

Pytanie nr 116

Prosimy o informację, czy w budynku kardiologii wszystkie okna mają być wyposażone w nawietrzaki tj. 208 szt.? Czy okno O1 montowane jako dwa okna 150x180 ma posiadać dwa nawietrzaki?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza -  wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki.

Pytanie nr 117

Proszę o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne w budynku kardiologii nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Parapety pozostają bez zmian. W przypadku uszkodzenia podczas montażu okna 	należy uwzględnić konieczność wymiany.

Pytanie nr 118

Proszę o udostępnienie na stronie Zamawiającego warunków przyłączeniowych instalacji fotowoltaicznych do sieci OSD.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 4 ust 2 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, cyt.:

„Uzyskanie wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ  i niniejszej umowy.  W szczególności uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń na użytkowanie lub rejestrację instalacji fotowoltaicznej łącznie z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz dopuszczeniem do użytkowania przez właściwy organ/instytucję w przypadku gdy są wymagane.”

Pytanie nr 119

Po przeprowadzonej wizji lokalnej, na budynku głównym, stwierdzamy iż na niektórych oddziałach instalacja oraz grzejniki zostały niedawno wymienione. W takim przypadku prosimy o potwierdzenie, że wymieniona już część nie podlega ponownej wymianie/ modernizacji – prosimy o przekazanie zestawienia grzejników niepodlegających wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż ilości wymienionych grzejników zostały pomniejszone w załączonych przedmiarach. Natomiast należy wymienić wszystkie elementy zasilające.

Pytanie nr 120

Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielacze w ilości 3 sztuk na budynku głównym podlegają wymianie. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów rozdzielaczy.

Odpowiedź:

Budynek "B" – rozdzielacz należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,5 mtr (3 obiegi w tym 1 rezerwowy) zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Budynek "A"

należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,9 mtr, zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Budynek "C"

należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,5 mtr (5 obiegów w tym 1 rezerwowy), zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Należy również zwrócić uwagę na obiegi ciepła technologicznego.

Zamawiający, uzupełnia informacje o zdjęcia w folderze „Załączniki do odpowiedzi”.

Pytanie nr 121

Czy zamawiający posiada wiedzę na temat węzłów cieplnych. Ile sztuk jest na budynku głównym oraz czy będą one podlegać wymianie ? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Budynek "B" – rozdzielacz należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,5 mtr (3 obiegi w tym 1 rezerwowy) zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Budynek "A"

należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,9 mtr, zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Budynek "C"

należy zamontować rozdzielacz 2 x DN150 - 2 x 1,5 mtr (5 obiegów w tym 1 rezerwowy), zawory odcinające, zawory spustowe, izolacja, termomanomerty, zawory odpowietrzające,

Należy również zwrócić uwagę na obiegi ciepła technologicznego.

Zamawiający, uzupełnia informacje o zdjęcia w folderze „Załączniki do odpowiedzi”.

Pytanie nr 122

Czy istniejące murki przylegające do budynku podlegają renowacji, jak tak to prosimy o podanie sposobu ich wykończenia.

Odpowiedź: Murku nie wchodzą  w zakres prac termomodernizacyjnych.

Pytanie nr 123

Czy czapy murków również powinny podlegać renowacji czy całkowitej wymianie ?

Odpowiedź: Czapy murków nie wchodzą  w zakres prac termomodernizacyjnych.

Pytanie nr 124

Między opisem technicznym a detalem projektowym jest rozbieżność. Prosimy o jednoznaczne określenie czy docieplenie poniżej gruntu, powinno być do ław fundamentowych, czy też do 30 cm poniżej gruntu.

Odpowiedź:

Należy wykonać minimum docieplenie do poziomu -1,20 poniżej terenu.

Pytanie nr 125

Czy po wykonaniu instalacji elektrycznej, będą malowane tylko miejsca prowadzenia instalacji, czy też cały sufit i ściany kompleksowo ?

Odpowiedź:

Malowanie dotyczy tylko miejsc gdzie dokonano napraw/ lecz w ścisłym nawiązaniu do istniejących kolorów w pomieszczeniach.

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przylegające elementy do elewacji, które są niezbędne do

przełożenia/odejścia w celu ocieplenia budynku będą po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Wszystkie przylegające elementy do elewacji, które są niezbędne do przełożenia, odejścia w celu ocieplenia budynku będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 127

W PW instalacji elektrycznych widnieje zapis odnośnie wymiany okablowania od opraw do punktu zasilania. Dotyczy się to wszystkich pomieszczeń? Czy instalacja oświetleniowa we wszystkich pomieszczeniach jest sprawna?

Odpowiedź:

Instalacja oświetleniowa we wszystkich pomieszczeniach jest sprawna. Istnieją 	ewentualne miejsca zmiany lokalizacji opraw względem starych.

Pytanie nr 128

Czy istniejące oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne spełnia obowiązujące normy oraz czy posiada aktualne pomiary natężenia?

Odpowiedź:

Instalacja winna być wymieniona – nowe oprawy nie pokrywają się z istniejącymi.

Pytanie nr 129

Czy istniejąca instalacja odgromowa spełnia obowiązujące normy oraz czy posiada aktualne pomiary?

Odpowiedź:

Pomiary elektryczne zostały wykonane w 2019-2020. Instalacja spełnia obowiązujące normy.

Pytanie nr 130

W przedmiarze budynku głównego widnieje pozycja Regulatora oświetlenia grupowego Dali. W części opisowej projektu wykonawczego brak informacji na temat sterowania oświetleniem.

Czy zamawiający wymaga stosowania sterowaniem oświetlenia Dali? Jeśli tak to w jakich pomieszczeniach? Czy możliwe jest zastosowanie systemu o podobnej funkcjonalności do Dali?

Odpowiedź:

Sterowanie grupowe wykonane ma być w ściśle określonych pomieszczeniach – może być wykonane innym podobnym skutecznym systemem.

Pytanie nr 131

W opisie budynku Kardiologii jest zapis "attyki i kominy należy nadmurować". Brakuje takich pozycji w przedmiarze, a ze względu na brak rzutu dachu nie jesteśmy w stanie zliczyć ilości. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił informacje w zakresie rzutów dachów (Inwentaryzacja 2015). w folderze „Załączniki do odpowiedzi”. W wycenie nie należy uwzględniać nadmurowania ścian attykowych oraz  podmurowania kominów.

Pytanie nr 132

Czy na stropodachu budynku kardiologii istniejącą papę należy zerwać i zutylizować?

Odpowiedź:

Na stropodachu budynku kardiologii istniejącą papę należy zerwać i zutylizować.

Pytanie nr 133

W jaki sposób mają być testowane oprawy oraz jaki ma być ich czas podtrzymania? Istnieje rozbieżność między opisem a legendą. Opis mówi o teście ręcznym a legenda opraw o teście automatycznym.

Odpowiedź:

Należy wykonać test zgodnie z opisem.

Pytanie nr 134

Proszę o wskazanie obszarów w których ma być podtynkowy montaż opraw oświetleniowych.             Z udostępnionych dokumentów nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Przedmiar mówi o oprawach natynkowych i podtynkowych.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Pytanie nr 135

Jak mamy traktować przedmiar? Jest w nim bardzo dużo rozbieżności w stosunku do projektu.

Odpowiedź:

Przedmiary mają charakter pomocniczy, podczas sporządzania oferty należy posługiwać się pełną dokumentacją projektową oraz informacjami z wizji lokalnej.

Pytanie nr 136

Specyfikacja opraw różni się w stosunku do legendy zamieszczonej na rysunku. Co jest wiążące?

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy zawarte w legendzie dokumentacji rysunkowej.

Pytanie nr 137

W ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy IP44. Czy jest to przez zamawiającego wymagane? Norma oświetleniowa nie wskazuje wymaganego poziomu IP, ciągi komunikacyjne nie są obszarami narażonymi na szkodliwe skutki wnikania wody.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Część 3 – BUDYNEK PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ:

Pytanie nr 138

Proszę podać czy  zakres prac obejmuje wykonanie nowych liter szyldu zewnętrznego na elewacji. Jeśli tak to z jakich materiałów.

Odpowiedź:

Należy wykonać litery zgodnie z dokumentacja rysunkową.

Pytanie nr 139

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wykonanie nowej izolacji z papy na połaci dachu.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania nowej izolacji z papy na połaci dachu.

Pytanie nr 140

Proszę podać czy pod docieplenie wełny stropodachu należy wycenić folię paroizolacyjną

Odpowiedź:

Należy wycenić folię paroizolacyjną.

Pytanie nr 141

Proszę podać czy w przypadku braku robót w przedmiarze a zawartych w projekcie zamawiający przewiduje dodatkowe środki finansowe.

Odpowiedź:

Przedmiary mają charakter pomocniczy, podczas sporządzania oferty należy posługiwać się pełną dokumentacją projektową oraz informacjami z wizji lokalnej.

Pytanie nr 142

Proszę podać czy zakres prac obejmuje remont schodów zewnętrznych, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje remontu schodów zewnętrznych.

Pytanie nr 143

Proszę podać czy zakres prac obejmuje remont balustrad zewnętrznych, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Wszystkie balustrady zewnętrzne należy zdemontować, odmalować oraz ponownie zamontować.

Pytanie nr 144

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wymianę zadaszeń zewnętrznych nad drzwiami apteki i na elewacji wschodniej, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zadaszenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zadaszenia wykonać o konstrukcji stalowej,

- Konstrukcja główna wspornikowa mocowana do głównej konstrukcji nośnej budynku, materiał - stal nierdzewna, wykończenie - stal szczotkowana,

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal nierdzewna

- przekładki pomiędzy szkłem i elementami mocowań

- elementy uszczelniające szkło/szkło oraz szkło/ściana sznur PE + silikon strukturalny

- szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone na folii, bezbarwne,

Część 4 – BUDYNEK PRZYCHODNI SPORTOWEJ

Pytanie nr 145

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wykonanie nowych liter szyldu zewnętrznego na elewacji. Jeśli tak to z jakich materiałów.

Odpowiedź:

Należy wykonać litery zgodnie z dokumentacja rysunkową.

Pytanie nr 146

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wykonanie nowej izolacji z papy na połaci dachu.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania nowej izolacji z papy na połaci dachu.

Pytanie nr 147

Proszę podać czy pod docieplenie wełny stropodachu należy wycenić folię paroizolacyjną

Odpowiedź:

Pod docieplenie wełny stropodachu należy wycenić folię paroizolacyjną.

Pytanie nr 148

Proszę podać czy zakres prac obejmuje remont schodów zewnętrznych, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje remontu schodów zewnętrznych.

Pytanie nr 149

Proszę podać czy zakres prac obejmuje remont balustrad zewnętrznych, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Należy zdemontować, odmalować oraz ponownie zamontować – dostosować do warunków docelowych po termomodernizacji.

Pytanie nr 150

Zachodzi rozbieżność przedmiaru ( 2x8KW , 2x7KW) z projektem (2x16KW) w sprawie montażu falowników. Proszę podać jakie falowniki należy wycenić.

Odpowiedź:

Wszelkie potrzebne i wymagane dane do doboru falowników zostały podane na schematach ideowych poszczególnych instalacji. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym.

Część 5 – BUDYNEK MEDYCYNY SĄDOWEJ I PROSEKTORIUM:

Pytanie nr 151

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wykonanie nowych liter szyldu zewnętrznego na elewacji. Jeśli tak to z jakich materiałów.

Odpowiedź:

Należy wykonać litery zgodnie z dokumentacja rysunkową.

Pytanie nr 152

Proszę podać czy zakres prac obejmuje wykonanie nowej izolacji odgromowej. Jeśli tak to podać jakie roboty, ponieważ w przedmiarze nie uwzględniono tych pozycji.

Odpowiedź:

Należny instalację odgromową dostosować do warunków po termomodernizacji. Jeśli będzie to konieczne wymienić na nową.

Pytanie nr 153

Proszę podać czy zakres prac obejmuje remont schodów zewnętrznych, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje remontu schodów zewnętrznych.

Pytanie nr 154

Proszę podać czy z zakres prac obejmuje wykonanie nowych krat okiennych, jeśli tak to podać szczegóły.

Odpowiedź:

Należy zdemontować, oczyścić, pomalować oraz zamontować powtórnie wszystkie 	kraty okienne dostosowując do docelowych wymiarów.

Pytanie nr 155

Jako że nie mogliśmy pojawić się na wizji w wyznaczonym terminie, proszę o wyznaczenie kolejnej wizji lokalnej budynku szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej dla wszystkich zainteresowanych w dniach 23-24 luty 2021r. - zgodnie z pkt 4 SWZ.

Pytanie nr 156

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych:

Czy Zamawiający przewiduje montaż przekładników wraz z uREG, analizatora parametrów sieci oraz telemechaniki ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż przekładników wraz z uREG, analizatora parametrów sieci oraz telemechaniki.

Pytanie nr 157

Jakie parametry mają spełniać panele fotowoltaiczne wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznych. Wnosimy, by Zamawiający ujednolicił wymagania, jak również, by podane parametry pozwalały na zastosowanie ogólnodostępnych urządzeń. Podstawowe różnice zostały przez nas zaznaczone kolorem żółtym.

Wg Projektu wykonawczego udostępnionego przez Zamawiającego, moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się m.in. co najmniej parametrami o następujących wartościach:

| Charakterystyka elektryczna | Moc modułu minimum: | 365 |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ogniw: | Monokrystaliczne |
|  | Wydajność/sprawność minimum: | 18,75% |
|  | Temperaturowy współczynnik mocy: | Od 0 do -0,40%/˚C |
|  | Klasa stosowania: | A |
|  | Narożniki ramy modułu: | Zaciskane mechanicznie niedopuszczalne narożniki typu self-locking |
| Gwarancje | Standardowa gwarancja produktowa od producenta modułów | Minimum 16 lat – potwierdzona przez producenta przy składaniu oferty |
|  | Liniowy spadek mocy minimum: | 1 rok – 97% mocy maksymalnej 25 lat – 83% mocy maksymalnej |
| Budowa i cechy | Maksymalna długość: | 2067mm |
|  | Maksymalna szerokość: | 1024mm |
|  | Minimalna grubość: | 40mm |
|  | Waga maksymalna: | 23,3 kg |
|  | Gniazdo przyłączeniowe minimum: | IP67 |
|  | Diody by-pass | Minimum 6 |
|  | Warstwa antyrefleksyjna na powierzchni szkła naniesiona na etapie produkcji | Przepuszczalność światła minimum 94% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła na etapie składania ofert |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe | Moduły z zalaminowaną na trwale pod szybą naklejką z nazwą projektu w ramach, którego zostały wyprodukowane |
|  | Flash test | Wymagany dla każdego modułu |
|  | EL test | Wymagany dla każdego modułu |

Natomiast wg STWiOR, część parametrów przedstawia następująco:

- Typ ogniw : monokrystaliczne

- Moc P max (Wp) 365 Wp

- Przyjęte wymiary modułu 1960x992mm

- Wysokość ramy nie niższa niż 40mm

- Waga modułu maksymalnie 21,5kg

Współczynniki temperaturowe:

- Temperaturowy współczynnik mocy TcP nie wyższy niż -0,39 %/ 0C

- Temperaturowy współczynnik natężenia TcI nie wyższy niż 0,03%/ 0C

- Temperaturowy współczynnik napięcia TcV nie wyższy niż -0,31%/ 0C

Warunki eksploatacji:

- Maks. napięcie systemu (V) 1 000 VDC

- Temperatura robocza -400 C do +850 C

- Szyba frontowa szkło 3,2mm odżelazione

- Przepuszczalność światła powłoki antyrefleksyjnej minimum 94,5%

- Nanopowłoka zmniejszająca zabrudzenia nakładana na etapie produkcji

- Rama modułu wyposażona w narożniki zaciskane mechanicznie

- Diody bocznikujące modułu minimum 6 sztuk

- Wydajność modułu minimum 25 lat gwarancji na moc

- Gwarancja mocy po 25 latach minimum 83%

Tak istotne różnice w parametrach, ale również wskazane wartości powodują, 
że postępowanie staje w sprzeczności z Art. 16 ust. 1) i 2) u.p.z.p. Znalezienie modułów fotowoltaicznych o wskazanych parametrach nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym jest wręcz niemożliwe lub wskazuje tylko jednego producenta lub wyłącznego dystrybutora (na rynku polskim).

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 18.

Pytanie nr 158

Prosimy o wskazanie sposobu naprawy posadzek po wykuciu bruzd pod instalacje, czy naprawy miejscowe czy wymiana warstwy wykończeniowej w całym pomieszczeniu?

Odpowiedź:

Należy wykonać napraw miejscowych nawiązując do istniejących wykończeń posadzek.

Pytanie nr 159

Prosimy o podanie dokładnych parametrów istniejących elementów wykończeniowych posadzek oraz ścian (producent, typ, kolor, rodzaj itp.)

Odpowiedź:

W związku z ogromna różnorodnością wykończeń posadzek Zamawiający nie ma możliwości wskazania  parametrów istniejących elementów wykończeniowych posadzek oraz ścian.

Pytanie nr 160

Prosimy o podanie producenta oraz modelu sufitów podwieszanych.

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z ogromna różnorodnością wykończeń sufitów nie ma możliwości wskazania producenta oraz modelu sufitów podwieszanych.

Pytanie nr 161

Prosimy o wskazanie sposobu naprawy ścian po bruzdowaniu pod instalacje. Miejscowe malowanie czy trzeba będzie pomalować całą ścianę lub nawet pomieszczenie?

Odpowiedź:

Malowanie dotyczy tylko miejsc gdzie dokonano naprawy tynku, lecz w ścisłym nawiązaniu do istniejących kolorów w pomieszczeniach.

Pytanie nr 162

Prosimy o wskazanie sposobu naprawy glifów po wymianie okien. Czy wykańczamy i malujemy sam glif czy również jakąś część ściany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jeśli Wykonawca wymieniając okno nie uszkodzi innej części ściany to należy wykańczać i malować sam glif.

Pytanie nr 163

Prosimy o przedstawienie harmonogramu przekazywania frontu robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 3 ust 4 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, cyt.:

„Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót na poszczególne dni. Harmonogram, o którym mowa, winien obejmować wykaz robót, czynności i prac, które Wykonawca realizował będzie w poszczególnych dniach w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia jej realizacji”.

Pytanie nr 164

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością opraw oświetleniowych w projekcie i w przedmiarze. Projekt zawiera dużo więcej opraw niż przedmiar.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 165

Projekt dotyczący budowy instalacji na garażu zawiera informacje o lokalizacji inwerterów na parterze. Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie inwerterów na 3 poziomie garażu? Lokalizacja inwerterów na parterze powoduje konieczność montażu dodatkowych zabezpieczeń co z kolei zwiększa koszty budowy instalacji.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zmianę lokalizacji inwerterów ze ścisłym porozumieniem z Zamawiającym.

Pytanie nr 166

O ile metrów planowane jest przesunięcie lampy?

Odpowiedź:

Przesunięcie lampy należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Pytanie nr 167

Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych opraw dla Budynku Głównego oznaczonych na rysunku technicznym jako:

A1,A7,EC1,EO1,EO3,L ,R1, R2, R3, R4, NA, N1, DALI, E3, NEW LED (Z RYSUNKU ELE-03-MODEL).

Odpowiedź:

Parametry opraw objęte postępowaniem  znajdują się w WPR - elektryczne - Budynek Główny.

Ponadto Zamawiający,  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 29.03.2021r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert:   29.03.2021r. g. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje  pkt 26 SWZ „Termin związania z ofertą”  nadając mu brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.