Kielce, dnia, 18.03.2021r.

EZ/ZP/27/2021/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Remont pomieszczeń dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.”

Znak sprawy: EZ/ZP/27/2021/RI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie kart doboru central wentylacyjnych, ponieważ dane zawarte w opisie technicznym nie są wystarczające do właściwego doboru urządzeń, zgodnie z wymogami dotyczącymi obiektów szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 1 i 2 do ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji (wykaz elementów) oraz załączenie projektu wykonawczego branży wentylacyjnej - przewody w udostępnionym projekcie są widoczne  jako kreski, bez uwzględnienia szerokości i wysokości kanałów, co skutkować może z kolizjami na etapie wykonawstwa i błednym obliczeniem ilości kształtek (odsadzki, obejścia, itd.).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 3, 4,5 i 6 do ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Pytanie nr 3

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

W związku z ukazaniem się odpowiedzi Zamawiającego z dnia 09.03.2021, które do przedmiotu zamówienia wprowadzają istotne zmiany, równocześnie wykluczają możliwość zaoferowania urządzeń spełniających wszystkie wymagania równocześnie, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odpowiedzią na pytanie nr 6 wprowadza wymóg przesuwania się głowic na łożyskowanych rolkach czy dopuszczenie takiego rozwiązania?

Oryginalny wymóg parametrów technicznych w załączniku nr 6 do SIWZ uwzględnia ruchome głowice poprzez zastosowanie ramienia obrotowego. Czy wobec tego Zamawiający dopuszcza opcjonalnie zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający w celu sprostowania treści odpowiedzi na pytanie nr 6 udzielonej w dniu 09.03.2021r. modyfikuje jej treść i nadaje jej obowiązujące brzmienie:

„Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza opcjonalnie zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie”

Pytanie nr 4

Zgodnie z odpowiedziami nr 2, nr 5 z dnia 09.03.2021r. sprężarkownię powietrza medycznego należy wykonać z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym proszę o załączenie do przetargu Dokumentacji Wykonawczej sprężarkowni powietrza medycznego zgodnie z PN EN 7396-1.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznik nr 8C do SWZ – projekt sprężone powietrze oraz uzupełnionym załącznikiem nr 7 do ODPOWIEDZI NA PYTANIA II.

Pytanie nr 5

Czy demontaż istniejącej maszynowni sprężonego powietrza jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

Tak, demontaż istniejącej stacji sprężonego powietrza leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Czy na okres montażu sprężarkowni Zamawiający udostępni front robót i zabezpieczy oddziały Szpitalne w dostawę sprężonego powietrza medycznego ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zabezpieczy  w pomieszczeniu sprężarkowni moc 66 - 99 kW niezbędną do zasilania sprężarek ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zabezpieczy niezbędną moc do zasilania sprężarek.

Pytanie nr 8

Jakie parametry monitorowania jakości sprężonego powietrza wg wymagań GIF Zamawiający wymaga ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga monitorowania na bieżąco wilgotności powietrza, punktu rosy oraz tlenku węgla (CO).

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza wymóg i prawidłowość parametrów opisanych w załączniku nr 6 do SWZ? Po publikacji wyjaśnień Zamawiającego w dniu 09.03.2021 pojawiły się utrudnienia w pozyskaniu oferty na urządzenia od producentów mostów sufitowych, ze względu na wykluczające się zapisy odnośnie sposobu przemieszczania się głowic zasilających.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu sprostowania treści odpowiedzi na pytanie nr 6 udzielonej w dniu 09.03.2021r. modyfikuje jej treść i nadaje jej obowiązujące brzmienie:

„Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza opcjonalnie zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie”

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający ze względu na konieczność przedstawiania certyfikatu CE oraz deklaracji dla instalacji gazów medycznych po ich wykonaniu – żąda od wykonawcy posiadania i przedstawienia certyfikatów zgodnych z normami: ON-EN ISO 13485:2012, PN-EN ISO 9001:2009 oraz dyrektywą 93/42/EWG (lub równoważnych) dla wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania jakością w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych – potwierdzonego przez niezależną notyfikującą?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniem projektowanych postanowień umowy ws. zamówienia publicznego     w § 4 ust. 13 cyt. ”Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do wykonania określonych robót oraz wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać stosowne atesty. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materiały w celu zweryfikowania ich zgodności z ofertą Wykonawcy”.

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał przedstawienia Certyfikatów zgodnych z normami PN-EN ISO 13485 i PN-EN ISO 9001 oraz dyrektywą 93/42/EWG do oferty, jednakże prace winne być zrealizowane przez wykonawcę/ podwykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania instalacji gazów medycznych w celu pozyskania właściwych certyfikatów wymaganych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186).

Pytanie nr 11

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Oferentów złożenia kosztorysów ofertowych – jeśli tak, proszę o podanie etapu na którym Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia kosztorysów, w jakiej formie (uproszczone, szczegółowe) oraz czy można dokonywać zmian w udostępnionych przedmiarach robót (opisy, ilości, dodawanie pozycji).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wymaga przedłożenia kosztorysów.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski