**Potrzeby w zakresie planowania pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w nowym obiekcie ZBO Powierzchnia ok. 800m**

**I. STRONA BRUDNA** **(ok.230m)**

Należy uwzględnić:

1. **Pomieszczenie przyjęcia materiału** z dogodnym dostępem z całego szpitala, jak również połączenie windą „brudną” do przewozu narzędzi z bloku operacyjnego, powinno też być zaplanowane stanowisko biurowe (**ok.20m**)
2. **Zlokalizowane obok pomieszczenie na czasowe przechowywanie wózków transportowych** **brudnych** z bezpośrednim dostępem do dużej myjni -dezynfektora wózków transportowych (planując lokalizację myjni należy zaplanować też odpowiednią przestrzeń serwisową) **(ok.20m)**
3. Część brudna (przestrzeń robocza) w której należy uwzględnić : **(ok. 150m)**

* montaż minimum 5 myjni dezynfektorów 15 tacowych przelotowych do strony czystej z pozostawieniem pomiędzy myjniami przestrzeni serwisowej,
* umieszczenie obok ciągu myjni okna podawczego na stronę czystą
* miejsce na system załadunku myjni
* zamontowanie minimum 2 blatów roboczych ze zlewami dwukomorowymi zasilanym wodą zimną i ciepła, wodą demi oraz sprężonym powietrzem
* stanowiska segregacji narzędzi, stanowisko biurowe
* wydzielenie pomieszczenia zamykanego na dwie myjnie ultradźwiękowe podblatowe oraz myjnię do dezynfekcji endoskopów giętkich, ze zlewem, wodą demi i sprężonym powietrzem **(ok.10m)**
* miejsce na system dozowania środków myjąco-dezynfekujących do myjni **(ok. 10m)**

1. **Magazyn środków dezynfekcyjnych** z dobrym połączeniem z komunikacją szpitala oraz systemem dozowania środków dezynfekcyjnych **(ok.10m)**
2. **Stacją uzdatniania wody** o wydajności wystarczającej na zasilenie 6 myjni oraz 4 wytwornic pary **(ok. 20 m)**
3. Pomieszczenie na sprężarki (chyba, że będzie system sprężonego powietrza dla całego obiektu zlokalizowany w innym miejscu **( ok. 10m)**

**II. SRTONA CZYSTA (ok.260m )**

1. **Śluza umywalkowo –fartuchowa** dla pracowników pomiędzy stroną brudna, a czystą z dostępem do toalety w śluzie **(ok. 8 m)**
2. **Pomieszczenie rozładunku myjni-dezynfektora środków transportu** połączone czystym wewnętrznym korytarzem z częścią sterylną lub pomieszczeniem wydawania materiału sterylnego **( ok.20-30m z korytarzem)**
3. **Przestrzeń po pakowania narzędzi i załadunku sterylizatorów** **(ok. 150 m)**

* miejsce ma system rozładunku myjni
* z pobliżu strony rozładowczej miejsce na zlew jednokomorowy z dostępem do wody demi oraz sprężonego powietrza
* **pomiędzy stroną czystą a sterylną umieszczenie ciągu zabudowanym**:
* 3 sterylizatorów parowych o pojemności 8 jednostek wsadu oraz
* 1 sterylizatora parowego o pojemności 6 jednostek wsadu, a dalej obok
* przelotowego sterylizatora plazmowego z uwzględnieniem przestrzeni serwisowej pomiędzy sterylizatorami
* **pomiędzy stroną czystą a sterylną wydzielenie przelotowego pomieszczenie dla sterylizatora, a tlenek etylenu** z dostępem z obu stron (czysta-sterylna) **(ok. 14 m)**
* **pomieszczenie na spalarkę tlenku etylenu** z bezpośrednim dostępom do szybu wentylacyjnego (celem odprowadzania pozostałości tlenku etylenu) **(ok. 8 m)**
* **przestrzeń na stanowiska pakowania** wyposażona w regały, stoły różnej wielkości do kompletowania, pakowania, przechowywania zestawów i narzędzi oraz stanowiska biurowe
* stanowisko do mycia rąk

1. **wydzielenie pomieszczenia do pakowania bielizny operacyjnej** z dostępem  
   z przestrzeni robocze **(ok.20m)**wydzielenie pomieszczenia na magazyn zasobów czystych (rękawy, papier, wskaźniki itd.) z dostępem z przestrzeni roboczej **(ok. 20m)**
2. **śluza umywalkowo-fartuchowa** pomiędzy częścią czystą a przestrzenią biurowo-socjalną **(ok.6m)**
3. **śluza umywalkowo-fartuchowa** pomiędzy częścią czystą a sterylną **(ok.6m)**

**III. Strona sterylna** **(ok. 150m) w tym:**

* **pomieszczenie rozładunku sterylizatora** na tlenek etylenu **( ok.10m)**
* miejsce na system rozładunku sterylizatorów
* miejsce na regały do przechowywania materiałów sterylny
* **pomieszczenie dystrybucji materiałów sterylnych** połączone   
  z pomieszczeniem przechowywania wózków transportowych oraz połączone   
  z komunikacją ogólną **( ok. 20m)**
* dogodne połączenie windą sterylną z blokiem operacyjnym

**IV. Część socjalno-biurowa** **(ok. 130 m)**

1. szatnia brudna – czysta na około 30 osób z dostępem do prysznica i toalety (ok. 30m)
2. Pomieszczenie socjalne ( ok. 24 m)
3. Łazienka ( ok.6m)
4. Pokój kierownika ( ok.15m)
5. Pomieszczenie biurowe ( ok.15 m)
6. Magazyn zasobów różnych, sprzętu, urządzeń itp. ( ok.20m)
7. Składzik porządkowy (ok.6m)
8. Brudownik do przechowywania brudnej bielizny ( ok.6m)
9. Korytarz – połączony z komunikacją ogólną