Załącznik nr 1a) do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

Załącznik nr 1a) do umowy - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

Program

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital  Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Imię i nazwisko osób opracowujących koncepcję funkcjonalno użytkową:

Sławomir Cholewka

Jacek Parandyk

Łukasz Bębenek

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie a następnie wykonanie w Budynku Głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru

- Nazwa zadania: „Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru”

- CZĘŚĆ I OPISOWA - INFORMACJE OGÓLNE

3.1. Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy ma na celu:

- Dostosowanie obiektu do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

3.2. Kody zamówienia wg. CPV

OPIS KATEGORII ROBÓT:

### Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

### Dodatkowe kody CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

CZĘŚĆ II – OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1. DSO___________________________________________________________________

Dźwiękowym systemem ostrzegawczym objęte zostaną wszystkie pomieszczenia
w budynku Głównym WSZZ w Kielcach, poza obszarami wyłączonymi z alarmowania. Obszarami wyłączonymi z alarmowania będą:

- pomieszczenia intensywnej opieki medycznej,

- sale operacyjne oraz sale z chorych.

Głównym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) będzie realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie
o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofonu strażaka.

System DSO w trybie nie alarmowym będzie wykorzystywany, jako system nagłośnienia (np. w obszarach poczekalni, do wywoływania pacjentów). W związku
z powyższym wymaga się, aby system DSO posiadał zaawansowane funkcje obróbki dźwięku i matrycowania sygnałów audio, którymi charakteryzują się profesjonalne systemy nagłośnienia.

Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w normach:

- PN-EN 54-16 - Centrala DSO,

- PN-EN 54-4 - Urządzenia zasilające centrali,

- PN-EN 54-24 - Głośniki DSO

oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej (CNBOP-PIB);

W niniejszym opracowaniu przedstawiono minimalne wymagania funkcjonalno – użytkowe, które musi spełnić system DSO zainstalowany w obiekcie.

- WYMAGANE FUNKCJE SYSTEMU:

System należy zaprojektować tak aby uwzględnić odpowiednią liczbę central DSO oraz ich lokalizacje  – co ma na celu zoptymalizowanie instalacji linii głośnikowych. Aby zapewnić bezpieczną pracę systemu jednostki centralne oraz mikrofony strażaka w poszczególnych lokalizacjach należy połączyć ze sobą za pośrednictwem RING-u światłowodowego. Pojedyncze uszkodzenie okablowania pomiędzy urządzeniami nie może skutkować uszkodzeniem systemu. Komunikacja pomiędzy urządzeniami winna odbywać się
w domenie cyfrowej, wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta
i stanowić jeden w pełni zintegrowany system.

Ponadto wymaga się aby system DSO charakteryzował się poniższymi cechami zwiększających bezpieczeństwo pracy i funkcjonalność systemu:

- Możliwość nadawania w trybie alarmowym min. 6 różnych komunikatów w jednym czasie do różnych stref nagłośnieniowych.

- Możliwość nadawania komunikatów kodowanych - w zależności od scenariusza ewakuacji, rozwoju zagrożenia, do stref, w których ewakuacją zarządza tylko
i wyłącznie personel, w strefach gdzie pacjenci nie są w stanie samodzielnie się ewakuować.

- Każda strefa nagłośnieniowa powinna być obsługiwana przez niezależny kanał wzmacniacza, co umożliwi:

  - przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku źródeł sygnału audio,

  - możliwość realizacji ewakuacji etapowej oraz sekwencyjnej,

  - niezależną regulacja głośności każdej ze stref,

  - swobodny podział nagłaśnianego obiektu na strefy nagłośnieniowe,

  - możliwość realizacji dowolnego scenariusza ewakuacji w zależności od rozwoju zagrożenia

- Równorzędne urządzenia kontroli. W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek lub utraty połączenia pomiędzy jednostkami, wydzielone jednostki działają jako autonomiczne systemy. Każda z jednostek kontroli przechowuje konfigurację dla całego systemu i będzie w stanie samodzielnie realizować zaprogramowane wcześniej scenariusze akcji pożarowej.

- Wbudowany dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD (min. 4,5’’) zwiększający funkcjonalność jednostki poprzez: możliwość wyboru stref, wybór źródeł audio, wyświetlanie aktualnie występujących awarii w systemie, wyświetlenie historii awarii, pobieranie referencji impedancji linii głośnikowych, wykonanie wiele innych czynności serwisowych.

- Ciągłe nadzorowanie każdego elementu systemu: urządzeń centralnych, kart pamięci, wzmacniaczy mocy, urządzeń zasilających, linii głośnikowych, połączenia z innymi systemami, np. z systemem sygnalizacji pożarowej,

- Impedancyjna metoda kontroli linii głośnikowych z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem pomiaru impedancji oraz możliwością ustawiania tolerancji impedancji linii głośnikowej dla każdej linii,

- Modułowa budowa systemu z możliwością łatwej rozbudowy,

- Możliwość łatwej integracji z innymi systemami,

- Matryca audio pracująca w pełnym paśmie muzycznym,

- Wbudowany procesor DSP w urządzeniach zarządzających systemem, umożliwiający podniesienie zrozumiałości mowy STI i subiektywną percepcję akustyczną, zawierający min.:

  - 8 pasmowy korektor parametryczny EQ,

  - Eliminator sprzężeń akustycznych,

  - Możliwość definiowania opóźnień na liniach głośnikowych,

  - Wbudowane limitery audio na każdym wyjściu audio,

      - System DSO musi zapewniać cyfrową integrację z systemami interkomowymi oraz systemami telefonii PSTN/ISDN/GSM/IP/SIP. Powyższa funkcjonalność ma zapewnić możliwość nadawania komunikatu z poziomu dowolnego telefonu do dowolnej strefy nagłośnieniowej (np. do strefy poczekalni). Ponadto moduł integrujący musi posiadać minimum następujących funkcjonalności:

  - zapisywanie komunikatów nadawanych z telefonu, w przypadku zajętości strefy 
i automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu strefy,

  - przekierowywanie połączeń między strefami DSO,

  - aktywację komunikatów zapisanych w pamięci zgodnie z harmonogramem,

  - sterowanie systemem DSO za pomocą kodów DTMF,

2. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Komunikaty alarmowe w całym obszarze pokrycia, muszą spełniać następujące kryteria:

- Absolutnie minimalny poziom SPL – 65 dBA,

- Absolutnie minimalny poziom SPL w strefach snu, u wezgłowia łóżka – 75 dBA,

- Różnica między poziomem szumów otoczenia, a sygnałem alarmowym powinny wynosić przynajmniej 6 dB,

- Maksymalny poziom SPL- 120 dBA,

- Zrozumiałość mowy w obszarze pokrycia powinna być nie mniejsza od 0,5 STI.

Należy przyjąć wysokość odsłuchu:

- - 1,2 m nad poziomem podłogi dla słuchaczy w pozycji siedzącej,

- - 1,6 m nad poziomem podłogi dla słuchaczy w pozycji stojącej.

Zaleca się stosowanie adaptacji akustycznej w pomieszczeniach tak, aby spełnione były zapisy normy PN-B-02151-4. W pomieszczeniach nie objętych zapisami tej normy, zaleca się aby czas pogłosu był nie dłuższy niż 1,5 sekundy.

3. OKABLOWANIE I TRASY KABLOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej (DSO), powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia
i działania urządzenia. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń DSO może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się
w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.

Na głównych ciągach instalacyjnych w przestrzeniach sufitów podwieszonych oraz pionach kablowych, okablowanie DSO układać w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odporności ogniowej. Korytka montować do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów sufitowych lub ściennych. Przy układaniu korytek uwzględnić docelową lokalizację sufitów podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe należy montować przy pomocy dedykowanych uchwytów o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody należy układać, tak, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć maksymalnego promienia ich gięcia. Połączenia należy wykonywać jedynie na kostkach ceramicznych znajdujących się w głośniku, lub w dedykowanej puszcze pożarowej o odpowiedniej odporności ogniowej. Przewody należy wprowadzać do obudowy głośników poprzez dławnice kablowe. Należy zachować tę samą polaryzację podłączenia głośników do linii. Obejścia wokół pozostałych instalacji w przypadku braku możliwości przejścia nad nimi mocowaniem do sufitu należy wykonać z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pożarowej do drugiej, przejście przez ścianę należy uszczelnić masą uszczelniającą ogniochronną o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa ściany.

Zastosowany materiał powinien być odporny na wpływ wysokich temperatur w czasie pożaru, odporny na zmianę struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymały mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane poszczególnym komponentom systemu.

4. URZĄDZENIA CENTRALNE / MIKROFONY

  - Jednostka kontroli

Jednostka kontroli jest podstawowym elementem systemu, odpowiedzialnym za zarządzenie systemem oraz kontrolę poszczególnych elementów systemu. Jednostka kontroli odpowiedzialna jest za dystrybucje sygnałów audio ze wzmacniaczy do linii głośnikowych oraz nadzorowanie prawidłowego ich działania. Każda z jednostek kontroli ma wbudowane 4 wejścia audio, dzięki czemu w łatwy sposób umożliwia przyjęcie sygnałów audio
z systemów zewnętrznych. Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD zwiększa funkcjonalność jednostki kontroli poprzez dostęp bezpośredni do funkcji monitoringu linii głośnikowych, szczegółowego opisu błędów systemowych oraz wielu funkcji zarządzających. Rozbudowa systemu odbywa się poprzez połączanie kolejnych jednostek kontroli w sieć.

Jednostka kontroli - wymagane cechy:

- Wbudowany wyświetlacz dotykowy, w co najmniej jednej jednostce kontroli,

- Możliwość łączenia jednostek kontroli w sieć, opartą na połączeniu miedzianym lub światłowodowym, pozwalającą na konfigurację, kontrolę oraz diagnostykę systemu poprzez sieć Ethernet,

- Możliwość łączenia do 254 urządzeń w jednej sieci,

- Możliwość jednoczesnego odtwarzania min. 12 sygnałów audio / komunikatów,

- Wbudowana karta pamięci komunikatów w każdej jednostce,

- Wbudowany procesor DSP oraz korektor parametryczny na każdym wejściu i wyjściu audio,

- Eliminator sprzężeń akustycznych,

- Możliwość programowania linii opóźniających,

- Montaż w szafie RACK 19”.

  - Mikrofon strażaka

Mikrofon strażaka powinien posiadać programowalne przyciski funkcyjne, którym w dowolny sposób można przypisać wybrane funkcje. Posiada również możliwość dołączenia kolejnych rozszerzeń mikrofonu z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Mikrofon strażaka można przyłączyć do systemu za pośrednictwem okablowania światłowodowego lub miedzianego. Komunikacja wewnętrzna w systemie z mikrofonami strażaka odbywa się po sieci Ethernet. Mikrofon strażaka umożliwia przejście systemu w stan umożliwiający bezpośrednie przekazywanie komunikatu głosowego z jednostki wyzwalającej tę funkcję do wszystkich stref alarmowych bez udziału układu sterowania, w przypadku uszkodzenia centralnego procesora jednostki kontroli (wbudowany przełącznik „CPU-OFF”). Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu mikrofon strażaka powinien posiadać możliwość redundantnego podłączenia do systemu, tak aby pojedyncze uszkodzenie okablowania mikrofonu, nie powodowało utraty komunikacji i braku możliwości nadawania komunikatów oraz wyzwalania zaprogramowanych funkcji z poziomu mikrofonu.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Mikrofon z przyciskiem „wciśnij i mów” ,

- Redundancja zasilania – możliwość zasilania mikrofonu strażaka z dwóch niezależnych źródeł zasilania. W przypadku awarii podstawowego mikrofon automatycznie przełącza się na źródło zapasowe.

- Automatyczna detekcja i sygnalizacja uszkodzeń przycisków oraz toru sygnału audio od kapsuły mikrofonu (włącznie) do jednostki kontroli,

- Dedykowany przycisk Trybu Alarmowego/Ewakuacji zabezpieczony np.: klapką,

- Programowalne przyciski z czytelną sygnalizacją stanu,

- Indywidualna sygnalizacja zasilania, awarii oraz alarmu,

- Wbudowane bezpotencjałowe wejścia oraz  wyjścia przekaźnikowe,

- Funkcja interkomu do komunikacji między mikrofonami,

- Możliwość zasilania PoE

- Możliwość podłączenia mikrofonu w topologii ringu (połączenie redundantne)

- Wbudowany głośnik,

- Rozszerzenie mikrofonu - co najmniej 20 dodatkowych przycisków,

  - Mikrofon Strefowy

Mikrofon strefowy przeznaczony jest do wywoływania komunikatów ogólnego przeznaczenia, wybierania poszczególnych stref czy nadawania komunikatów głosowych „na żywo”. Mikrofon strefowy powinien umożliwiać realizację funkcji intercomu (komunikacja dwukierunkowa pomiędzy mikrofonami systemowymi). Mikrofon powinien posiadać wbudowany głośnik odsłuchowy, umożliwiający m.in. podsłuchanie wybranej strefy. Mikrofon strefowy powinien umożliwiać użycie zestawu słuchawkowego. Komunikacja wewnętrzna w systemie z mikrofonami strefowymi odbywa się po sieci Ethernet. Mikrofon strefowy powinien posiadać programowalne przyciski funkcyjne, którym w dowolny sposób można przypisać wybrane funkcje tj. przypisanie stref do różnych przycisków, nazwanie stref, grup stref, możliwość dostępu do różnych komunikatów, określenie priorytetów, regulacja głośności, możliwość włączania/wyłączania muzyki.

Mikrofon strefowy - wymagane cechy:

- wbudowane wejścia audio oraz wyjście audio,

- Buforowanie komunikatów,

- Funkcja interkom,

- Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe – brak konieczności ponownej konfiguracji,

WZMACNIACZE MOCY

a. Wzmacniacz mocy

Wzmacniacze mocy -  wielokanałowe wzmacniacze klasy D, przeznaczony do zasilania systemów głośnikowych, wyposażony w transformatory separujące, umożliwiające podłączenie linii głośnikowych o napięciu 100V, 50V.

Wymagane cechy:

- Typ 1 - wzmacniacz klasy D, 8 kanałów po 80W

- Typ 2 – wzmacniacz klasy D, 8 kanałów po 160W

- Typ 3 – wzmacniacz klasy D, 2 kanały 650W

- Możliwość mostkowania kanałów wzmacniacza - wybrane dwa kanały mogą pracować jako jeden kanał o mocy równej sumie dwóch połączonych kanałów

- Dynamiczne zarządzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych – wzmacniacz rezerwowy zastępuje uszkodzony wzmacniacz, którego praca wymagana jest w danym czasie. Po zakończonym nadawaniu komunikatu przy użyciu wzmacniacza rezerwowego, wzmacniacz ten powraca do grupy zasobów do ponownego przypisania według potrzeb.

- Architektura systemu umożliwiająca definiowanie danego kanału wzmacniacza, jako wzmacniacza rezerwowego – brak konieczności stosowania niezależnego urządzenia (wzmacniacza)

b. Menadżer zasilania

Menadżer zasilania jest urządzeniem przeznaczonym do dystrybucji zasilania
z głównego i rezerwowego źródła zasilania, jak również do zarządzania pracą baterii akumulatorów.

Po zaniku napięcia podstawowego doprowadzonego do zasilaczy, menadżer zasilania automatycznie przełącza zasilanie urządzeń systemu na zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów. Utrzymuje baterie w stanie naładowanym, zapewnia kompensację temperatury parametrów ładowania i monitoruje rezystancję szeregową akumulatorów z okablowaniem.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Dystrybucja zasilania z głównego lub rezerwowego źródła zasilania,

- Monitorowanie zasilaczy i akumulatorów,

- Obciążenie prądowe – 60A,

- Maksymalna pojemność baterii akumulatorów – 200 Ah,

- Współpraca z modułami zasilaczy impulsowych,

- Montaż w szafie RACK 19”.

Zasilacze impulsowe wykorzystywane są przez menadżer zasilania, jako źródło dostarczanej do systemu energii elektrycznej.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Moc znamionowa 800W,

- Sprawność przy mocy znamionowej min. 90%,

- Montaż w szafie RACK 19”.

5. GŁOŚNIKI

a. Głośnik sufitowy

Głośnik przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym, jak również do stropu. Głośnik wyposażony w dodatkowe ucho montażowe, umożliwiające przyłączenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kołkiem z drugiej strony do elementów konstrukcji o wymaganej odporności ogniowej np. do stropu.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Metalowa obudowa

- Środowisko pracy A wg EN54-24

- Możliwość montażu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odporności ogniowej lub niższej, niż wymagany czas działania systemu DSO (np. sufit podwieszany, sufit wykonany z płyty GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjnej

- Możliwość montażu do stropu jako głośnik zwieszany,

- Minimalny wymagany SPL przy 6W w odległości 4 metrów –88 dB, potwierdzony certyfikatem EN54-24

- Wbudowana przyłączeniowa kostka ceramiczna i bezpiecznik termiczny

- Moc znamionowa – 6W

- Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii głośniowej – z możliwością dopasowania/regulacji mocy linii głośnikowej pozwalając dopasować do warunków akustycznych pomieszczenia.

b. Głośnik naścienny

Głośnik naścienny winien być głośnikiem o solidnej, trwałej obudowie, zaprojektowanym pod kątem zapewnienia najwyższych parametrów akustycznych. Głośnik przeznaczony jest do montażu na ścianie bądź na stropie. Dodatkowo posiada możliwość montażu podtynkowego, co sprawia, że idealnie będzie komponować się w przestrzeniach gdzie wymagana jest duża estetyka. Głośnik może być wyposażony w dodatkowe ucho montażowe, umożliwiające przyłączenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kołkiem z drugiej strony do elementów konstrukcji o wymaganej odporności ogniowej np. do stropu. Powyższe rozwiązanie umożliwia montaż głośnika do elementów konstrukcji o zerowej klasie odporności ogniowej.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Możliwość montażu do elementów konstrukcyjnych o zerowej klasie odporności ogniowej lub niższej, niż wymagany czas działania systemu DSO (np. ściana wykonana z płyty GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym kołkiem z jednej strony do elementów konstrukcji o wymaganej odporności ogniowej, z drugiej strony do dedykowanego do tego celu uchwytu głośnika.

- Metalowa obudowa

- Możliwość montażu natynkowego i podtynkowego do ściany i do stropu,

- Środowisko pracy A wg EN54-24

- Minimalny wymagany SPL przy 6W w odległości 4 metrów – 85dB, potwierdzony certyfikatem EN54-24

- Wbudowana przyłączeniowa kostka ceramiczna i bezpiecznik termiczny

- Moc znamionowa – 6W

- Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii głośniowej – z możliwością dopasowania/regulacji mocy linii głośnikowej pozwalając dopasować do warunków akustycznych pomieszczenia.

c. Projektor dźwięku

Projektor dźwięku łączy w sobie znakomite parametry akustyczne z odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warunków atmosferycznych. Głośnik przeznaczony jest do montażu na ścianie bądź na stropie. Projektor dźwięku jest głośnikiem emitującym dźwięk o charakterystyce kierunkowej i wysokiej skuteczności. Spełniają swoją rolę zarówno przy emisji mowy, jak i muzyki. Głośnik jest wykonany z aluminiowej obudowy, posiada wysoki stopień ochrony przed wilgocią. Uchwyt montażowy umożliwia regulację pochylenia głośnika, celem najlepszego kierunkowania na nagłaśniany obszar.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Aluminiowa obudowa

- Charakterystyka kierunkowa dźwięku i wysoka skuteczność,

- Możliwość montażu do ściany i do stropu,

- Wysoki stopień ochrony IP66.

- Środowisko pracy B wg EN54-24

- Minimalny wymagany SPL przy 20W w odległości 4 metrów – 90 dB, potwierdzony certyfikatem EN54-24

- Wbudowane dwie przyłączeniowe kostki ceramiczne i bezpiecznik termiczny

- Moc znamionowa – 20W

- Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii głośniowej – z możliwością dopasowania/regulacji mocy linii głośnikowej pozwalając dopasować do warunków akustycznych pomieszczenia.

Wstępne/minimalne założenia dla systemu:

| Jednostka kontroli z LCD (11 slotów kontrolnych) | 1 |
| --- | --- |
| Jednostka kontroli (11 slotów kontrolnych) | 2 |
| Karta kontroli 4 linii głośnikowych | 10 |
| Karta kontroli 2 linii głośnikowych | 16 |
| Karta 8 wejść logicznych (slot kontrolny) | 2 |
| Mikrofon strażaka | 1 |
| Mikrofon strefowy | 1 |
| Rozszerzenie mikrofonu (20 przycisków) | 3 |
| Interfejs Audio / RS485 | 6 |
| Wzmacniacz mocy 8x80W (klasa D) | 2 |
| Wzmacniacz mocy 8x160W (klasa D) | 2 |
| Menadżer zasilania | 1 |
| Zasilacz | 4 |
| Rama zasilaczy systemowych | 1 |
| Akumulator 12V 100Ah AFT | 4 |
| Szafa RACK 42U + montaż z okablowaniem i materiałami instalacyjnymi | 1 |
| Naścienny, estetyczny Głośnik Pożarowy Moc: 6W, 100V - biały | 768 |
| Moduł SFP, 1.25Gbps SX+ 1310nm LC DDM MMF 2km | 2 |

6. Modernizacja SSP.

Zakres modernizacji SSP obejmuje tylko elementy niezbędne do uruchomienia DSO
i współpracy z systemami SSP tzn. modernizację poprzez dołożenie kart rozszerzeń
i modułów do komunikacji oraz kart wyjść sterujących. Niezbędne także będzie poprowadzenie okablowania do centrali na kardiologii oraz centrali wyniesionej umieszczonej na holu I piętrze Budynku Głównego.

Przeglądy gwarancyjne będą dotyczyć DSO i poprawności działania w zakresie komunikacji z posiadanymi centralami tj. Flex, IQ8ControlIC, IQ8ControlIMx2szt.

Sprawdzenie poprawności działania DSO: Sprawdzenie komunikacji z w/w centralami głośników i sygnalizatorów, sprawdzenie zasilania awaryjnego, testy symulacji alarmów i wysterowań elementów wykonawczych. Sprawdzenie poprawności działania i komunikacji punktu sterowania akcją ratowniczą (np. mikrofonu strażaka).

7. UWAGI OGÓLNE

- Po stronie Wykonawcy będzie zagospodarowanie na swój koszt odpadów z prac rozbiórkowych, zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty przekazania odpadów, które zostaną dołączone do dokumentacji powykonawczej.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

Organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- Ochrony środowiska,

- Warunków bezpieczeństwa pracy,

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- Ochrony mienia związanego z budową.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametrów oraz  ich zgodności
z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: rządzenia do transportu pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp.

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

- Wykonawca przygotuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie: zgromadzenia potrzebnych narzędzi i sprzętu,

- urządzenia składowisk materiałów,

- zabezpieczenia terenu wokół obiektu na czas wykonywania robót budowlanych.

Dla potrzeb transportu pionowego materiałów rozbiórkowych i budowlanych wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport pionowy własnymi urządzeniami.

Wykonawca w okresie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do wygrodzenia oraz  oznakowania na swój koszt placu budowy poprzez umieszczenie w widocznym miejscu,   uzgodnionym z Zamawiającym, dużej tablicy informacyjnej, opracowanej zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego.

8. Inne uwarunkowania

- Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek i przestrzeganie przepisów BHP, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

- Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany z należytą starannością zadbać
o ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.