Załącznik  nr 2 a do SWZ

OPZ

Dotyczy zamówienia:

Kompleksowe czyszczenie oraz dezynfekcja instalacji wentylacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. (usługa jednorazowa)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie: usługi polegającej na wykonaniu mechanicznego czyszczenia, dezynfekcji chemicznej oraz badań mikrobiologicznych central i kanałów  wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji takich jak przepustnice, tłumiki, anemostaty,  kratki wentylacyjne, stropy laminarne (odzysk glikolowy, pompa ciepła w wykonaniu higienicznym,  nagrzewnica pierwotna, chłodnica, nagrzewnica wtórna itp.), zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, wentylatorów kanałowych, łączników antywibracyjnych oraz innych nie wymienionych elementów instalacji na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach wraz z wymianą filtrów dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Wykaz obiektów wraz z opisem central i kanałów wentylacyjnych określa Załącznik nr 2

3. Wszystkie czynności realizowane będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi
i eksploatacji urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia, oraz obowiązującymi przepisami P.POŻ i BHP, oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

4. Terminy przeglądów i konserwacji muszą być realizowane zgonie z przedstawionym harmonogramem uzgodnionym z użytkownikiem.

5. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonywania czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi
i eksploatacji urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia, obowiązującymi przepisami P.POŻ
i BHP, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych,

3) wykonywania czynności czyszczenia i dezynfekcji w dni robocze, w godzinach ustalonych
z uprawnioną osobą ze strony Zamawiającego.

4) zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

5) zaprojektowania oraz wycięcia otworów dla klap rewizyjnych,

6) wykonania inspekcji przed podjęciem prac,

7) wymiany filtrów wentylacyjnych, także HEPA, przekazanych przez Zamawiającego,

8) dezynfekcji środkami posiadającymi atest PZH oraz Ministra Zdrowia,

9) montażu klap rewizyjnych, anemostatów, i kratek wentylacyjnych po czyszczeniu,

10) wykonania badań mikrobiologicznych powietrza metodą zderzeniową, pobór i badania próbek muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację na pobór i badania takich próbek (badania winny być wykonane w zakresie ogólnej liczby bakterii, grzybów, pleśni i drożdży, badania mikrobiologiczne muszą być przeprowadzone na wskazanych przez Zamawiającego systemach i przy jego udziale, badania mikrobiologiczne na obecność drożdży, pleśni oraz drobnoustrojów należy wykonać metodą wg PN-ISO 7954:1999 i PN-EN ISO 4833-1:2013-12),

11) zapewnienia osób/osoby do wykonania czyszczenia, które posiadają uprawnienia w zakresie przedmiotu umowy,

12) sporządzenia z przeprowadzonych czynności raportu/protokołu potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał film, zdjęcia z wnętrza każdej centrali potwierdzające czystość kanałów.

6. Zamawiający wykonał System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z powietrza i powierzchni z technologią RCI ActivePure. Wykonując czyszczenie kanałów należy zapoznać się z kartą gwarancyjną urządzeń. Wykonać czyszczenie bezinwazyjne w urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta. Załącznik nr 3 – Ilość zamontowanych urządzeń INDUCTmed 10000 oraz INDUCTmed 5000

- Istotne warunki umowy/sposób świadczenia zamówienia.

- Obowiązki i wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Uzgadnianie z Zamawiającym każdorazowo terminów czyszczenia,

- Zabezpieczenie materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania zamówienia,

- Zapewnienie ciągłości i fachowości robót przez uprawniony i wykwalifikowany personel,

- Utrzymanie porządku podczas realizacji robót oraz dbałość i zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

- W razie konieczności dokonywanie demontażu i montażu płyt sufitów podwieszanych w celu uzyskania dostępu do elementów instalacji i urządzeń.

- Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami, przepisami prawnymi w zakresie bhp i ppoż. oraz instrukcjami fabrycznymi, serwisowymi producentów urządzeń i instalacji w jakie wyposażony jest budynek.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. podczas realizacji zamówienia.

- Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz ewentualnych uszkodzeniach, potrzebach wymiany części zamiennych i przedstawienie w osobnym protokole zakresu napraw,

- W przypadku konieczności zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, filtry, środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  i zastosować te materiały na własny koszt.

- Wykonawca będzie wykonywał wszystkie czynności związane z urządzeniami klimatyzacyjnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- Sporządzenie protokołu wszystkich czynności wykonywanych na każdym obiekcie w ramach realizacji niniejszej umowy