Kielce, 23.06.2023 r.

***Do wszystkich zainteresowanych***

**Znak sprawy EZ/87/2023/MW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na ***,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.”***

**znak sprawy: EZ/87/2023/MW**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu i przedłuża termin składania ofert.

**Pytanie nr 1**

Oferent zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu referencyjnego, o którym mowa w punkcie 11 ppkt. 2a) SWZ z pięciu do siedmiu lat. Wówczas zapis po modyfikacji brzmiałby następująco:

*a) W okresie ostatnich* ***siedmiu lat*** *przed upływem terminu składania ofert (…)*

***Odpowiedź:***

***Nie, Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca przedstawi doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu należącego do klasy 1264 a zamówienie spełniało następujące wymagania :

A) wartość brutto zamówienia przekraczała znacznie 10 000 000,00 zł

B) obiekt posiadał 3 sale operacyjne,

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

-instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający potwierdza pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie terminu wykonania roboty budowalnej jak również należytej jej realizacji.***

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca przedstawi doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, który w okresie ostatnich 10 lat pełnił funkcję kierownika budowy na inwestycji polegającej na przebudowie obiektu szpitalnego należącego do klasy 1264 o powierzchni użytkowej ponad 1300 m2 ?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający potwierdza.***

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie w wymaganym doświadczeniu Wykonawcy również **przebudowy** obiektu należącego do klasy 1264 – punkt 11 podpunkt 2a) SWZ.

Wówczas warunek udziału w zakresie posiadania właściwych zdolności technicznych lub zawodowych mógłby mieć brzmienie :

*„2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:*

1. *a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo:*

*-co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie* ***lub przebudowie*** *obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:*

*A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10000000,00zł. (dziesięć milionów zł)*

*B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne,*

*w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:*

*-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,*

*-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,*

*-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,*

*-instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.”*

***Odpowiedź:***

***Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału w postepowaniu punkt 11 podpunkt 2a) SWZ który otrzymuje brzmienie:***

***„…co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:…”***

**Pytanie nr 5**

Analogicznie zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie w wymaganym doświadczeniu kierownika budowy również **przebudowy** obiektu należącego do klany 1264 – punkt 11 podpunkt 2b)II SWZ.

Wówczas warunek udziału w zakresie dysponowania zespołem wykonawczym mógłby mieć brzmienie :

1. *I II. zespołem wykonawczym tj.*

*− minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy na min jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie* ***lub przebudowie*** *obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o łącznej powierzchni użytkowej min. 600,00 metrów kwadratowych.*

Zmiany powyższe umożliwią udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców i mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Zamawiającego korzystniejszej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału w postepowaniu punkt 11 podpunkt 2b) II SWZ który otrzymuje brzmienie:***

***„…− minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy na min jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o łącznej powierzchni użytkowej min. 600,00 metrów kwadratowych.…”***

**Pytanie nr 6**

 Czy warunki udziału w postępowaniu w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia zostaną uznane za wystarczające, jeśli Wykonawca posiada następujące doświadczenie :

- wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu szpitalnego o wartości robót ponad 10 mln zł

- obiekt posiadał salę resuscytacji i sale zabiegowe

a w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

-instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 7**

Czy warunki udziału w postępowaniu w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia zostaną uznane za wystarczające, jeśli kierownik budowy posiada doświadczenia z okresu ostatnich 10 lat w realizacji robót budowlanych w obiekcie należącym do klasy 1264 wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, polegających na przebudowie obiektu o powierzchni użytkowej min. 600 m2.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 8**

Prosimy Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie :

1. Uznanie za wystarczające w doświadczeniu Wykonawcy również przebudowy obiektu szpitalnego.

2. Uznanie za wystarczające w doświadczeniu kierownika budowy również przebudowy obiektu szpitalnego

3. Rezygnację z wymaganego doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu robót budowlanych związanych z salami operacyjnymi. Naszym zdaniem doświadczenie w przebudowie obiektów szpitalnych w tym licznych gabinetów zabiegowych oraz sali resuscytacji pozwala Wykonawcy na wykonywanie robót budowlanych także w zakresie sal operacyjnych.

Obecne warunki udziału w postępowaniu wydają się nadmiernie wymagające i ograniczają udział potencjalnych Wykonawców w postępowaniu przetargowym, przedsiębiorstwa budowlane z doświadczeniem w realizacji robót budowlanych o dużej wartości w obiektach szpitalnych nie spełniają obecnych warunków udziału w postępowaniu.

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 9**

Prosimy o zmianę warunku udziału poprzez zmniejszenie wymaganego doświadczenia:

„Co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 9 000 000,00 zł. (dziewięć milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne,

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”

Powyższa zmiana spowoduje więcej ofert od wykonawców, którzy mają wysokie doświadczenie w tego typu projektach.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 10**

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 Wzoru Umowy : *„ Strony zgodnie postanawiają, iż maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić od siebie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy"*.

Wnosimy o obniżenie wskazanego limitu kar umownych do 12% . Należy wskazać, że limit kar na poziomie 30% jest zbyt wysoki i zdecydowanie przekracza wartości występujące w innych umowach  opartych na  Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Tak sprecyzowane  wymagania ograniczają udział doświadczonych i rzetelnych Wykonawców lub powodują że oferenci, ryzyka wynikające z nadmiernych oczekiwań umownych, doliczają do kosztu oferty.

Finalnie Zamawiający otrzymują w postępowaniach ograniczoną ilość ofert a dodatkowo z zawyżonymi wartościami ofertowymi.

Przykładem może być  postępowanie przetargowe znak sprawy EZ/45/2023/MW „*Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”,  dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad)* , gdzie Zamawiający nie wyraził zgody na zmiany umowy w tym zakresie obniżenia limitu kar i finalnie oferty złożyły jedynie dwie firmy znacznie przekraczające kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 11**

Ryczałtowy charakter wynagrodzenia, wymaga od Wykonawcy bardzo szczegółowej analizy otrzymanych materiałów przetargowych w zakresie ilości i asortymentu prac objętych postępowaniem.

Ponadto zakres obejmujący dostawy, dodatkowo wymaga  pozyskania ofert od Podwykonawców i Dostawców, a termin  na przygotowanie oferty obejmuje okres świąteczny który wyłączy znakomitą część Firm zaangażowanych w proces ofertowy. Mając na uwadze powyższe

prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 3 tygodnie tj. na dzień 6 lipiec 2023r.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie z treścią modyfikacji SWZ zawartej w niniejszych odpowiedziach na pytania.***

**Pytanie nr 12**

Zgodnie z informacją zawartą w PFU pkt. 2.7 2.7 Zakres robót w terenie obejmuje niezbędne roboty demontażowe w zakresie kolidujących elementów, niwelację gruntu, niezbędną wycinkę drzew, przebudowa istniejących oraz budowa wszystkich niezbędnych przyłączy, instalacji , zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących wraz z koniecznymi przekładkami, przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa miejsc parkingowych wraz z połączeniem z istniejącymi drogami wewnętrznymi na podstawie PZT (Plan Zagospodarowania Terenu). Zwracamy się z prośbą o udzielnie odpowiedzi, czy układ drogowy wskazany na PZT jest objęty postępowaniem przetargowym dla budowy bloku porodowego, czy bloku operacyjnego w ramach innego postępowania przetargowego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ( zaznaczenie na PZT ) które elementy zagospodarowania terenu są objęte niniejszym postępowaniem.

***Odpowiedź:***

***Wykonawca zaprojektuje, a następnie wykona zagospodarowanie terenu wyłącznie dla „Bloku porodowego”. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał układ komunikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją lokalizacji celu publicznego oraz istniejąca organizacją ruchu na terenie Szpitala. Szczegółowej wytyczne w zakresie zagospodarowania terenu zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 13**

Zgodnie z informacją zawartą w PFU 2.6.8 Gazy medyczne „…Instalacja podtlenku azotu – należy wykonać nową instalację zasilaną z butli w ( ilość butli uzgodnić z Inwestorem) wraz z rozprężalnią zlokalizowana na parterze budynku Bloku porodowego *„.* W przedstawionej przez Zamawiającego koncepcji Blok porodowy, na rzucie parteru wskazano jedynie dwa pomieszczenia tj. szatnię dla ojców oraz klatkę schodową natomiast brak jest pomieszczenia rozprężalni na parterze (wg zestawienia pomieszczeń nr 0.02 o powierzchni 30,0m2 wskazanego w PFU). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PFU, a przedstawioną koncepcją.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprojektuje, a następnie wykona na parterze rozprężalnię podtlenku azotu o powierzchni ok 30,0m2. W obecnych rzutach pomieszczenie nie jest wrysowane. Rzut parteru ma charakter informacyjny, a rozwiązania na etapie projektu pokażą docelową i właściwą lokalizację pomieszczenia na parterze Bloku Porodowego.***

**Pytanie nr 14**

Zgodnie z informacją zawartą w § 1 wzoru Umowy w ramach Etapu I jest  *„ … opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szczegóły w zakresie opracowania dokumentacji zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Projektem Koncepcyjnym (zwany dalej PFU) stanowiący załącznik nr 1 do umowy – Etap I”* . Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej PnB) jest w Etapie I czy w Etapie II. Niezbędny czas na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu to 65 dni na wydanie decyzji + 14 dni na uprawomocnienie. Nie jest możliwe zaprojektowanie i uzyskanie prawomocnej decyzji w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. 120 dni ( jeżeli uzyskanie decyzji jest w Etapie I). W przypadku gdy uzyskanie decyzji o PnB jest w Etapie I prosimy o wydłużenie czasu na jego wykonanie o co najmniej dwa miesiące tj. do 180 dni.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ. Zamawiający potwierdza, iż po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę i wchodzi w zakres terminowy Etapu I. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż w treści postanowień §16 ust 2 pkt a) projektowanych postanowień umowy załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający przewidział zmianę terminów w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.***

**Pytanie nr 15**

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 lit. e Wzoru Umowy Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu umowy będą prowadzone przez innych wykonawców dostawy i montaż wyposażenia w realizowanym obiekcie jak również Zamawiający planuje równocześnie realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”, co będzie wymagało podzielności placu budowy i odpowiedniej koordynacji prac Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem podzielności placu budowy. W jakim zakresie teren budowy będzie współdzielony i kto będzie za niego odpowiedzialny? Naszym zdaniem na ten sam teren nie mogą być wydane dwa pozwolenia na budowę (czytaj PnB) , tym samym z uwagi na odpowiedzialność i uwarunkowania prawne nie jest możliwa podzielność placu budowy między dwóch Wykonawców. Wg aktualnego orzecznictwa nie może podlegać wielokrotnemu zatwierdzeniu decyzją administracyjną ten sam projekt zagospodarowania terenu. Prosimy o jednoznaczne wskazanie (zaznaczenie na PZT) obszaru jaki będzie podlegał realizacji:

a) terenu inwestycji dla którego będzie procedowane PnB dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

b) terenu inwestycji dla którego będzie procedowane PnB dla Bloku Porodowego.

***Odpowiedź:***

***Wykonawca błędnie zadał pytanie, powyższe zapisy odpowiadają §2 ust 3 lit. e) a nie jak wskazał Wykonawca że jest to § 11. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego plac budowy zostanie przekazany zgodnie z zapisami umowy. Inwestycje nie kolidują ze sobą, jednakże Wykonawcy winni współpracować ze sobą jak również z Zamawiającym w obszarach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań. Zamawiający informuje, iż w przypadku dostaw wyposażenia wbudowanego zakupionego przez Zamawiającego na podstawie innych zamówień Wykonawca ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym udostępnienia obiektu w celu wykonania dostawy i montażu urządzeń/wyposażenia.***

**Pytanie nr 16**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób przewidziano ewakuację z pom: 1.29 i 1.10 ( ewakuacja jednokierunkowa dla ZL II to max 10 m, a na fragmencie jednokierunkowym max 2 i obie te wartości są przekroczone).

***Odpowiedź:***

***Zmawiający informuje, iż załączone rysunki są koncepcją wszelkie nieścisłości oraz niezgodności z wymogami przepisów prawa lub wytycznymi branżowymi winien Wykonawca rozwiązać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z właściwym rzeczoznawcą oraz Zamawiającym.***

**Pytanie nr 17**

Zwracamy się z prośbą o weryfikację wymiarów windy. Winda wskazana na rzucie parteru jest za wąska aby obrócić w niej łóżko transportowe. Prosimy o potwierdzenie, że winda ma być zgodna z przedstawioną koncepcją lub zmianę koncepcji.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiarów windy oczekuje, iż będzie to winda pozwalająca na transport łóżek szpitalnych. Szczegółowe wytyczne w zakresie windy zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 18**

W przedstawionej koncepcji brak jest pomieszczenia dla matek z dzieckiem po porodach powikłanych wymaganego wg rozporządzenia. Prosimy o weryfikację przedstawionej koncepcji w powyższym zakresie.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje iż pomieszczenie dla matek z noworodkiem po porodach powikłanych nie jest wymagane w projektowanym bloku porodowym. Zamawiający posiada takowe pomieszczenia w innej części Szpitala.***

**Pytanie nr 19**

Czy przedstawiona koncepcja była konsultowana z rzeczoznawcami. Jeżeli tak, to prosimy
o załączenie do dokumentacji przetargowej powyższych uzgodnień.

***Odpowiedź:***

***Załączona koncepcja nie posiada uzgodnień z rzeczoznawcami.***

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się z prośbą o załączenie do dokumentacji przetargowej informacji o strefie ogniowej istniejącego budynku ( dotyczy połączenia z istniejącym budynkiem w zakresie śluzy na kondygnacji +1 oraz dojścia do windy). Prosimy o załączenie informacji jw. wraz z oświadczeniem że istniejąca strefa spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający załącza instrukcję p.poż dla budynku głównego Szpitala oraz Inwentaryzację budynku głownego. Wszelkie nieścisłości oraz niezgodności z wymogami przepisów prawa lub wytycznymi branżowymi winien Wykonawca rozwiązać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z właściwym rzeczoznawcą oraz Zamawiającym.***

**Pytanie nr 21**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia są jedynie dostawy sprzętu z Załącznika nr 4 do PFU - Zestawienie wyposażenia technologicznego oraz uwzględnione jako “DOSTAWA WYKONAWCY” w kolumnie UWAGI (zestawienie podstawowego wyposażenia technologicznego).

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający potwierdza, iż w zakresie dostawy wykonawcy są elementy wyposażenia oznaczone “DOSTAWA WYKONAWCY” w kolumnie UWAGI (zestawienie podstawowego wyposażenia technologicznego)***

**Pytanie nr 22**

Jednym z kryterium oceny ofert jest Gwarancja. Prosimy o sprecyzowanie czy maksymalny punktowany dodatkowy okres gwarancji 24 miesiące dotyczy wydłużenia minimalnego okresu gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane (tj. 60 miesięcy + dodatkowe 24 m-ce) , czy dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzenia (tj. 24 miesiące + dodatkowe 24 m-ce).

***Odpowiedź:***

***W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji który dotyczy zarówno robót budowlanych jak również dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.***

**Pytanie nr 23**

Czy w ramach realizacji występuje konieczność wycinki drzew, a jeżeli tak to kto załatwia zgodę i ponosi koszty?

***Odpowiedź:***

***Docelowe rozwiązanie projektowe powinno pokazać w projekcie zagospodarowania czy taka wycinka nastąpi. Uzyskanie zgód w tym zakresie obciąża Wykonawcę, jak również opłaty administracyjne i koszty ewentualnej wycinki, przesadzenia lub nasadzeń są po stronie Wykonawcy***

**Pytanie nr 24**

Prosimy o określenie parametrów i wymagań dla powierzchni pod kondygnacją +1.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z PFU. Szczegółowej wytyczne w zakresie powierzchni pod kondygnacją +1 zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 25**

Prosimy o potwierdzenie, że kolidujące elementy małej architektury (murki, schody) podlegają wyburzeniu i nie trzeba ich odtwarzać.

***Odpowiedź:***

***Szczegółowe wytyczne w zakresie ewentualnych rozbiórek i wyburzeń zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 26**

Zgodnie z SWZ Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia zastrzegł: Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo co najmniej jedno zamówienie polegają ce na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł . dziesięć milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne, w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny

Zgodnie z planem zamówień publicznych z dnia 29.05.2023r. nr 2023/BZP 00084766/12/P pozycja - 1.1.10, dotycząca niniejszego postępowania kwota zamówienia netto wynosi 7 774 796,75 PLN co daję powiększając o stawkę podatku VAT kwotę 9 563 000,00 PLN brutto. Jednakże, warunki określone przez Państwa instytucję wskazują na konieczność budowy i przebudowy budynku szpitala o wartości aż 10 mln złotych brutto. Jest to kwota przekraczająca dostępne środki inwestora i wydaje się niezgodna z zasadami proporcjonalności, które powinny być przestrzegane w procesie zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 112 ust. 1 pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustawodawca ogranicza jednak swobodę zamawiającego i dowolność w kształtowaniu warunków udziału, z uwagi na fakt, że każdy taki warunek prowadzi do ograniczenia dostępu do udziału w postępowaniu oraz do ograniczenia konkurencji. Ograniczenia takie są dopuszczalne zatem jedynie wyjątkowo (z uwagi na fakt, że jednak jako nadrzędne zasady systemu zamówień publicznych przyjęto zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – art. 16 pkt 1 PZP), wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione koniecznością oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Stosując zasadę proporcjonalności przy ustanawianiu warunków udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek takiego ich opisania, aby były one uzasadnione: wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający musi mieć także na uwadze, aby ich konstrukcja nadmiernie nie ograniczyła konkurencji. Ograniczenie to dopuszczalne jest jedynie w jak najmniejszym stopniu, tj. tylko takim, który jest niezbędny i odpowiedni do osiągnięcia celu (wyr. KIO 16.8.2019 r., KIO 1500/19, Legalis). Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie, m.in. w wyr. z 8.5.2019 r. (KIO 744/19, Legalis), podkreślała, że sposób określenia warunków udziału w postępowaniu ma na celu doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który obiektywnie jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Izba zwróciła uwagę, że warunki udziału określone w danym postępowaniu kształtują pewien wzorzec wykonawcy, któremu zamawiający może powierzyć realizację zamówienia. Wzorzec ten określają cechy dobrane w sposób obiektywny – powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ponowną ocenę warunków w celu dostosowania ich do realnego budżetu inwestora. Proponuję maksymalną kwotę 5 mln złotych, która jest proporcjonalna jako minimalny poziom zdolności. W związku z powyższym prosimy o zmianę warunku na:

w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo co najmniej jedno zamówienie polegają ce na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 5 000 000,00 zł . pięć milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne,

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa instytucja, zgodnie z zasadami uczciwości i równego traktowania, weźmie pod uwagę nasze obawy i dokona niezbędnych korekt w warunkach zamówienia publicznego. Działanie to przyczyni się do stworzenia bardziej konkurencyjnego i transparentnego procesu przetargowego, w którym wszyscy uczestnicy będą mieli równe szanse na udział.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 27**

Prosimy o jednoznaczne określenie jakie obciążenia winny zostać przewidziane do podwieszenia na stropie nad parterem (pod kondygnacją +1). Obecnie zawarte w PFU informacje są niejednoznaczne i nie pozwalają na określenie wymagań dla konstrukcji budynku Prosimy o określenie wartości przewidywanych obciążeń do podwieszenia, ich charakteru (obciążenia ciągłe czy obciążenia skupione) oraz ich lokalizacji.

***Odpowiedź:***

***Szczegółowe wytyczne w zakresie obciążeń stropu zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 28**

Prosimy o określenie w jaki sposób ma zostać wykończony strop nad parterem.

***Odpowiedź:***

***Szczegółowe wytyczne w zakresie wykończenia stropu zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania***

**Pytanie nr 29**

Prosimy o określenie w jaki sposób na zostać wykończona konstrukcja żelbetowa słupów podpierających budynek.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający oczekuje propozycji od wykonawcy w zakresie wykończona konstrukcja żelbetowa słupów podpierających budynek, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami tak aby współgrał z całością wykończenia elewacji i innych elementów.***

**Pytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiony w koncepcji układ słupów jest poglądowy i możliwa jest zmiana ich lokalizacji oraz dodanie lub usunięcie słupów w zależności od potrzeb wynikających z opracowanego projektu konstrukcji budynku.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, że przedstawiony w koncepcji układ słupów jest poglądowy i możliwa jest zmiana ich lokalizacji oraz dodanie lub usunięcie słupów w zależności od potrzeb wynikających z opracowanego projektu konstrukcji budynku.***

**Pytanie nr 31**

Prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji Etapu II rozpoczyna się od przekazania przez Zamawiającego placu budowy, które to przekazanie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający potwierdza czas realizacji II Etapu biegnie od przekazania placu budowy którego warunkiem jest uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę***

**Pytanie nr 32 dot. Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 2, 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy.Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

***Odpowiedź:***

***Nie zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 33 dot. Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła bez kamery ma możliwość obrotu ramion we wszystkich przegubach o kąt 360 stopni, natomiast kopuła z zamontowaną kamerą ma możliwość obrotu 300 stopni? Jest to zakres umożliwiający pozycjonowanie każdej z kopuł w dowolnym położeniu.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 34 dot. Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Szyba nie ulega degradacji i zmatowieniu pod wpływem środków dezynfekujących.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 35 dot**. **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadającą funkcję **regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowaną tylko za pomocą wymiennego uchwytu**? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

***Odpowiedź:***

***Nie, zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 36 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 37 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad.11. Czy zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 1400mm? Proponowana wartość jest lepsza od wymaganej.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 38 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści kopułę o grubości 13,9 cm? Większa grubość kopuły zapewnia lepsze oddawanie ciepła.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 39 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad.18, 19. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panele sterowania realizujące funkcje, wykonane są w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną? Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogów.

***Odpowiedź:***

***Nie, zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 40 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która nie posiada funkcji synchronizacji kopuły głównej i satelitarnej? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametrów z 4 niezależnych paneli umieszczonych po 2 na każdej czaszy lub poprzez system integracji Sali operacyjnej.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 41 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach:

Zasilanie 24V DC

pobór mocy 3,4W

powiększenie optyczne 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4)

powiększenie cyfrowe 12x

rozdzielczość 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot).

ogniskowanie Automatyczne

balans bieli Automatyczny

kąt obiektywu 7,6-67 stopni

minimalna jasność 0,35 lux (rekomendowana 100lux)

minimalna odległość pracy 10mm (800mm dla oddalenia)

migawka elektroniczna od 1s do 1/10000s

wyjście sygnału Video HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe)

parametry przewodu dla sygnału Video koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz

złącze sygnału Video BNC (75 Ohm)?

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.***

**Pytanie nr 42 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy będzie decyzja w jakiej technologii będzie realizował budynek.***

**Pytanie nr 43 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 44 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 45 dot. Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 46 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 47 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 48 dot.** **Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 49 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad. 5. . Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Szyba nie ulega degradacji i zmatowieniu pod wpływem środków dezynfekujących.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 50 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o okrągłym kształcie, której kopuła wyposażona jest w 110 diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną , jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 55W.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 51 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowanej tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 52 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 53 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad.11. Czy zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 1400mm? Proponowana wartość jest lepsza od wymaganej.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 54 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad.19. Czy Zamawiający dopuści czasze w kształcie koła o średnicy 630 mm? Kopuła jest specjalnie wyprofilowana i tworzy idealne warunki do współpracy z nawiewem laminarnym - minimalizuje zakłócenia w jego przepływie.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 55 dot. Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści kopułę o grubości 13,9 cm? Większa grubość kopuły zapewnia lepsze oddawanie ciepła

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 56 dot.** **Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Ad.21, 22, 23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panele sterowania realizujące funkcje, wykonane są w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną? Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogów.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 57 dot. Lampa zabiegowa – 5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy będzie decyzja w jakiej technologii będzie realizował budynek.***

**Pytanie nr 58 dot. Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 59 dot. Lampa zabiegowa Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 60 dot.** **Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 61 dot.** **Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 62 dot.** **Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 63 dot.** **Lampa zabiegowa -5 szt. Pytania do montażu większej liczby lamp:**

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

***Odpowiedź:***

***Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opis zadania zawarty w PFU i to po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i instalacji.***

**Pytanie nr 64**

**Zwracam się z prośbą i wnoszę o potwierdzenie, że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku** **będzie traktowania za równoważną** w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i że w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiście wykazania równoważności) nie będzie podlegała odrzuceniu.

Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna wzdłużnie klejonego, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych płyt włóknowo gipsowych.

**Wszelkie niezbędne dokumenty mówiące o odporności ogniowej ścian i stropów przebadane
są w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji.** Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzającymi, że oferowane rozwiązanie jest równoważne pod względem odporności ogniowej w zakresie Rei30 oraz Rei60. Proponowana technologia gwarantuje także zachowanie innych parametrów równoważności gwarantujących możliwość wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich jak odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

 Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 100 ust.4 PZP:

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

 Przepis art. 100 ust.5 PZP przewiduje zaś, że:

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, **zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie**, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w [art. 104-107](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjwge), **że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.**

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego w żaden sposób nie wpłynie na przebieg postępowania oraz treść dokumentów w ramach przedmiotu postępowania.

Ważny podkreślenia jest fakt, że opisywane w niniejszym piśmie rozwiązanie równoważne dotyczyć będzie jedynie:

- ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewniana wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei60

- konstrukcję stropu/dachu płaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewnianą wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei60/Rei30

Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji obiektu nie ulegną zmianie. Również instalacje, materiały wykończeniowe pozostają zgodne z tymi opisanymi w pfu z ew. niewielką korektą. Opisywana technologia równoważna nie dotyka także pozostałych elementów technologicznych jak choćby stolarka otworowa, instalacje czy materiały wykończeniowe.

Poza **atutem jakim jest czas realizacji inwestycji**, technologia drewniana prefabrykowana nie zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz wizualnych. Co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się **o 60% mniejszymi kosztami utrzymania (są to obiekty niskoenergetyczne)** – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów w całym cyklu życia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki występuje
w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów wykonanych w naszej technologii. Proponowana technologia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a nawet daje Zamawiającemu dodatkowe korzyści.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami:

**- konstrukcja drewniana** tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką” wykonana z drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.

**- materiały izolacyjne** użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, wykonane z włókien drzewnych

- **płyty poszywające ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne –** wnioskowana technologia zakłada wzmacniane płyty gipsowo włóknowe.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji opisanej projektem budowlanym oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.

**Obecnie w proponowanej ekologicznej i energooszczędnej technologii drewnianej prefabrykowanej, realizowany jest budynek szpitala w m. Ostróda.**

**Reasumując, prosimy o potwierdzenie, że:**

* technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie uznana za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
* oferta Wykonawcy obejmująca w/w technologię nie będzie podlegała odrzuceniu (pod warunkiem wykazania równoważności),
* parametry równoważności dla w/w rozwiązania to: odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego.***

**Pytanie nr 65**

W związku z udziałem w procesie przetargowym dla zamówienia publicznego: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem " oraz w celu przedstawienia bardziej atrakcyjnej oferty cenowej chcielibyśmy złożyć prośbę o przesunięcie terminu składania ofert

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie wnioskiem Wykonawcy modyfikacja SWZ w niniejszych odpowiedziach na pytania.***

**Pytanie nr 66**

Prosimy o doprecyzowanie jakie wyposażenie, meble i sprzęt należy wycenić

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z PFU oraz odpowiedzią na pytanie nr 21*** ***.***

**Pytanie nr 67**

Prosimy o informację czy należy wykonać oddzielne nowe przyłącza.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje iż, należy wykonać oddzielne nowe przyłącza Zgodnie z PFU***

**Pytanie nr 68**

Czy projektowany budynek będzie zasilony z istniejących źródeł gazów medycznych

***Odpowiedź:***

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowany budynek może być zasilony z wewnętrznych istniejących źródeł gazów medycznych po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i obliczeń zapewniających stałe ciśnienie w sieci. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy doprowadzić do zgodności przepisami i normami.***

**Pytanie nr 69**

Prosimy o informację czy winda jest w zakresie zamówienia oraz czy nie jest za mała z uwagi na konstrukcje kątową, czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu windy

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, iż dostawa i montaż windy jest w zakresie zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę układu windy jak również oczekuje, iż będzie to winda pozwalająca na transport łóżek szpitalnych. Szczegółowe wytyczne w zakresie windy zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 70**

Prosimy o potwierdzenie zakresu robót zagospodarowania terenu

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.***

**Pytanie nr 71**

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie wnioskiem Wykonawcy modyfikacja SWZ w niniejszych odpowiedziach na pytania.***

**Pytanie nr 72**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu i budowę w technologii konstrukcji stalowej opartej o system modularny z profili wykonywanych z blachy stalowej konstrukcyjnej jako technologii równoważnej do budownictwa modułowego. System posiada wszystkie wymagane prawem polskim dopuszczenia do zastosowania w budownictwie co znacznie przyspieszy czas realizacji inwestycji jak i obniży koszty realizacji zadania poprzez zwiększenie konkurencji - co stoi w interesie publicznym. Tym samym wnosimy o dopuszczenie systemu z profili wykonywanych z blachy stalowej konstrukcyjnej jako technologii równoważnej do budownictwa modułowego. Wnosimy również o przesuniecie terminu składania ofert na minimum 5 dni po udzieleniu odpowiedzi oraz usunięcie parametrów dla systemów stalowych.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający oczekuje rozwiązań dwuwariantowych czyli w technologii modułowej lub w technologii tradycyjnej. Propozycja zawarta w PFU.***

**Pytanie nr 73**

Przyjęty przez Zamawiającego w SWZ 12 c) str.13 wymóg posiadania przez wykonawcę

* + Klasyfikacja ogniowa wydana przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnienie przez przegrody i konstrukcje **modułów** wymagań w zakresie odporności ogniowej REI30, REI60, REI120;
	+ Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że producent modułów posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji dla budownictwa szpitalnego w technologii **modułowej** obejmujący min. projektowanie, produkcję oraz serwis i konserwację instalacji i sprzętu medycznego
	+ Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną na zgodność zakładowej kontroli produkcji producenta **modułów** z postanowieniami norm EN 1090-2 dla klasy EXC3

stanowi, poprzez sztuczne zawężanie konkurencji, oczywiste naruszenie, *określonych w PZP, zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zastosowane przez Zamawiającego kryterium doprowadza* do ograniczenia konkurencji, bowiem wyłącza z ubiegania się o udzielenie zamówienia podmioty, które są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie mając na uwadze doświadczenie nabyte przy wcześniej wykonywanych podobnych zadaniach.

Poza tym *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury* *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* wyraźnie wskazuje odpowiednie parametry odporności ogniowej dla poszczególnych przegród i konstrukcji, a nie dla systemu modułowego. Według obowiązujących przepisów wskazane parametry muszą zostać spełnione aby obiekt osiągnął odpowiednią klasę odporności pożarowej budynku.

W tym przypadku projektowany obiekt zalicza się do klasy „D” odporności pożarowej budynków co oznacza że musi spełnić poniższe wymagania.

*§ 216. [Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) \*) |   |
| główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "D" | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30(o↔ i) | (-) | (-) |

*(vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1980/12).*

Zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych jak i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, *wszystkie czynności zamawiającego dokonywane w postępowaniu o zamówienie publiczne – od przygotowania postępowania, przez treści dokumentacji postępowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, komunikacja z wykonawcami w toku postępowania), wybór trybu postępowania do wyboru oferty najkorzystniejszej winny być dokonywane w sposób przejrzysty i proporcjonalny zapewniający równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców*.

Przepis art. 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE określa, że *„konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców”*. Przyjęte w PFU ograniczenie udziału w postępowaniu tylko do wykonawców, którzy w/w dokumenty posiadają należy ocenić jako nieuzasadnione zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji.

Wystarczającym potwierdzeniem prawidłowego wykonania realizacji jest uzyskanie przez wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie bez zastrzeżeń.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu z SWZ 12 c) str.13

* + „Klasyfikacja ogniowa wydana przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnienie przez przegrody i konstrukcje **modułów** wymagań w zakresie odporności ogniowej REI30, REI60, REI120” na: „Zastosowane rozwiązania muszą posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*.
	+ ~~„Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że producent modułów posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji dla budownictwa szpitalnego w technologii~~ **~~modułowej~~** ~~obejmujący min. projektowanie, produkcję oraz serwis i konserwację instalacji i sprzętu medycznego”~~ - prosimy o usunięcie w całości.
	+ ~~„Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną na zgodność zakładowej kontroli produkcji producenta modułów z postanowieniami norm EN 1090-2 dla klasy EXC3”~~ - prosimy o usunięcie w całości.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający oczekuje rozwiązań dwuwariantowych czyli w technologii modułowej lub w technologii tradycyjnej. Propozycja zawarta w PFU. Wyżej wymienione dokumenty składa wyłącznie Wykonawca który będzie realizował inwestycję w technologii modułowej.***

**Pytanie nr 74**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy robót jest demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej znajdującej się na dachu dobudówki do budynku C oraz jest przestawienie w nowe miejsce i uruchomienie wraz z podłączeniem do budynku. Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji dla demontowanej centrali.

***Odpowiedź:***

***Szczegółowej wytyczne w zakresie centrali wentylacyjnej będącej w kolizji z projektowanym budynkiem zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 75**

Prosimy o wskazanie miejsc przyłączenia instalacji /sieci dla budowanego obiektu w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznych, wodociągowej, kanalizacyjnej, CO, CT, hydrantowej, gazów technicznych i medycznych. Prosimy również, że istniejące źródła mediów są wystarczające do zaspokojenia potrzeb projektowanego budynku.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z informacjami i wytycznymi zwartymi w PFU***

**Pytanie nr 76**

Prosimy o potwierdzenie, że projektowany budynek nie będzie w kolizji z korytarzem powietrznych dla lądowania / startu helikopterów z sąsiadującego lądowiska.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia analizy w tym zakresie w trakcie opracowania projektu budynku.. Jeśli wyniknie kolizja z korytarzem powietrznych dla lądowania / startu helikopterów z sąsiadującego lądowiska w trakcie prowadzenia prac budowalnych Zamawiający wyłączy lądowisko z eksploatacji na czas występowania kolizji..***

**Pytanie nr 77**

Prosimy o przekazanie aktualnej mapy dla celów projektowych.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych, do celów poglądowych udostępnia mapę z 2022r.***

**Pytanie nr 78**

Prosimy o określenie zakresu prac dla zieleni i zagospodarowania terenu (m.in. drogi, chodniki) jakie winien zaprojektować i wykonać wykonawca w ramach umowy.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr12.***

**Pytanie nr 79**

Prosimy o potwierdzenie, że inwestor umożliwi wykonanie nasadzeń kompensacyjnych / zastępczych na terenie posiadanych nieruchomości w przypadku konieczności wycinki drzew kolidujących z projektowanym budynkiem.

***Odpowiedź:***

***Jeśli jednostka wydająca decyzję administracyjną wskaże możliwość wykonania nasadzeń kompensacyjnych / zastępczych na terenie posiadanych nieruchomości Zamawiającego, to Zamawiający pozwoli na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych / zastępczych na terenie posiadanych nieruchomości***

**Pytanie nr 80**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie przebudowy i przekładek sieci znajdujących się na obszarze projektowanego budynku.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie przebudowy i przekładek sieci znajdujących się na obszarze projektowanego budynku.***

**Pytanie nr 81**

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejącej dobudówki do budynku C, która ma znajdować się pod projektowanym budynkiem.

***Odpowiedź:***

***Inwentaryzacja lub dokumentacja fotograficzna dobudówki do budynku C zostanie udostępniona w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania. Dobudówka powstała w lata 70 i Zamawiający nie posiada dokładnej dokumentacji technicznej budynku .***

**Pytanie nr 82**

Prosimy o określenie rzędnej do jakiej ma zostać wykonana podbudowa / powierzchnia pod kondygnacją +1 (powierzchnia parteru).

Odpowiedź:

Szczegółowej wytyczne w zakresie rzędnych kondygnacją +1 (powierzchnia parteru). ***zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania.***

**Pytanie nr 83**

**Zwracam się z prośbą i wnoszę o** wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia obowiązkowej wizji lokalnej, która powinna być potwierdzona protokołem.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 4 „Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna potwierdzona protokołem. Termin odbycia wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na okres od 01.06.2023 r. do 07.06.2023 r. w godz. od 8 – 14”.

W związku z tym, że nadal oczekujemy odpowiedzi na złożone w dniu 04.06.2023 r. zapytanie odnośnie możliwości wykonania planowanej inwestycji w technologii drewnianej prefabrykowanej wnosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji po udzieleniu odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wyznacza dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej w dniach 28-29 czerwca 2023.***

**Pytanie nr 84**

Proszę o potwierdzenie , że w okresie gwarancji w ramach serwisu koszt materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza iż w okresie gwarancji koszt materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (pakiety serwisowe) zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, instalacji, sprzętu medycznego ponosi Zamawiający.***

**Pytanie nr 85**

Proszę potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza tradycyjną technologię wykonania obiektu. W przypadku, gdy Zamawiający dopuści tradycyjną technologię wykonania obiektu proszę o potwierdzenie , że do oferty nie należy składać przedmiotowych środków dowodowych dotyczących technologii budownictwa modułowego.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający potwierdza możliwość wykonania obiektu w technologii tradycyjnej dla której nie jest wymagane złożenie dokumentów o których mowa w pkt 12 ppkt c) SWZ Dotyczy technologii budownictwa modułowego.***

**Pytanie nr 86**

Zgodnie z §4 ust. 9 wzoru umowy przewiduje zawieszenie wykonywania robót budowlanych w każdym czasie. Proszę o doprecyzowanie ile razy w ciągu realizacja Zadania takie zawieszenie może mieć miejsce. Proszę o określenie maksymalnego czasu na jaki Zamawiający może dokonać takiego zawieszenia. Proszę o oddanie zapisu , ze w przypadku zawieszenia trwającego dłużej niż 30 dni lub występującego więcej niż dwukrotnie, czas realizacji Zadania zostanie przesunięty proporcjonalnie o ilość dni zawieszenia.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie planuje na etapie prowadzonego postepowania korzystania z instytucji zawieszenia wykonywania robót. Zgodnie z treścią § 16 ust 2 pkt c) projektu umowy w przypadku doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni termin realizacji inwestycji zostanie zmieniony.***

**Pytanie nr 87**

W §5 ust. 4 proszę o wydłużenie okresu częstotliwości składania raportów o postępie robót. Proszę o wydłużenie z 14 dni do okresu 1 miesiąca

***Odpowiedź:***

***§5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:***

***„…Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu co 21 dni raporty o postępie robót – raporty te będą obejmowały szczegółowe opisy postępu prac/robót, obejmujące każdy etap wykonywania przedmiotu zamówienia…”***

**Pytanie nr 88**

W §5 ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do połączenia nowych instancji z instalacjami istniejącymi. Proszę o wskazanie nazw konkretnych systemów i urządzeń.

***Odpowiedź:***

***Szczegółowy zakres prac określa PFU***

**Pytanie nr 89**

Proszę o wykreślenie z §7 ust. 1 ostatniego zdania w brzmieniu: *,,Dodatkowo przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wraz z wykazem osób podwykonawcy Zamawiającemu oraz dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni przed zamiarem dokonania czynności.’’.* Proszę o potwierdzenie , że wystarczającym będzie takie zgłoszenie pismem do Zamawiającego.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 90**

Proszę o skrócenie okresu wskazanego w §7 ust. 5 i 8 wzoru umowy z 30 do 10 dni.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

***Termin określony w §7 ust. 5 i 8 umowy otrzymuje watowość „20 dni”***

**Pytanie nr 91**

Proszę o dopuszczenie w §8 ust.2 możliwości fakturowania częściowego do 90 % wartości umowy.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 92**

Wnoszę o zmiarkowanie wysokości kar umownych w §11 ust.1 pkt.2) lit. b) z 10 000,00 zł na 1 000,00 zł

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 93**

Wnoszę o zmiarkowanie wysokości kar umownych w §11 ust.1 pkt.2) lit. d) z 3 000,00 zł na 1 000,00 zł

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 94**

Proszę o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych wskazanej w §11 ust. 2 z 30 % do 10% wartości umowy.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 95**

Proszę o zmniejszenie dopuszczalnej wartości zmniejszania z związku z robotami zaniechanymi wskazanej w §16 ust.3 lit. d) z 20% na 10 % wartości robót danej branży

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 96**

W §16 ust. 4 proszę o dodanie przesłanki dotyczącej zmiany wynagrodzenie w związku z robotami dodatkowymi.

***Odpowiedź:***

***Wzór umowy zawiera stosowną regulację w §16 ust. 4 pkt f)***

**Pytanie nr 97**

Proszę dodanie w § 14 ust. 5 lit. b) zdania w brzmieniu: *,,w tym wypadku strony ustalą nowy termin.”*

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 98 Dotyczy: Załącznik nr 8.1 do SWZ Załącznik nr 3.1 do Umowy KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA**

*Dot. lp.12* Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zrezygnuje z funkcji samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowanej poprzez przełożenie paneli z gniazdami pomiędzy ścianami konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania? Układ konsoli jest dostarczany w uzgodnieniu z Użytkownikiem tak, aby był ergonomiczny i wygodny dla obsługującego urządzenie oraz odpowiednio dostosowany do charakterystyki danego pomieszczenia. Samodzielna aranżacja układu gniazd elektrycznych przez Użytkownika uniemożliwia zgodne z przepisami każdorazowe testowanie urządzenia po zmianie konfiguracji .

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę bez w/w funkcji.***

**Pytanie nr 99 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

*Dot. lp. 11* Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy wyposażonej w:

- 2 x półka o wymiarze szerokość 500 mm x 450 mm głębokość mocowana do głowicy w sposób umożliwiający jej płynne przemieszczanie w pionie. Jedna z półek ze zintegrowaną szufladą. Półki mocowane od frontu na dowolnej wysokości ustawianej płynnie. Jest to układ najbardziej ergonomiczny dla Użytkownika.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 100 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

*Dot. lp. 14* Czy Zamawiający zrezygnuje z głowicy o konstrukcji modułowej i dopuści kolumnę bez panelów modułowych, bez paneli „ślepych”, bez możliwości repozycjonowania przez Użytkownika? Rozmieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych jest każdorazowo uzgadniane z Użytkownikiem przed dostawą.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę bez w/w funkcji.***

**Pytanie nr 101 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

*Dot. lp. 15* Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji samodzielnego repozycjonowania panelu przez Użytkownika i dopuści umiejscowienie gniazd gazów medycznych na ścianie prawej i lewej kolumny? Taki układ umożliwi swobodne użytkowanie i podłączanie urządzeń medycznych i nie będzie kolidowało z innym wyposażeniem kolumny.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 102 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

*Dot. lp. 17* Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym od frontu głowicy zasilającej są zainstalowane dwie pionowe prowadnice szynowe o standardzie 10x25 mm do płynnego mocowania wyposażenia kolumny (półek, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów itp.) oraz dodatkowo dwa drążki na osprzęt zamontowane na tylnych narożach głowicy?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 103 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

*Dot. lp. 18* Czy Zamawiający dopuści kolumnę łatwą w utrzymaniu czystości – z gładkimi powierzchniami, zaokrąglonymi kształtami, bez ostrych krawędzi i kantów, gdzie ściany głowicy wykonane są z aluminium lakierowanym proszkowo?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 104 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy panele elektryczno-gazowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to czy dostawa będzie obejmować 4 szt. paneli w salach 1.09, 1.13, 1.15, 1.17 wg. załącznika „Rys. nr 3 -Rzut 1 piętra- rozwiązania funkcjonalne” ? Prosimy o podanie specyfikacji wraz z wykazem ewentualnego wyposażenia i informacją o ilości i rodzaju punktów poboru gazów medycznych.

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie planuje montażu paneli medycznych, instalacja gazów medycznych winna być zakończona punktem ponoru w standardzie DIN lub AGA zgodnie z posiadanym rodzajem aparatury medyczną Zamawiającego***

**Pytanie nr 105 Dotyczy: Załącznik nr 8.2 do SWZ Załącznik nr 3.2 do Umowy KOLUMNA CHIRURGICZNA**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Sali Cięć Cesarskich 1.32 znajdować się będą ścienne panele elektryczno-gazowe i czy są one przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że ich opis znajduje się w dokumencie „PFU”.

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie planuje montażu paneli medycznych, instalacja gazów medycznych winna być zakończona punktem ponoru w standardzie DIN lub AGA zgodnie z posiadanym rodzajem aparatury medyczną Zamawiającego***

**Pytanie nr 106**

Z uwagi na zapis w SWZ pkt.11 dotyczący warunków udziału w postepowaniu proszę o dopuszczenie do postepowania wykonawcę, który zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 10.000.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( § 3, pkt 6 ): budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

***Odpowiedź:***

***Nie, zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 107**

Z uwagi na zapis w SWZ pkt.11 dotyczący warunków udziału w postepowaniu proszę o dopuszczenie do postepowania wykonawcę, który: dysponuje zespołem wykonawczym tj. zespołem wykonawczym tj. − minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej n a kierowaniu budową l u b innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane n a mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy na min jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej min 600,00 metrów kwadratowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( § 3, pkt 6 ): budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

***Odpowiedź:***

***Nie, zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 108**

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w §8 pkt. 2 c załącznika nr 2 do SWZ wzór umowy : z c) ostatnia płatność zgodna z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym w wysokości 40% (+/- 5 %) wartości umowy wskazanej w ust. 1 zostanie zrealizowana po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy na c) ostatnia płatność zgodna z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym w wysokości 10% (+/- 5 %) wartości umowy wskazanej w ust. 1 zostanie zrealizowana po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

***Odpowiedź:***

***Nie, zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 109**

W związku z zapisem w SWZ pkt.11 dotyczący warunków udziału w postepowaniu dotyczącym dysponowania zespołem wykonawczym : − minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego l u b wydane n a mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy na min jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o łącznej powierzchni użytkowej min 600,00 metrów kwadratowych; Proszę o dopuszczenie wykonawcy, który dysponuje osobą która pełniła funkcję kierownika budowy na : 1. Modernizacja budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Jaworzu. Przebudowa i remont budynku wraz z wykonaniem nadbudowy kondygnacji , modernizacja elewacji oraz instalacji wewnętrznych. Kubatura obiektu 16640 m3 Powierzchnia użytkowa 3443,3 m2 data realizacji: 06.2011-02.2012 2. Zmiany sposobu użytkowania i przebudowę pomieszczeń części parteru budynku starej kuchni na terenie Szpitala Ogólnego im. Edmunda Wojtyły na oddział terenowy w Bielsku-Białej RCKiK w Katowicach z instalacja wewnętrzną (wentylacja, c.o., wod.-kan)” Kubatura 1120,71 m3 Powierzchnia użytkowa 344,8 m2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Ul. Raciborska 15 data realizacji: 12.2011 do 06.2012 3 . Przebudowa III piętra pawilonu nr 2 na potrzeby Oddziału chirurgii Dziecięcej z pododdziałem Otolaryngologii . Przebudowa instalacji na III piętrze: wod.-kan, c.w.u., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej Kubatura 1680,25 m3 Powierzchnia użytkowa 694,4 m2 Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej Ul. Sobieskiego 83 Data realizacji: 10.2012 do 01.2013 4.Przebudowa oddziału laryngologii położonego na II piętrze pawilonu nr 2 na Oddział Intensywnej Terapii Dzieci . Przebudowa instalacji na II piętrze: wod.- kan, c.w.u., c.o., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej Kubatura 536,7 m3 Powierzchnia użytkowa 209 m2 Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej Ul. Sobieskiego 83 Data realizacji: 01.2013 do 03.2013

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 110**

Zwracamy się prośbą o wydłużenie etapu I realizacji do 150 dni. Wg naszej opinii jest to minimalny termin przy założeniu, że Zamawiający dostarczy zgodę i warunki przebudowy sieci i przyłączy . Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie Inwestora będzie dostarczenie zgód i warunków przebudowy sieci i przyłączy.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający w treści §16 ust 2 pkt a) uregulował możliwość zmiany terminu realizacji inwestycji w przypadku przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje iż wszystkie niezbędne zgody i uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia na budowę są po stronie Wykonawcy.***

**Pytanie nr 111** do **SWZ:**

Pkt 37: Prosimy o potwierdzenie, iż wydłużenie gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie robót budowlanych. Dostarczane urządzenia zaś mają byćobjęte24-miesięcznym okresem gwarancji.

***Odpowiedź:***

***W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji który dotyczy zarówno robót budowlanych jak również dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.***

**Pytanie nr 112 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§3 ust. 11: Prosimy o dodanie na końcu zdania: „*(…) o ile będą wymagane*”.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 113 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

**§**3 ust. 12: Prosimy o wskazanie przybliżonej liczby osób do przeszkolenia.

***Odpowiedź:***

**Zamawiający informuje, iż max liczba osób do przeszkolenia to 20 osób, przy czym szkolenia winne odbyć się w grupach max 5 osobowych.**

**Pytanie nr 114 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§3 ust. 15: Prosimy o wskazanie przybliżonej liczby „*innych Wykonawców*”.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pyt 15. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilość Wykonawców na tym etapie postepowania.***

**Pytanie nr 115 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§3 ust. 23:Prosimy o potwierdzenie, iż zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 84***

**Pytanie nr 116 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§3 ust. 26:Prosimy o ograniczenie zapisu do maksymalnie dwóch liter –zapis w obecnym brzmieniu tj. żądanie jednocześnie wszystkich dokumentów (lit. a-d), stanowi zbędny formalizm. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż art. 438 ust. 2 ustawy PZP stanowi otwarty katalog dokumentów, nie zaś obowiązek żądania wszystkich tam wymienionych dowodów.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 117 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§5ust. 4:Z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji zamówienia prosimy o usunięcie zapisu w całości, względnie zmianę na 30 dni.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pyt 87***

**Pytanie nr 118 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

**§**7ust. 5, 8:Z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji zamówienia prosimy o skrócenie terminu na wniesienie zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów o podwykonawstwo.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pyt 90***

**Pytanie nr 119 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§11ust. 2: Prosimy o zmianę na 20%.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 120 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§14ust. 2 pkt 2): Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji na materiały i urządzenia jest niezmienny i wynosi24m-ce –zgodnie z pkt 37 SWZ.

***Odpowiedź:***

***W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji który dotyczy zarówno robót budowlanych jak również dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.***

**Pytanie nr 121 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§14ust. 4lit. b-c: Prosimy o potwierdzenie, że czas 20 minut od powiadomienia dotyczy czasu reakcji na przystąpienie do uwolnienia osób z zablokowanej kabiny ,a nie usunięcia usterki.

***Odpowiedź:***

***Brzmienie §14ust. 4lit. b umowy jest jednoznaczne i czytelne „… w przypadku awarii dźwigu osobowego w przypadku zablokowania kabiny z ludźmi – do uwolnienia osób Wykonawca przystąpi w czasie 20 minut od powiadomienia”***

**Pytanie nr 122 Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):**

§14ust. 4lit.c): Prosimy o dodanie na końcu zdania: „*(…)z wyłączeniem elementów, których naprawa ze względów uzasadnionych technologicznie bądź produkcyjno-logistycznych przekracza 5 dni roboczych*”.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ. Zamawiający w treści §14ust. 4 uregulował możliwość przedłużenia terminu naprawy***

**Pytanie nr 123 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z 56 diodami LED gwarantującymi natężenie 160 klux? Ilość diod nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko ich parametry świetlne. – dotyczy l.p. 6

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 124 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie koła (średnia 60mm), która ułatwia przepływ powietrza z nawiewu laminarnego? – dotyczy l.p. 6, 19

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 125 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lampę z dwoma uchwytami brudnymi stanowiącymi integralną część kopuły? – dotyczy l.p. 6

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 126 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją pola w zakresie 160-360 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ. – dotyczy l.p. 7

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 127 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wgłębnością oświetlenia 1100mm? – dotyczy l.p. 11

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 128 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowa – 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z klasą ochrony IP=52? – dotyczy l.p. 18

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 129 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (dotyczy głównej i satelitarnej) z 56 diodami LED gwarantującymi natężenie 160 klux? Ilość diod nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko ich parametry świetlne. – dotyczy l.p. 6

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 130 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lampę (dotyczy głównej i satelitarnej) w kształcie koła (średnia 60mm), która ułatwia przepływ powietrza z nawiewu laminarnego? – dotyczy l.p. 6

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 131 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lampę (dotyczy głównej i satelitarnej) z dwoma uchwytami brudnymi stanowiącymi integralną część kopuły? – dotyczy l.p. 6

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 132 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści lampę główną, w której demontaż kamery nie wymaga udziału serwisu, ale użycia tylko prostego w obsłudze narzędzia – klucza imbusowego? – dotyczy l.p.7

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 133 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją pola w zakresie 160-360 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ. – dotyczy l.p. 8

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 134 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wgłębnością oświetlenia 1100mm? – dotyczy l.p. 11

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 135 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z klasą ochrony IP=52? – dotyczy l.p. 16

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 136 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna podwójna z kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor – 1 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery HD w lampie o następujących parametrach? – dotyczy l.p. 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Matryca** | typ 1/2.8" CMOS |
| **2** | **Rozdzielczość** | 2,000,000 pikseli |
| **3** | **Format obrazu** | 16:9 (HD) |
| **4** | **Zoom** | 20x (200x z optycznym) |
| **5** | **Elektroniczna migawka** | 1/2 do 1/10,000 s - 21 kroków |
| **6** | **Minimalna intensywność oświetlenia** | 1.7 lx (F1.6, 50 IRE) |
| **7** | **Balans bieli** | automatyczny / ręczny |
| **8** | **Ostrość** | automatyczna / ręczna |
| **9** | **Stosunek sygnału do szumu** | ≥ 50 dB |
| **10** | **Poziomy kąt widzenia** | 54.1˚ (szeroki) do 2.9˚ (wąski) |
| **11** | **Minimalna odległość od obiektu** | 10 mm (szeroki) do 1,000 mm (wąski) |
| **12** | **System sygnałowy** | HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 |
| SD: NTSC / PAL |
| **13** | **Wyjścia wideo** | HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr |
| SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna synchronizacja) Y/C  |
| **14** | **Inne** | Opcja zamrażania obrazu, zwolniona migawka |
| **15** | **Temperatura pracy** |  -5˚C do 60˚C  |
| **16** | **Pobór mocy** | 6 do 12 V DC ≤ 4.8W |
| **17** | **Waga** | około 270 g |
| **18** | **Wymiary** | 50x60x89 mm |

***Odpowiedź:***

***W zakresie parametrów minimalnych kamery HD Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie parametrów nie wymienionych w SWZ Zamawiający dopuszcza wskazane powyżej.***

**Pytanie nr 137** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do rejestratora metodą autoryzacji użytkowników na urządzeniu (maksymalnie dwóch użytkowników)?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 138** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia nagrywania w momencie wywołania przez osoba obsługującą?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 139** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do nagrywania bez funkcji dodawania adnotacji do procedury oraz etykiet do obrazów i nagrań wideo?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 140** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez trybu porównawczego?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 141** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza zasilanie awaryjne dla rejestratora jako osobne urządzenie nie wbudowane?

 ***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 142** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego rejestrowania pacjentów lub pobieranie danych pacjenta przez DICOM WorkList?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 143** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza moduł komunikacji audio-wideo, w którym administrator na Sali operacyjnej zezwala na połącznie użytkownika zewnętrznego oczekującego w „poczekalni” bez funkcji integracji kont Active Directory.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 144** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza moduł komunikacji audio-wideo, w którym to operator na Sali operacyjnej decyduje jaki obraz wysyła do odbiorców na zewnątrz bez możliwości wyboru obrazu przez uczestników konferencji poza salą operacyjną.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 145** **Dotyczy dokumentu PHU: Pkt. 2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Cięć Cesarskich**

Czy zamawiający dopuszcza moduł nagrywania bez funkcji automatycznego tworzenia nagrania do wykonanego zdjęcia.

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 146 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ**

Czy zamawiający dopuszcza cyfrowy rejestrator medyczny o następujących parametrach:

     - wejście video: 1xHDMI 2.0, 1xDisplayPort, 2 x SDI 3G, 2x SDI 12G

     - wyjścia video: 1xHDMI (wyjście na monitor)

     - Porty USB 2x 3.0 na przednim panelu, 2x 3.0 na tylnym panelu

     - Interfejs RJ45

     - RS232C złącze mini USB

     - Rozdzielczość nagrywania do 4K

     - Bez wbudowanego modułu zasilania awaryjnego

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 147 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ**

Czy zamawiający dopuszcza moduł sterowania oświetleniem działający tylko po magistrali DALI bez sterowania 0-10V?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 148 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ**

Czy zamawiający dopuszcza sterowanie systemem klimatyzacji za pomocą interfejsu MODBUS TCP?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 149 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ**

W przypadku sterowania lampą operacyjną prosimy o podanie modelu i producenta lampy.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający na tym etapie postepowania nie posiada informacji o modelu i producencie lampy gdyż dostaw przedmiotowej aparatura medycznej leży po stronie Wykonawcy.***

**Pytanie nr 150 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ**

Prosimy o podanie modelu oraz producenta urządzeń informujących o zajętości Sali operacyjne.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający na tym etapie postepowania nie posiada informacji o modelu i producencie urzadzenia gdyż dostaw przedmiotowej aparatury leży po stronie Wykonawcy.***

**Pytanie nr 151**\_ **Załącznik Nr 8.1 do SWZ p. 12**

Prosimy o rezygnację z funkcji samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowanej poprzez przełożenie paneli z gniazdami pomiędzy ścianami konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania.

Tak sformułowany wymóg ogranicza konkurencje w zasadzie do jednego producenta a tym samym uniemożliwia pozyskanie konkurencyjnej oferty.

Dodatkowo funkcja o jakiej mowa w przywołanym punkcie SWZ nie jest niezbędna i nie ogranicza standardowych funkcji obiektu.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę bez w/w funkcji.***

**Pytanie nr 152**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę mocowaną do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych bez zaworów gazowych?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 153**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez kolorystycznych oznaczeń przegubów?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 154**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznym zasięgu ramion 1750 mm?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 155**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznym zasięgu ramion 1500 mm?

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 156**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której regulacja wysokości drugiego ramienia uchylnego odbywa się w zakresie 60 cm?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 157**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez możliwości przekładania paneli z gniazdami?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 158**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza szyny akcesoryjne zlokalizowane na obu ścianach bocznych kolumny?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 159**\_dot. **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt do sterowania kolumną bez oznaczeń kolorystycznych?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 160**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę mocowaną do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 161**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną o zasięgu pierwszego ramienia 750 mm i drugiego ramienia 500 mm?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 162**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną o zasięgu pierwszego ramienia 500 mm i drugiego ramienia 750 mm?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 163**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez kolorystycznych oznaczeń przegubów?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 164**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o wymiarach 300 mm x 263 mm co stanowi minimalną różnicę?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 165**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez konstrukcji modułowej z możliwością zainstalowania gniazd gazowych i elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych na wszystkich czterech ścianach głowicy?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 166**\_dot. **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza gniazda gazowe, których opis nie znajduje się na pierścieniu zwalniającym króciec wtyku gazowego?

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 167** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o kącie obrotu ramion 315°, głowicy 330°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 25°

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 168** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o wyposażoną w hamulce elektromagnetyczne i cierne.

Konstrukcja hamulca spełnia wymagania Zamawiającego, w przypadku braku sprężonego powietrza jest możliwość poruszania kolumną.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 169** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w ramie uchylne z zakresem regulacji do 580 mm.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 170** **dot.** **Kolumna chirurgiczna**

*Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w maskownice stropową o obrysie kołowym?*

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 171** **dot.** **Kolumna chirurgiczna**

*Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną zasięgu pierwszego ramienia 500 mm i drugiego 500 mm.*

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie dopuszcza***

**Pytanie nr 172** **dot.** **Kolumna chirurgiczna**

*Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną zasięgu pierwszego ramienia 750 mm i drugiego 750 mm.*

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie dopuszcza***

**Pytanie nr 173** **dot.** **Kolumna chirurgiczna**

*Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną zasięgu pierwszego ramienia 750 mm i drugiego 500 mm.*

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 174** **dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w hamulce elektromagnetyczne i cierne.

Konstrukcja hamulca spełnia wymagania Zamawiającego, w przypadku braku sprężonego powietrza jest możliwość poruszania kolumną.

***Odpowiedź:***

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 175 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o kącie obrotu ramion 315°, głowicy 330°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 25°

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 176 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półkę o wymiarach 600x450mm. Jedna z półek ze zintegrowaną szufladą.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 177** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 178 dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której przeguby ramion wyposażone
w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie a konsola wyposażona jest w hamulec mechaniczny cierny.

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

***Odpowiedź:***

**Pytanie nr 179 dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której hamulec w przegubie osi głównej
i ramion, są sterowane za pomocą przycisków sterowniczych.

***Odpowiedź:***

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 180** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której ramiona dla zachowania odpowiedniej sztywności są wykonane ze stali z profilu o kształcie prostokąta.

***Odpowiedź:***

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 381** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu łączny zasięg ramion 1600 mm ± 5%. Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. Drugie ramię uchylne za pomocą napędu elektrycznego z zakresem regulacji min 500mm.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 182** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której udźwig jednostki wynosi min. 150 kg

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 183 dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której gniazda gazów medycznych typ AGA – system złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. Gniazda zlokalizowane są na tylnej ścianie głowicy kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. 2x tlen; 2x sprężone powietrze; 2x próżnia ; 1x NO2 a odciąg gazów poanestetycznych AGSS jest na dolnej ścianie konsoli.

***Odpowiedź:***

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 184** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której głowica wyposażona w szyny akcesoryjne po dwóch stronach oraz w 1 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości min. 650 mm. Drążek wyposażony w wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie obrotowych 4 haków.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 185** **dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której pozioma konsola nie będzie wyższa jak 250mm i szersza jak 720mm.

***Odpowiedź:***

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 186 dot.** **Kolumna anestezjologiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której przyciski do sterowania hamulcami będą na konsoli.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 187 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 188 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której przeguby ramion wyposażone
w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie a konsola wyposażona jest w hamulec mechaniczny cierny.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 189 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której hamulec w przegubie osi głównej
i ramion, są sterowane za pomocą przycisków sterowniczych.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 190 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której ramiona są długości 600mm.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 191 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której ramiona dla zachowania odpowiedniej sztywności są wykonane ze stali z profilu o kształcie prostokąta.

***Odpowiedź:***

***Nie, Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 192 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu łączny zasięg ramion 1200 mm ± 5%. Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 193 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której udźwig jednostki wynosi min. 150 kg

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 194 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której gniazda gazów medycznych typ AGA – system złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. Gniazda zlokalizowane są na bocznej ścianie głowicy kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. 2x sprężone powietrze; 2x próżnia.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 195 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której głowica wyposażona w szyny akcesoryjne po dwóch stronach oraz w 1 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości min. 650 mm. Drążek wyposażony w wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie obrotowych 4 haków.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 196 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której pionowa konsola będzie wyższa jak 1000mm i szersza jak 450mm.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

**Pytanie nr 197 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której przyciski do sterowania hamulcami będą na froncie jednej z półek.

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 198 dot.** **Kolumna chirurgiczna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny wyposażonej w dwie półki z bocznymi szynami medycznymi w tym jedna z szufladą a druga z wyposażona w przyciski sterownicze.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z SWZ***

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania wszystkie załączniki do niniejszego pisma tj. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku głównego, Inwentaryzację budynku głównego oraz Mapę do celów projektowych z 2022 r.

 Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. art. 286 ust. 1 w powiazaniu z art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: 04.07.2023 r. – godz. 9.00

- termin otwarcia ofert: 04.07.2023 r. – godz. 9.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 25 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: *,,Termin związania ofertą wynosi 30**dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia* ***02.08.2023 r.*** *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.*

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Jednocześnie, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż druga transza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postepowania do dnia 30.06.2023 r.

*Dyrektor*

*Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego*

*w Kielcach*

***Bartosz Stemplewski***