## Filtry
Załącznik nr 2 do SWZ
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | (Załącznik nr ….. do umowy)
Wkłady filtracyjne
Lp. | Klasa PN-EN 779:2012 / PN-EN 1822:2009 | Klasa PN-EN ISO 16890 / PN-EN 1822:2009 | Wymiar | Typ | Nazwa producenta/nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto/zł | Stawka podatku VAT w %
1 | G3 | Coarse 50% | 600x590x100 | kasetowy |  | 1
2 | G3 | Coarse 50% | 600x390x100 | kasetowy |  | 3
3 | G3 | Coarse 50% | 580x310x50 | kasetowy |  | 2
4 | G4 | Coarse 65% | 1080x492x48 | kasetowy |  | 2
5 | G4 | Coarse 60% | 425x285x250 | kieszeniowy |  | 2
6 | G4 | Coarse 60% | 429x287x300 | kieszeniowy |  | 4
7 | G4 | Coarse 60% | 490x490x300 | kieszeniowy |  | 8
8 | G4 | Coarse 65% | 572x272x48 | kasetowy |  | 1
9 | G4 | Coarse 65% | 580x300x48 | kasetowy |  | 4
10 | G4 | Coarse 60% | 592x287x200 | kieszeniowy |  | 1
11 | G4 | Coarse 60% | 592x287x300 | kieszeniowy |  | 8
12 | G4 | Coarse 60% | 592x592x300 | kieszeniowy |  | 5
13 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | kasetowy |  | 1
14 | G4 | Coarse 65% | 620x355x48 | kasetowy |  | 2
15 | G4 | Coarse 65% | 784x847x48 | kasetowy |  | 4
16 | G4 | Coarse 65% | 872x360x48 | kasetowy |  | 1
17 | G4 | Coarse 65% | 872x492x48 | kasetowy |  | 2
18 | G4 | Coarse 65% | 950x300x48 | kasetowy |  | 1
19 | M5 | ePM10 60% | 287x287x300 | kieszeniowy |  | 4
20 | M5 | ePM10 60% | 287x287x370 | kieszeniowy |  | 12
21 | M5 | ePM10 60% | 287x542x370 | kieszeniowy |  | 10
22 | M5 | ePM10 60% | 287x592x360 | kieszeniowy |  | 1
23 | M5 | ePM10 60% | 428x287x300 | kieszeniowy |  | 10
24 | M5 | ePM10 60% | 428x428x300 | kieszeniowy |  | 10
25 | M5 | ePM10 60% | 429x287x360 | kieszeniowy |  | 2
26 | M5 | ePM10 60% | 490x490x300 | kieszeniowy |  | 12
27 | M5 | ePM10 60% | 592x287x300 | kieszeniowy |  | 18
28 | M5 | ePM10 60% | 592x287x360 | kieszeniowy |  | 18
29 | M5 | ePM10 60% | 592x287x600 | kieszeniowy |  | 6
30 | M5 | ePM10 60% | 592x490x600 | kieszeniowy |  | 1
31 | M5 | ePM10 60% | 592x542x360 | kieszeniowy |  | 16
32 | M5 | ePM10 60% | 592x592x300 | kieszeniowy |  | 30
33 | M5 | ePM10 60% | 592x592x360 | kieszeniowy |  | 5
34 | M5 | ePM10 60% | 592x592x600 | kieszeniowy |  | 2
35 | M5 | ePM10 60% | 592x592x600 | kieszeniowy |  | 3
36 | M6 | ePM2.5 50% | 428x287x300 | kieszeniowy |  | 2
37 | F7 | ePM1 60% | 287x287x600 | kieszeniowy |  | 1
38 | F7 | ePM1 60% | 287x592x600 | kieszeniowy |  | 1
39 | F7 | ePM1 60% | 428x287x300 | kieszeniowy |  | 2
40 | F7 | ePM1 60% | 428x287x600 | kieszeniowy |  | 3
41 | F7 | ePM1 60% | 428x428x300 | kieszeniowy |  | 2
42 | F7 | ePM1 60% | 428x428x600 | kieszeniowy |  | 2
43 | F7 | ePM1 60% | 490x490x300 | kieszeniowy |  | 2
44 | F7 | ePM1 60% | 490x490x600 | kieszeniowy |  | 6
45 | F7 | ePM1 60% | 592x287x600 | kieszeniowy |  | 3
46 | F7 | ePM1 60% | 592x592x300 | kieszeniowy |  | 1
47 | F7 | ePM1 60% | 592x592x300 | kieszeniowy |  | 4
48 | F7 | ePM1 60% | 592x592x600 | kieszeniowy |  | 3
49 | F9 | ePM1 85% | 287x287x600 | kieszeniowy |  | 8
50 | F9 | ePM1 85% | 287x542x600 | kieszeniowy |  | 6
51 | F9 | ePM1 85% | 428x287x600 | kieszeniowy |  | 5
52 | F9 | ePM1 85% | 428x428x600 | kieszeniowy |  | 4
53 | F9 | ePM1 85% | 429x287x600 | kieszeniowy |  | 2
54 | F9 | ePM1 85% | 490x490x600 | kieszeniowy |  | 5
55 | F9 | ePM1 85% | 490x592x600 | kieszeniowy |  | 1
56 | F9 | ePM1 85% | 592x287x500 | kieszeniowy |  | 1
57 | F9 | ePM1 85% | 592x287x600 | kieszeniowy |  | 23
58 | F9 | ePM1 85% | 592x287x635 | kieszeniowy |  | 1
59 | F9 | ePM1 85% | 592x490x600 | kieszeniowy |  | 1
60 | F9 | ePM1 85% | 592x542x600 | kieszeniowy |  | 6
61 | F9 | ePM1 85% | 592x592x500 | kieszeniowy |  | 2
62 | F9 | ePM1 85% | 592x592x600 | kieszeniowy |  | 14
63 | H13 | H13 | 457x457x78 | HEPA |  | 48
64 | H13 | H13 | 610x610x150 | HEPA |  | 15
65 | H13 | H13 | 305x305x78 | HEPA |  | 30
66 | H13 | H13 | 305x610x292 | HEPA |  | 4
67 | H13 | H13 | 405x405x78 | HEPA |  | 28
68 | H13 | H13 | 915x610x78 | HEPA |  | 38
69 | H13 | H13 | 915x457x78 | HEPA |  | 8
70 | H13 | H13 | 535x535x78 | HEPA |  | 36
71 | H13 | H13 | 305x305x150 | HEPA |  | 1
72 | H13 | H13 | 575x575x78 | HEPA |  | 21
73 | H13 | H13 | 610x610x78 | HEPA |  | 69
74 | H13 | H13 | 280x610x69 | HEPA |  | 4
75 | H13 | H13 | 560x560x70 | HEPA |  | 20
76 | H13 | H13 | 560x260x70 | HEPA |  | 4
77 | H13 | H13 | 590x590x69 | HEPA |  | 5
78 | H14 | H14 | 915x610x78 | HEPA |  | 1
RAZEM:
Wymagania techniczne dotyczące filtrów
Filtry kieszeniowe:
Rama główna z blachy ocynkowanej,
Brak ostrych krawędzi, rantów i zacinek na ramie głównej, powodujących możliwość skaleczenia,
Każda kieszeń posiada swoją metalową indywidualną ramkę, dla filtrów dokładnych kieszenie szyte i klejone na przeszyciach
Filtry wstępne i dokładne sklasyfikowane wg aktualnej normy ISO 16890
Filtry dokładne: aktualny certyfikat Eurovent i certyfikat PZH.,
Indywidualne raporty z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzające parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 lub ISO 16890 dla:
dla filtra kieszeniowego F7 (przynajmniej ePM1 60%) o pełnym wymiarze ramy 592x592,
dla filtra kieszeniowego F9 ( przynajmniej ePM1 85%) o pełnym wymiarze ramy 592x592,
Filtry dokładne: materiał filtracyjny tylko włókno szklane (glass) (potwierdzone w programie Eurovent.), aktualny certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający nieszkodliwość stosowania tego materiału,
Dla oferowanych filtrów klasy F7 wg PN-EN 779-2012 (wg ISO 16890 przynajmniej ePM1 60%), dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną A+ w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrz.
Dla oferowanych filtrów klasy F9 wg PN-EN 779-2012 (wg ISO 16890 przynajmniej ePM1 85%), dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną C w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrza.
Filtry wstępne kasetowe:
Rama z blachy ocynkowanej,
Dwie siatki ochronne: po stronie wylotu i wlotu powietrza,
Medium filtracyjne – „mięsisty" uplisowany poliester o grubości około 4 mm dla G4
Filtry HEPA w ramie MDF:
Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,
Rama MDF – materiał MDF niehigroskopijny, niepylący,
Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,
Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra),
Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra,
Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra,
Certyfikat PZH
Oświadczam, iż oferowane filtry posiadaja: Certyfikat PZH, Certyfikat Eurovent są zgodne z normą PN-EN 779-2012 i N-EN 1822-2009 wyspecyfikowaną powyżej i zobowiązuję sie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania zgodnie z § 3 ust. 4 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.