Znak sprawy EZ/223/2024/MZ 				                  Załącznik nr 2A do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeglądy i konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru  zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w skład których wchodzą:

- Systemy Sygnalizacji Alarmów Pożarowych

- Systemy Oddymiania Dróg Ewakuacyjnych, Klatek Schodowych i Szybów Windowych

Zlokalizowanych w obiektach:

| L.p. | Obiekt | Adres | Typ centrali alarmowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek główny oraz Świętokrzyskie Centrum Kardiologii z Kardiochirurgią | ul. Grunwaldzka 45 Kielce | Budynek Kardiologii Flex IQ8ControlC |
| 2 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Świętokrzyskie Centrum Neurologii | ul. Grunwaldzka 45 Kielce | Schrack Integral Evolution |
| 3 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Kliniczny Oddział Rehabilitacji | ul. Kościuszki 3 Kielce | Schrack Integral Evolution |
| 4 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Kliniki Chorób Zakaźnych i Kliniki Dermatologii | ul. Radiowa 7 Kielce | Polon 4900 |
| 5 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Szpitalny Oddziału Ratunkowy | ul. Grunwaldzka 45 | Schrack B6 Integral IP |
| 6 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | ul. Grunwaldzka 45 | Schrack Seconet |

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (§ 3.2 i 3.3) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719), oraz zalecenia producenta zastosowanych urządzeń. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. Bieżące przeglądy i konserwacje w przypadku instalacji w obiektach dużo kubaturowych powinny być przeprowadzane co najmniej raz na miesiąc, tak by wszystkie komponenty systemów zostały poddane czynnościom serwisowym w zakresie określonym w Dz. U. 109 poz. 719 w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym zakresem konserwacji a w szczególności znajomość w zakresie obsługi i uruchomienia systemów sygnalizacji pożarowej Flex IQ8ControlC; Polon 4900; Schrack; oraz systemów oddymiania Polon alfa UCS6000 jak również musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie obsługi bramek CLSS – jeśli takie w ofertowanym pakiecie występują.

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności koszty zakupu materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych (m.in. koszty szybek w ręcznych ostrzegaczach pożaru, materiały eksploatacyjne np.: bezpieczniki, smary, oleje, środki czyszczące, aerozole testowe, papieru do centralek sygnalizacyjnych itd.), koszty pośrednie, koszty robocizny, zysk, materiały i dojazd z tytułu konserwacji i przeglądów oraz koszty pośrednie, koszty robocizny, zysk, i dojazdów z tytułu usuwania awarii urządzeń  oraz koszt spełnienia pozostałych obowiązków zawartych w umowie. Koszt zużytych części i materiałów do usunięcia awarii zostanie rozliczony na podstawie odrębnej wyceny przygotowanej przez Wykonawcę

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do:

1. Prowadzenia  książki pracy i eksploatacji instalacji. W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę,

2.Uaktualniać na bieżąco skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu,

3. Wykonywać wpis w książkach serwisowych po przeprowadzeniu każdego testowania systemu,

4. W ramach prac przeglądowych instalacji p.poż. i konserwacji należy testować i zadymić co najmniej 1/4 ilości wszystkich czujek w rozliczeniu kwartalnym, lub 1/12 w rozliczeniu miesięcznym

5. protokoły z przeprowadzonych serwisów i przeglądów technicznych muszą być potwierdzone przez pracownika wskazanego w umowie.

6. W protokole z przeglądu i konserwacji muszą się znajdować następujące pozycje:

1) Imię i nazwisko serwisanta(ów),

2) Dokładny adres obiektu, na którym przeprowadzono serwis i konserwację,

3) Data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

4) Zakres przeprowadzonych prac,

5) Wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą, należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać jego akceptację).

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty.

8. Koszty zużytych części i materiałów do usunięcia awarii będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert Wykonawcy sporządzonych w oparciu o udokumentowane koszty zakupu np. fakturę  i rozliczne na podstawie odrębnych zleceń.

9. Czas reakcji serwisu do 4 godzin. (kryterium oceny ofert ) - przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji do podjęcia czynności naprawczych,

10. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy systemów w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy) chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

11. Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z pracownikami ochrony i służb technicznych w zakresie obsługi systemów będących przedmiotem niniejszego opisu, minimum raz na kwartał.

I. Konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SAP).

(Przeglądy konserwacyjne wykonywane raz w miesiącu. Wymagany roczny przegląd)

Zakres czynności serwisu i konserwacji obejmuje co najmniej:

1. Sprawdzanie zapisów w książce pracy i eksploatacji SAP,

2. Ocenę stanu technicznego, oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu;

3. Wyzwolenie zadziałania, co najmniej, jednej czujki i ROP-a w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej (dalej CSP) prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze (klapy, drzwi pożarowe itp.),

4. Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,

5. Sprawdzenie zadziałania łącza do straży pożarnej,

6. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 1/4 liczby czujek pożarowych w obiekcie przy przeglądzie konserwacyjnym w okresie kwartału lub co najmniej 1/12 liczby czujek przy przeglądzie konserwacyjnym wykonywanym co miesiąc),

7. Wykonanie testu ROP i testów zadziałania wyjść sterujących modułów,

8. Sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących,

9. Sprawdzanie zadziałania sygnalizatorów,

10. Sprawdzanie układu zasilania systemu,

11. Sprawdzanie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemie,

12. Sprawdzanie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu,

13. Sprawdzenie pracy centrali systemu pożaru (CSP), wizualne oględziny centrali, testu wyświetlacza, wywołanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu drukarki,

14. Sprawdzenie daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej,

15. Lokalizacja i wymiana uszkodzonych elementów, Zamawiający zleci Wykonawcy wymianę uszkodzonych elementów po uprzednim zaakceptowaniu oferty cenowej;

16. Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SAP.

Podczas przeglądu konserwacyjnego wykonywanego co miesiąc należy:

1. Sprawdzić zapisy w książce eksploatacji instalacji i upewnić się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działanie poprawiające stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,

2. Spowodować zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe  ( wykonać test zadziałania czujek (co najmniej 1/4 przy przeglądzie konserwacyjnym w okresie kwartału lub co najmniej 1/12 liczby czujek przy przeglądzie konserwacyjnym wykonywanym co miesiąc),

3. Przeprowadzić testy systemów zasilających urządzenia bezpieczeństwa pożarowego,

4. Sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,

5. Dokonać rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane, które mają mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych – zauważone nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji i szybko usunięte w porozumieniu z Zamawiającym.

W okresie trwania rocznego przeglądu konserwacyjnego należy:

1. Przeprowadzić próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

2. Sprawdzić każdą czujkę i ręczny ostrzegacz pożarowy zgodnie z DTR producenta,

3. Sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wyjść pomocniczych,

4. Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nie są uszkodzone i są odpowiednio zabezpieczone,

5. Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,

6. Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji instalacji.

II. Zakres czynności serwisu i konserwacji Systemu Oddymiania obejmuje co najmniej:

1. Kontynuację zapisów książki pracy i eksploatacji instalacji,

2. Sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SZZ,

3. Ocenę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu,

4. Sprawdzenie zadziałania klap przeciwpożarowych (oddymiających i odcinających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowniki, zawiasy klap itp.),

5. Sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

6. Sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektro zaczepów wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

7. Sprawdzenie zadziałania awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomy przycisków ewakuacyjnych i central sterujących,

8. Optyczne sprawdzenie klap, drzwi po otwarciu i/lub zamknięciu,

9. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. Sprawdzanie układu zasilania systemów,

11. Sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych,

12. Sprawdzenie swobody działania przegrody klapy,

13. Sprawdzenie działania siłowników z poziomu central sterujących wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

14. Sprawdzenie ręczne działania siłowników,

15. Sprawdzenie działania central sterujących oddymianiem, wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

16. Sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących;

17. Zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów,

18. Wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacjach powykonawczych systemów zapobiegających zadymianiu oraz DTR urządzeń systemu,

19. Należy symulować awarię podstawowego źródła zasilania i sprawdzić, czy system przełączył się automatycznie na dodatkowe źródło zasilania.

Urządzenia Systemów Sygnalizacji Pożaru objęte konserwacją – zestawienie

- Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kardiochirurgii

Centrala CSP1 FLEX KARDIOLOGIA	1	szt.

Czujka elektroniczna				1151	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			84	szt.

Moduł wej./wyj.				31	szt.

System Oddymiania				5	szt.

Centrala CSP2 Neurochirurgia			1	szt.

Czujka elektroniczna				394	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			37	szt.

Moduł wej./wyj.				23	szt.

Bramka CLSS					1	szt.

System oddymiania				2	szt.

Centrala CSP3 WSzZ 				1	szt.

Czujka elektroniczna				438	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			43	szt.

Moduł wej./wyj.				17	szt.

System oddymiania				6	szt.

Centrala CSP4 WSzZ				1	szt.

Czujka elektroniczna				135	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			10	szt.

Moduł wej./wyj.				24	szt.

CSP5 WSzZ					1	szt.

Moduł wej./wyj.				3	szt.

- Świętokrzyskie Centrum Neurologii

Centrala  Schrack Integral			1	szt.

Czujka elektroniczna				474	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			26	szt.

Sygnalizator opt-akust.				24	szt.

Wskaźnik zadz.				82	szt.

Zasilacz Merawex				1	szt.

Moduł we/wy					19	szt.

Akumulatory 40Ah/12V			2	szt.

Systemy oddymiania i odcięć ppoż.

Centrala D+H(RZN 4408K), Beikirch		2	szt.

Czujka elektroniczna				2	szt.

Przycisk oddymiania				10	szt.

Moduł we/wy					2	szt.

Przycisk przewietrzania			2	szt.

Akumulatory 12Ah/12V			4	szt.

Przycisk zwalniający				3	szt.

Siłownik okna 					4	szt.

Siłownik drzwiowy DDS			4 	szt.

Zwora elektromagnetyczna			2	szt.

Przycisk ewakuacyjny				2	szt.

- Kliniczny Oddział  Rehabilitacji ul. Kościuszki 3

Centrala  Schrack

Czujka elektroniczna				252	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			15	szt.

Moduł wej./wyj.				18	szt.

System oddymiania				3	szt.

- Klinika Chorób  Zakaźnych  i klinika Dermatologii  ul. Radiowa 7

Centrala  Polon 4900				1	szt.

Czujka elektroniczna				211	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			17	szt.

Sygnalizator opt-akust.				10	szt.

Wskaźnik zadz.				65	szt.

Moduł we/wy					5	szt.

Akumulatory 40Ah/12V			2	szt.

Systemy oddymiania i odcięć ppoż.

Centrala UCS 6000				2	szt.

Czujka elektroniczna				6	szt.

Przycisk oddymiania				6	szt.

Przycisk przewietrzania			2	szt.

Akumulatory 12Ah/12V			4	szt.

Siłownik okna 					2	szt.

Siłownik drzwiowy DDS			2	szt.

Centrala odcięć ppoż. BAZ			3	szt.

Akumulatory 12Ah/3,6V			2	szt.

Przycisk zwalniający				3	szt.

Elektro trzymacz				6	szt.

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

Centrala  Schrack

Czujka elektroniczna				223	szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			16	szt.

Moduł we./wyj.				12	szt.

System oddymiania				2	szt.

- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii

Centrala Schrack				1	szt.

Moduły sterujące We/Wy			88	szt.

Czujka dymu					710	szt.

Wskaźnik zadziałania czujki			248	szt.

Przycisk ROP					54	szt.

Zasilacz poż Merawex				14 	szt.

Sygnalizator akustyczny			51	szt.

Akumulatory					30	szt.

Systemy oddymiania i odcięć ppoż.

Centrala oddymiania AFG 20004 1L1G	5	szt.

Centrala oddymiania AFG 20004 3L3G	1	szt.

Przycisk przewietrzania, wyjścia		1	szt.

Przycisk oddymiania				21	szt.

Siłownik – klapy oddymiające			8 	szt.

Akumulatory					14	szt.

Zasilacz poż Merawex				1	szt.

Elektro trzymacz drzwi p.poż			2	szt.

Akumulator					2	szt.