Załącznik  nr 2 a do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu Zamówienia

Dotyczy zamówienia:

Kompleksowe czyszczenie oraz dezynfekcja instalacji wentylacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. (usługa jednorazowa)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie: usługi polegającej na wykonaniu mechanicznego czyszczenia, dezynfekcji chemicznej oraz badań mikrobiologicznych central i kanałów  wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji takich jak przepustnice, tłumiki, anemostaty,  kratki wentylacyjne, stropy laminarne (odzysk glikolowy, pompa ciepła w wykonaniu higienicznym,  nagrzewnica pierwotna, chłodnica, nagrzewnica wtórna itp.), zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, wentylatorów kanałowych, łączników antywibracyjnych oraz innych nie wymienionych elementów instalacji na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z wymianą filtrów dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Wykaz obiektów wraz z opisem central i kanałów wentylacyjnych określa Załącznik nr 2.

3. Wszystkie czynności realizowane będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia, oraz obowiązującymi przepisami P.POŻ i BHP, oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

4. Terminy przeglądów i konserwacji muszą być realizowane zgonie z przedstawionym harmonogramem uzgodnionym z użytkownikiem. Wykonawca każdorazowo przed podjęciem czynności zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym i personelem danego Oddziału/Kliniki zakres prac i przewidywany czas potrzebny na wykonanie usługi.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi eksploatacji urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia, normami  oraz obowiązującymi przepisami P.POŻ i BHP, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- wykonywania czynności czyszczenia i dezynfekcji w dni robocze, w godzinach ustalonych z uprawnioną osobą ze strony Zamawiającego.

- zabezpieczenia urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, zaprojektowania oraz wycięcia otworów dla klap rewizyjnych (na własny koszt),

- wykonania inspekcji przed podjęciem prac, wymiany filtrów wentylacyjnych, także HEPA, przekazanych przez Zamawiającego,

- dezynfekcji środkami posiadającymi atest PZH oraz Ministra Zdrowia,

- montażu klap rewizyjnych, anemostatów, i kratek wentylacyjnych po czyszczeniu,

- wykonania badań mikrobiologicznych, wymazów; pobór i badania próbek muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację na pobór i badania takich próbek (badania winny być wykonane w zakresie ogólnej liczby bakterii, grzybów, pleśni i drożdży, badania mikrobiologiczne muszą być przeprowadzone dla wszystkich układów ujętych w specyfikacji na wskazanych przez Zamawiającego systemach i przy jego udziale, badania mikrobiologiczne na obecność drożdży, pleśni oraz drobnoustrojów należy wykonać metodą wg PN-ISO 21527-1:2009, PN-EN ISO 4833-1:2013-12,

- zapewnienia osób/osoby do wykonania czyszczenia, które posiadają uprawnienia w zakresie przedmiotu umowy, zabezpieczenie materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzenia z przeprowadzonych czynności raportu/protokołu potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał filmy i zdjęcia z wnętrza każdej centrali przed i po czyszczeniu, potwierdzające czystość kanałów.

- Zamawiający wykonał System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z powietrza i powierzchni z technologią RCI ActivePure (lampy INDUCTmed 10000 oraz INDUCTmed 5000). Wykonując czyszczenie kanałów należy zapoznać się z kartą gwarancyjną urządzeń. Wykonać czyszczenie bezinwazyjne zgodnie z zaleceniami producenta (podczas inspekcji kanałów należy każdorazowo wyłączyć system RCI AcivePure).

- ISTOTNE WARUNKI UMOWY/SPOSÓB ŚWIADCZENIA ZAMÓWIENIA.

- Obowiązki i wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Utrzymanie porządku podczas realizacji robót oraz dbałość i zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

- W razie konieczności dokonywanie demontażu i montażu płyt sufitów podwieszanych w celu uzyskania dostępu do elementów instalacji i urządzeń.

- Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz ewentualnych uszkodzeniach, potrzebach wymiany części zamiennych i przedstawienie w osobnym protokole zakresu koniecznych napraw,

- W przypadku konieczności zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  i zastosować te materiały na własny koszt.

- Sporządzenie protokołu końcowego wszystkich czynności wykonywanych na każdym obiekcie w ramach realizacji niniejszej umowy.  Dla każdego czyszczonego układu protokół zawierał będzie oznaczoną dokumentację fotograficzną i filmową oraz wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających skuteczność czyszczenia i dezynfekcji. W dokumentacji zawarte będą również karty charakterystyki i certyfikaty środków używanych do dezynfekcji i czyszczenia. Wykonawca złoży dokumentację w formie zbindowanego protokołu wraz z dokumentacją multimedialną (i samym protokołem zapisanym w wersji elektronicznej – w formie pliku PDF) na nośniku typu pen-drive.

- W przypadku otrzymania negatywnych wyników badań laboratoryjnych (tj. niedopuszczonych wyżej wymienionymi normami) Wykonawcę zobowiązuje się do ponownego czyszczenia i dezynfekcji całego układu – do skutku, tj. otrzymania wyniku potwierdzające skuteczność czyszczenia, gdy brak skuteczności czyszczenia i dezynfekcji jest z winy Wykonawcy.