EZ/ZP/233/2025/DK

Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………

Załącznik nr 3 - Wykaz czynności serwisowych

Wykaz czynności serwisowych jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać podczas konserwacji lub naprawy urządzeń gaśniczych

I. Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu/konserwacji gaśnic.

Podczas wykonywania przeglądu/konserwacji należy:

1. Sprawdzić stan ogólny zbiornika, czy jest bez wgnieceń, czy powłoka lakiernicza nie jest

uszkodzona.

2. Sprawdzić terminy badań UDT.

3. Sprawdzić osprzęt, ładunek gaśniczy w razie konieczności uzupełnić lub wymienić.

4. Sprawdzić elementy z tworzyw sztucznych, elementy gwintowane na obecność uszkodzeń.

5. Wymienić uszczelnienia i uszczelki (w razie zaistniałej konieczności).

6. Dokonać oceny - weryfikacji poszczególnych elementów gaśnicy.

7. Dokonać oceny - weryfikacji urządzenia czy nadaje się do dalszego użytkowania, naprawy

lub złomowania.

8. Oznakować urządzenie właściwą etykietą potwierdzającą wykonanie przeglądu/konserwacji -

dopuszczenia do dalszego bezpiecznego użytkowania.

9. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

II. Zakres czynności wykonywanych podczas naprawy gaśnicy

Podczas wykonywania naprawy należy:

1. Wykręcić głowicę ze zbiornika.

2. Opróżnić zbiornik ze środka gaśniczego.

3. Sprawdzić stan techniczny zbiornika.

4. Sprawdzić stan techniczny głowicy.

5. Wykręcić wąż, sprawdzić drożność oraz stan techniczny.

6. Wykręcić rurkę syfonową, sprawdzić jej drożność, oczyścić.

7. Wykręcić nabój.

8. Wykręcić rurkę zaburzeniową, sprawdzić jej drożność, oczyścić.

9. Wyjąć, dokładnie wyczyścić przebijak i sprawdzić jego stan.

10. Dokładnie wyczyścić korpus głowicy.

11. Wymienić wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe.

12. Dokonać oceny - weryfikacji poszczególnych elementów gaśnicy oraz wymienić wszystkie

uszkodzone elementy gaśnicy

13. Zmontować głowicę, dokonać pomiaru skoku przebijaka, ustawić skok przebijaka.

14. Zabezpieczyć przebijak plombą.

15. Wkręcić nabój, po sprawdzeniu masy (w razie konieczności wymienić na nowy).

16. Sprawdzić stan zbiornika (czyszczenie, malowanie).

17. Napełnić zbiornik właściwym środkiem gaśniczym.

18. Wkręcić kompletną głowicę do zbiornika.

19. Oznakować gaśnicę właściwą etykietą potwierdzającą wykonanie naprawy - dopuszczenia

do dalszego bezpiecznego użytkowania.

20. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

Ryczałtowa cena za naprawę gaśnicy podana w formularzu asortymentowo – cenowym winna zawierać koszty wszystkich użytych do naprawy części zamiennych.

III. Zakres czynności wykonywanych podczas naprawy gaśnic śniegowych.

Gaśnicę śniegową należy zakwalifikować do naprawy, jeżeli:

1. Kończy się okres legalizacji zbiornika (UDT).

2. Ubytek masy CO2 jest większy niż 5%.

3. Posiada uszkodzenia zbiornika lub głowicy.

Podczas wykonywania naprawy należy:

1. Dokonać oceny - weryfikacji poszczególnych elementów gaśnicy, oraz wymienić wszystkie

uszkodzone elementy gaśnicy.

2. Sprawdzić stan zbiornika (czyszczenie, malowanie).

3. Napełnić gaśnicę CO2.

4. Sprawdzić szczelność zbiornika.

5. Założyć zawleczkę i plombę.

6. Założyć uszczelkę i przykręcić węża z tubą.

7. Oznakować gaśnicę właściwą etykietą potwierdzającą wykonanie naprawy - dopuszczenia

do dalszego bezpiecznego użytkowania.

8. Dokonać legalizacji zbiornika ciśnieniowego wraz z dołączeniem protokołu UDT po upływie

okresu badania technicznego.

9. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

Ryczałtowa cena za naprawę gaśnicy śniegowej podana w formularzu asortymentowo – cenowym winna zawierać koszty wszystkich użytych do naprawy części zamiennych.

IV. Zakres czynności wykonywanych podczas próby ciśnieniowej oraz kontroli wydajności

nominalnej hydrantów wew. oraz przeglądów/konserwacji hydrantów wew. wraz z wężem i prądownicą.

Podczas wykonywania próby i przeglądu/konserwacji należy sprawdzić czy:

1. urządzenia nie są zastawione, nie są uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma

przecieków.

2. instrukcja jest czytelna.

3. miejsce umieszczenia hydrantów jest oznakowane.

4. mocowanie do ściany jest odpowiednie, czy nie jest obruszone.

5. wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń.

6. zaciski, taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte

7. skrzynka hydrantowa (jeśli jest) nie jest uszkodzona i właściwie zabezpieczona.

8. prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje.

9. wypływ wody jest równomierny i dostateczny - pomiar wydajności i ciśnienia.

10. miernik ciśnienia (jeśli jest) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym.

Po wykonaniu próby:

1. Oznakować urządzenie właściwą etykietą potwierdzającą dopuszczenie do dalszego

bezpiecznego użytkowania.

2. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

V. Zakres czynności wykonywanych podczas próby ciśnieniowej oraz kontroli wydajności

nominalnej hydrantów zew. wraz z dokonaniem przeglądów/konserwacji.

Podczas wykonywania próby i przeglądu/konserwacji należy sprawdzić czy:

1. urządzenia nie są zastawione, nie są uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma

przecieków.

2. zasuwa działa poprawnie.

3. miejsce umieszczenia hydrantów jest oznakowane.

4. odwodnienie jest skuteczne

5. wypływ wody jest równomierny i dostateczny - pomiar wydajności i ciśnienia.

6. miernik ciśnienia (jeśli jest) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym.

Po wykonaniu próby:

1. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

VI. Zakres czynności wykonywanych podczas próby ciśnieniowej węży wraz z prądownicą.

Podczas wykonywania próby należy:

1. Całkowicie rozwinąć węża.

2. Sprawdzić czy wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń.

3. Sprawdzić czy zaciski, taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte

4. Prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje.

5. Dokonać próby ciśnienia.

6. Sporządzić protokół z wykonania w/w czynności.

………………………………

PODPIS