OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej wraz z czynnościami konserwującymi wszystkich komponentów, które składają się na stacje sprężarek powietrza będących w posiadaniu Zamawiającego przez okres 2 lat:

| LP. | Nazwa | Ilość szt. |  | BUDYNEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Typ: L07-10 Nr. BA35289001 | 1 |  | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii ul. Grunwaldzka 45, Kielce Pomieszczenie nr 0.35 |  |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Typ: L07-10 Nr. BA35289002 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Typ: L07-10 Nr. BA35289003 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: KOMNINO TYP: KP-1000-11/0,8 Nr. Fab. 1512 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: KOMNINO TYP: KP-1000-11/0,8 Nr. Fab. 1513 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: CompAir Model: DPS7BM H-C1-B15-230-016-01 Nr fabr. D003119 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: CompAir Model: DPS7BM H-C1-B15-230-016-01 Nr fabr. D003118 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Model: KA5-ESM5 Nr. BA 30873001 |  | 1 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy ul. Grunwaldzka 45, Kielce |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Model: KA5-ESM5 Nr. BA 31190002 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: Gardner Denver Model: KA5-ESM5 Nr. BA 30797001 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: SCC S.A. TYP: 1000/12784 V Nr fabr. 1303297030 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: G.SAMARAS S.A. Typ: ADEC 5 2415382860 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| PAKIET III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd sprężarki Producent: CHAMPION Model: FM30 Nr. BA 55411001 |  | 1 |  | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii ul. Grunwaldzka 45, Kielce |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: CHAMPION Model: FM30 Nr. BA 54627001 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd sprężarki Producent: CHAMPION Model: FM30 Nr. BA 55412001 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: SICCRECH TYP: 1000/20011 V Nr. Fab. 2003382075 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: SICCRECH TYP: 1000/20011 V Nr. Fab. 2003746047 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: DRYTEC S.A. Model: SDE 310 Nr. ser. P100072569 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: G.SAMARAS S.A. Typ: ADEC 25E Nr. ser. 2115233422 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: G.SAMARAS S.A. Typ: ADEC 25E Nr. ser. 2115233421 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: G.SAMARAS S.A. Typ: ADEC 25E Nr. ser. 2115233419 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd osuszacza Producent: G.SAMARAS S.A. Typ: ADEC 25E Nr. ser. 2115233420 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kontynuacja przeglądu stacji sprężarek powietrza ma na celu zachowania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, a także przedłużenie czasu pracy, jak również zapewnienie, aby parametry pracy sprężarek były zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Wpłynie to na poprawną funkcjonalność i bezpieczeństwo Szpitala i pacjentów.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i pracowników z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3. Niżej wymienione usługi wykonywania przeglądów okresowych realizowane będą na podstawie opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Zakres Serwisu

Wykonawca winien przeprowadzić kompletny przegląd serwisowy.

Do czynności serwisowych należy min.:

- zebrać informacje na temat usterek i przedstawić raport w tym zakresie Zamawiającemu,

- ocena wizualna stanu zewnętrznego oraz elementów montażowych

- inspekcja wymiennika ciepła pod kontem drożności i integralności

- wymiana filtra powietrza, filtra oleju, separatora oleju

-  wymiana oleju

- wymiana pasów (jeśli dotyczy) jeśli zachodzi potrzeba

- wymiana zaworów (dolotowego lub minimalnego ciśnienia) jeśli zachodzi potrzeba

- wymiana modułu śrubowego lub jego renowacja (jeśli zachodzi potrzeba)

- test sprawności elektrycznej: kontrola automatyki, sprawdzenie listew zaciskowych, pomiar napięć i rezystancji izolacji

- przegląd wentylatorów

- konserwacja mechanizmów ruchomych, smarowanie i wymiana uszczelek

- wyregulować kontrolnie zgodnie z wymogami urządzeń,

- sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne, kable zasilające i przewodów,

- przeprowadzić kontrole i naprawę wszystkich innych komponentów sprężarek i osuszaczy umożliwiających poprawną pracę.

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do 3 dni po przeglądzie poinformować Zamawiającego na temat stwierdzonych usterek podczas przeglądu, które należy naprawić.

Wykonawca zobowiązuje się wypisać odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie przeglądu, naprawy i konserwacji.

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić Książki Pracy każdej sprężarki, która znajduje się u Mistrza Warsztatu hydraulicznego.

Częstotliwość przeprowadzania usług serwisowych

Usługa serwisowa dla wyżej wymienionych stacji sprężarek powietrza winna być wykonana dwukrotnie tj. – raz w roku – do 30.03.2026r. i raz w roku do 30.03.2027r.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej urządzeń i pomieszczeń, w których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wizję lokalną Wykonawca może przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.