EZ/41/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.5 do SWZ

Stacja uzdatniania wody – 1 kpl.

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woda dla sterylizacji Zapotrzebowanie wody miękkiej - Max. Zapotrzebowanie wody miękkiej – 18,3m3/h - Średnie zużycie wody miękkiej - 2,10 m3/h - Dobowe zużycie wody miękkiej - barak danych - Założono min. ciśnienie wody – 3 bary | tak, podać |  |
|  | Woda dla sterylizacji Zapotrzebowanie wody DEMI - Max. Zapotrzebowanie wody DEMI - 13,1 m3/h - Średnie zużycie wody DEMI – 1,00m3/h - Dobowe zużycie wody DEMI – brak danych - Założono min. ciśnienie wody – 3 bar | tak, podać |  |
|  | Trzykolumnowy układ zmiękczania o wydajności ciągłej min. do 6 m3/h | tak, podać |  |
|  | Stacja RO o wydajności 1 800 l/h przy temp 15oC | tak, podać |  |
|  | - Wymagane parametry wody uzdatnionej; - twardość wody <0,2 dh , o przepływie do min. 6 m3/h, - przewodność wody po RO w zakresie 15-20 µS /cm w temp. 15oC - doczyszczana na złożu do poziomu 5 µS /cm, - przepływ permeatu RO 1,8 m3/h, przy temp. wody zasilającej 15oC), - bufor wody miękkiej min. 4000 l, - bufor wody po RO min. 2000 l - bufor wody pomieszanej min. 1000l | tak, podać |  |
|  | - Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia | min 36 m-cy | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | - Wykonywanie przeglądów rocznych w okresie gwarancji . | Podać liczbę wszystkich przeglądów w okresie gwarancji lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów |  |
|  | - Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji jeśli wymagane przez producenta | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej,1 egz. w formie elektronicznej - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane), - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy | TAK |  |

Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży do akceptacji projekt Stacji Uzdatniania Wody celem weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. Do projektu winne być dołączone dokumenty, karty techniczne zaproponowanych urządzeń umożliwiające weryfikację parametrów wskazanych w tabeli powyżej Po akceptacji projektu przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji montażu. Stacja uzdatniania wody winna być tak dobrana i zaprojektowana by była wystarczająca do prawidłowej pracy, ostateczny dobór technologii uzdatniania wody należy przeprowadzić na podstawie wykonanych i potwierdzonych szczegółowych badań  fizykochemicznych wody potwierdzonych przez autoryzowane laboratorium. Za ostateczny dobór technologii odpowiada wykonawca. Wodę do badań pobrać na wejściu do stacji uzdatniania wody

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.