OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia: „Zakup i dostawa wkładów filtracyjnych do instalacji wentylacyjnej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów filtracyjnych w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono poniżej.

| Lp. | Klasa PN-EN 779:2012 / PN-EN 1822:2009 | Klasa PN-EN ISO 16890 / PN-EN 1822:2009 | Wymiar | Typ | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3 | Coarse 65% | 600x590x100 | kasetowy | 1 |
| 2 | G3 | Coarse 65% | 600x390x100 | kasetowy | 3 |
| 3 | G3 | Coarse 65% | 580x310x50 | kasetowy | 2 |
| 4 | G4 | Coarse 65% | 1080x492x48 | kasetowy | 2 |
| 5 | G4 | Coarse 65% | 425x285x250 | kieszeniowy | 4 |
| 6 | G4 | Coarse 65% | 429x287x300 | kieszeniowy | 4 |
| 7 | G4 | Coarse 65% | 490x490x300 | kieszeniowy | 8 |
| 8 | G4 | Coarse 65% | 572x272x48 | kasetowy | 1 |
| 9 | G4 | Coarse 65% | 580x300x48 | kasetowy | 4 |
| 10 | G4 | Coarse 65% | 592x287x200 | kieszeniowy | 1 |
| 11 | G4 | Coarse 65% | 592x287x300 | kieszeniowy | 8 |
| 12 | G4 | Coarse 65% | 592x592x300 | kieszeniowy | 5 |
| 13 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | kasetowy | 1 |
| 14 | G4 | Coarse 65% | 620x355x48 | kasetowy | 2 |
| 15 | G4 | Coarse 65% | 784x847x48 | kasetowy | 4 |
| 16 | G4 | Coarse 65% | 872x360x48 | kasetowy | 6 |
| 17 | G4 | Coarse 65% | 872x492x48 | kasetowy | 2 |
| 18 | G4 | Coarse 65% | 950x300x48 | kasetowy | 1 |
| 19 | G4 | Coarse 65% | 930x870x100 | kieszeniowy | 2 |
| 20 | G4 | Coarse 65% | 310x870x100 | kieszeniowy | 2 |
| 21 | G4 | Coarse 65% | 930x600x100 | kieszeniowy | 1 |
| 22 | G4 | Coarse 65% | 310x600x100 | kieszeniowy | 1 |
| 23 | G4 | Coarse 65% | 592x287x360 | kieszeniowy | 2 |
| 24 | G4 | Coarse 65% | 390x230x46 | kasetowy | 1 |
| 25 | M5 | ePM10 60% | 287x287x300 | kieszeniowy | 4 |
| 26 | M5 | ePM10 60% | 287x287x370 | kieszeniowy | 12 |
| 27 | M5 | ePM10 60% | 287x542x370 | kieszeniowy | 10 |
| 28 | M5 | ePM10 60% | 287x592x360 | kieszeniowy | 1 |
| 29 | M5 | ePM10 60% | 428x287x300 | kieszeniowy | 10 |
| 30 | M5 | ePM10 60% | 428x428x300 | kieszeniowy | 10 |
| 31 | M5 | ePM10 60% | 429x287x360 | kieszeniowy | 2 |
| 32 | M5 | ePM10 60% | 490x490x300 | kieszeniowy | 12 |
| 33 | M5 | ePM10 60% | 592x287x300 | kieszeniowy | 18 |
| 34 | M5 | ePM10 60% | 592x287x360 | kieszeniowy | 18 |
| 35 | M5 | ePM10 60% | 592x287x600 | kieszeniowy | 6 |
| 36 | M5 | ePM10 60% | 592x490x200 | kieszeniowy | 1 |
| 37 | M5 | ePM10 60% | 592x490x600 | kieszeniowy | 1 |
| 38 | M5 | ePM10 60% | 592x542x360 | kieszeniowy | 16 |
| 39 | M5 | ePM10 60% | 592x592x300 | kieszeniowy | 30 |
| 40 | M5 | ePM10 60% | 592x592x360 | kieszeniowy | 5 |
| 41 | M5 | ePM10 60% | 592x592x600 | kieszeniowy | 5 |
| 42 | M6 | ePM2.5 65% | 428x287x300 | kieszeniowy | 2 |
| 43 | F7 | ePM1 80% | 287x287x600 | kieszeniowy | 1 |
| 44 | F7 | ePM1 80% | 287x592x600 | kieszeniowy | 1 |
| 45 | F7 | ePM1 80% | 428x287x300 | kieszeniowy | 2 |
| 46 | F7 | ePM1 80% | 428x287x600 | kieszeniowy | 6 |
| 47 | F7 | ePM1 80% | 428x428x300 | kieszeniowy | 2 |
| 48 | F7 | ePM1 80% | 428x428x600 | kieszeniowy | 2 |
| 49 | F7 | ePM1 80% | 490x490x300 | kieszeniowy | 2 |
| 50 | F7 | ePM1 80% | 490x490x600 | kieszeniowy | 6 |
| 51 | F7 | ePM1 80% | 592x287x600 | kieszeniowy | 3 |
| 52 | F7 | ePM1 80% | 592x592x300 | kieszeniowy | 5 |
| 53 | F7 | ePM1 80% | 592x592x600 | kieszeniowy | 3 |
| 54 | F9 | ePM1 85% | 287x287x600 | kieszeniowy | 8 |
| 55 | F9 | ePM1 85% | 287x542x600 | kieszeniowy | 6 |
| 56 | F9 | ePM1 85% | 428x287x600 | kieszeniowy | 5 |
| 57 | F9 | ePM1 85% | 428x428x600 | kieszeniowy | 4 |
| 58 | F9 | ePM1 85% | 429x287x600 | kieszeniowy | 2 |
| 59 | F9 | ePM1 85% | 490x490x600 | kieszeniowy | 5 |
| 60 | F9 | ePM1 85% | 490x592x600 | kieszeniowy | 1 |
| 61 | F9 | ePM1 85% | 592x287x500 | kieszeniowy | 2 |
| 62 | F9 | ePM1 85% | 592x287x600 | kieszeniowy | 22 |
| 63 | F9 | ePM1 85% | 592x287x635 | kieszeniowy | 1 |
| 64 | F9 | ePM1 85% | 592x490x600 | kieszeniowy | 1 |
| 65 | F9 | ePM1 85% | 592x542x600 | kieszeniowy | 6 |
| 66 | F9 | ePM1 85% | 592x592x500 | kieszeniowy | 2 |
| 67 | F9 | ePM1 85% | 592x592x600 | kieszeniowy | 14 |
| 68 | H13 | H13 | 457x457x78 | HEPA | 57 |
| 69 | H13 | H13 | 610x610x150 | HEPA | 15 |
| 70 | H13 | H13 | 305x305x78 | HEPA | 30 |
| 71 | H13 | H13 | 305x610x150 | HEPA | 7 |
| 72 | H13 | H13 | 305x610x292 | HEPA | 4 |
| 73 | H13 | H13 | 405x405x78 | HEPA | 37 |
| 74 | H13 | H13 | 915x610x78 | HEPA | 39 |
| 75 | H13 | H13 | 915x457x78 | HEPA | 8 |
| 76 | H13 | H13 | 535x535x78 | HEPA | 36 |
| 77 | H13 | H13 | 505x505x80 | HEPA | 1 |
| 78 | H13 | H13 | 305x305x150 | HEPA | 1 |
| 79 | H13 | H13 | 575x575x78 | HEPA | 21 |
| 80 | H13 | H13 | 610x610x78 | HEPA | 40 |
| 81 | H13 | H13 | 610x610x292 | HEPA | 8 |
| 82 | H13 | H13 | 280x610x69 | HEPA | 4 |
| 83 | H13 | H13 | 560x560x70 | HEPA | 20 |
| 84 | H13 | H13 | 560x260x70 | HEPA | 4 |
| 85 | H13 | H13 | 590x590x69 | HEPA | 8 |
|  |  |  |  | Razem ilość szt. | 683 |

Wymagania techniczne dotyczące filtrów:

- Filtry kieszeniowe:

- Rama główna i poprzeczki z blachy ocynkowanej,

- Brak ostrych krawędzi, rantów i zacinek na ramie głównej, powodujących możliwość skaleczenia,

- Dla filtrów dokładnych kieszenie szyte/klejone/zgrzewane na przeszyciach,

- Filtry wstępne i dokładne sklasyfikowane wg aktualnej normy ISO 16890,

- Filtry dokładne: parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 lub ISO 16890 (certyfikat PZH),

- Filtry dokładne: materiał filtracyjny włókno szklane (certyfikat PZH),

- Dopuszczamy filtry w klasie: ISOCoarse 65%, ePM10 60%, ePM2,5 65% i ePM1 80%,

- Każdy filtr oznakowany (naklejka lub nadruk): rozmiar i klasa filtracji.

- Filtry wstępne kasetowe:

- Rama z blachy ocynkowanej,

- Dwie siatki ochronne: po stronie wylotu i wlotu powietrza,

- Medium filtracyjne – „mięsisty" uplisowany poliester o grubości około 4 mm dla G4.

- Filtry HEPA w ramie MDF:

- Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,

- Rama MDF – materiał MDF niehigroskopijny, niepylący,

- Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,

- Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,

- Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra, z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009. Wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra,

- Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie samoprzylepną naklejkę lub nadruk z numerem seryjnym i danymi filtra,

- Na opakowaniu fabrycznym – dokładne oznakowanie zgodne z naklejką główną filtra,

- Certyfikat PZH