## Arkusz1
Formularz asortymentowo - cenowy
Wkłady filtracyjne
Lp. | Klasa PN-EN 779:2012 / PN-EN 1822:2009 | Klasa PN-EN ISO 16890 / PN-EN 1822:2009 | Wymiar | Typ | Nazwa producenta/nr katalogowy | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto zł | Ilość sztuk | Wartość brutto/zł
1 | G3 | Coarse 65% | 600x590x100 | kasetowy |  |  |  | 1 | 0
2 | G3 | Coarse 65% | 600x390x100 | kasetowy |  |  |  | 3 | 0
3 | G3 | Coarse 65% | 580x310x50 | kasetowy |  |  |  | 2 | 0
4 | G4 | Coarse 65% | 1080x492x48 | kasetowy |  |  |  | 2 | 0
5 | G4 | Coarse 65% | 425x285x250 | kieszeniowy |  |  |  | 4 | 0
6 | G4 | Coarse 65% | 429x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 4 | 0
7 | G4 | Coarse 65% | 490x490x300 | kieszeniowy |  |  |  | 8 | 0
8 | G4 | Coarse 65% | 572x272x48 | kasetowy |  |  |  | 1 | 0
9 | G4 | Coarse 65% | 580x300x48 | kasetowy |  |  |  | 4 | 0
10 | G4 | Coarse 65% | 592x287x200 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
11 | G4 | Coarse 65% | 592x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 8 | 0
12 | G4 | Coarse 65% | 592x592x300 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
13 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | kasetowy |  |  |  | 1 | 0
14 | G4 | Coarse 65% | 620x355x48 | kasetowy |  |  |  | 2 | 0
15 | G4 | Coarse 65% | 784x847x48 | kasetowy |  |  |  | 4 | 0
16 | G4 | Coarse 65% | 872x360x48 | kasetowy |  |  |  | 6 | 0
17 | G4 | Coarse 65% | 872x492x48 | kasetowy |  |  |  | 2 | 0
18 | G4 | Coarse 65% | 950x300x48 | kasetowy |  |  |  | 1 | 0
19 | G4 | Coarse 65% | 930x870x100 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
20 | G4 | Coarse 65% | 310x870x100 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
21 | G4 | Coarse 65% | 930x600x100 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
22 | G4 | Coarse 65% | 310x600x100 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
23 | G4 | Coarse 65% | 592x287x360 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
24 | G4 | Coarse 65% | 390x230x46 | kasetowy |  |  |  | 1 | 0
25 | M5 | ePM10 60% | 287x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 4 | 0
26 | M5 | ePM10 60% | 287x287x370 | kieszeniowy |  |  |  | 12 | 0
27 | M5 | ePM10 60% | 287x542x370 | kieszeniowy |  |  |  | 10 | 0
28 | M5 | ePM10 60% | 287x592x360 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
29 | M5 | ePM10 60% | 428x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 10 | 0
30 | M5 | ePM10 60% | 428x428x300 | kieszeniowy |  |  |  | 10 | 0
31 | M5 | ePM10 60% | 429x287x360 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
32 | M5 | ePM10 60% | 490x490x300 | kieszeniowy |  |  |  | 12 | 0
33 | M5 | ePM10 60% | 592x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 18 | 0
34 | M5 | ePM10 60% | 592x287x360 | kieszeniowy |  |  |  | 18 | 0
35 | M5 | ePM10 60% | 592x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 6 | 0
36 | M5 | ePM10 60% | 592x490x200 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
37 | M5 | ePM10 60% | 592x490x600 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
38 | M5 | ePM10 60% | 592x542x360 | kieszeniowy |  |  |  | 16 | 0
39 | M5 | ePM10 60% | 592x592x300 | kieszeniowy |  |  |  | 30 | 0
40 | M5 | ePM10 60% | 592x592x360 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
41 | M5 | ePM10 60% | 592x592x600 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
42 | M6 | ePM2.5 65% | 428x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
43 | F7 | ePM1 80% | 287x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
44 | F7 | ePM1 80% | 287x592x600 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
45 | F7 | ePM1 80% | 428x287x300 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
46 | F7 | ePM1 80% | 428x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 6 | 0
47 | F7 | ePM1 80% | 428x428x300 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
48 | F7 | ePM1 80% | 428x428x600 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
49 | F7 | ePM1 80% | 490x490x300 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
50 | F7 | ePM1 80% | 490x490x600 | kieszeniowy |  |  |  | 6 | 0
51 | F7 | ePM1 80% | 592x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 3 | 0
52 | F7 | ePM1 80% | 592x592x300 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
53 | F7 | ePM1 80% | 592x592x600 | kieszeniowy |  |  |  | 3 | 0
54 | F9 | ePM1 85% | 287x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 8 | 0
55 | F9 | ePM1 85% | 287x542x600 | kieszeniowy |  |  |  | 6 | 0
56 | F9 | ePM1 85% | 428x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
57 | F9 | ePM1 85% | 428x428x600 | kieszeniowy |  |  |  | 4 | 0
58 | F9 | ePM1 85% | 429x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
59 | F9 | ePM1 85% | 490x490x600 | kieszeniowy |  |  |  | 5 | 0
60 | F9 | ePM1 85% | 490x592x600 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
61 | F9 | ePM1 85% | 592x287x500 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
62 | F9 | ePM1 85% | 592x287x600 | kieszeniowy |  |  |  | 22 | 0
63 | F9 | ePM1 85% | 592x287x635 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
64 | F9 | ePM1 85% | 592x490x600 | kieszeniowy |  |  |  | 1 | 0
65 | F9 | ePM1 85% | 592x542x600 | kieszeniowy |  |  |  | 6 | 0
66 | F9 | ePM1 85% | 592x592x500 | kieszeniowy |  |  |  | 2 | 0
67 | F9 | ePM1 85% | 592x592x600 | kieszeniowy |  |  |  | 14 | 0
68 | H13 | H13 | 457x457x78 | HEPA |  |  |  | 57 | 0
69 | H13 | H13 | 610x610x150 | HEPA |  |  |  | 15 | 0
70 | H13 | H13 | 305x305x78 | HEPA |  |  |  | 30 | 0
71 | H13 | H13 | 305x610x150 | HEPA |  |  |  | 7 | 0
72 | H13 | H13 | 305x610x292 | HEPA |  |  |  | 4 | 0
73 | H13 | H13 | 405x405x78 | HEPA |  |  |  | 37 | 0
74 | H13 | H13 | 915x610x78 | HEPA |  |  |  | 39 | 0
75 | H13 | H13 | 915x457x78 | HEPA |  |  |  | 8 | 0
76 | H13 | H13 | 535x535x78 | HEPA |  |  |  | 36 | 0
77 | H13 | H13 | 505x505x80 | HEPA |  |  |  | 1 | 0
78 | H13 | H13 | 305x305x150 | HEPA |  |  |  | 1 | 0
79 | H13 | H13 | 575x575x78 | HEPA |  |  |  | 21 | 0
80 | H13 | H13 | 610x610x78 | HEPA |  |  |  | 40 | 0
81 | H13 | H13 | 610x610x292 | HEPA |  |  |  | 8 | 0
82 | H13 | H13 | 280x610x69 | HEPA |  |  |  | 4 | 0
83 | H13 | H13 | 560x560x70 | HEPA |  |  |  | 20 | 0
84 | H13 | H13 | 560x260x70 | HEPA |  |  |  | 4 | 0
85 | H13 | H13 | 590x590x69 | HEPA |  |  |  | 8 | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [8 empty] | 0
[6 empty] | Razem ilość szt. |  | 683
Oświadczamy, że oferowane przez nas filtry spełniają poniższe wymagania techniczne:
Wymagania techniczne dotyczące filtrów
Filtry kieszeniowe:
Rama główna i poprzeczki z blachy ocynkowanej,
Brak ostrych krawędzi, rantów i zacinek na ramie głównej, powodujących możliwość skaleczenia,
Każda kieszeń posiada swoją metalową indywidualną ramkę, dla filtrów dokładnych kieszenie szyte/klejone/zgrzewane na przeszyciach
Filtry wstępne i dokładne sklasyfikowane wg aktualnej normy ISO 16890
Filtry dokładne: parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 lub ISO 16890 (aktualny certyfikat PZH)
Filtry dokładne: materiał filtracyjny tylko włókno szklane (glass) (potwierdzone w programie Eurovent.), aktualny certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający nieszkodliwość stosowania tego materiału,
Dopuszczalność filtrów w klasie: ISOCoarse 65%, ePM10 60 %, ePM2,5 65% i ePM1 80 %
Każdy filtr oznakowany (naklejka lub nadruk): rozmiar i klasa filtracji
Filtry wstępne kasetowe:
Rama z blachy ocynkowanej,
Dwie siatki ochronne: po stronie wylotu i wlotu powietrza,
Medium filtracyjne – „mięsisty" uplisowany poliester o grubości około 4 mm dla G4
Filtry HEPA w ramie MDF:
Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,
Rama MDF – materiał MDF niehigroskopijny, niepylący,
Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,
Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra),
Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra,
Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra,
Certyfikat PZH
Oświadczam, iż oferowane filtry posiadaja: Certyfikat PZH, są zgodne z normą PN-EN 779-2012 i PN-EN 1822-2009 wyspecyfikowaną powyżej i zobowiązuję sie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania zgodnie z § 3 ust. 4 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.