OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia: „Kompleksowe czyszczenie oraz dezynfekcja instalacji wentylacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”

Przewidywany zakres opracowania:

- Czynności wynikające z zakresu realizacji niniejszej umowy obejmują wykonywanie jednorazowej usługi czyszczenia mechanicznego, dezynfekcji chemicznej oraz badań mikrobiologicznych instalacji wentylacyjnych (tj. central i kanałów wentylacyjnych wraz z instalacjami końcowymi – wg Załącznika nr 1.) na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Celem usługi jest utrzymanie w czystości oraz odpowiedniej sterylności pomieszczeń w taki sposób, aby te mogły spełniać swoje funkcje wynikające z §40 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022, poz. 402 ze zm.).

- Wszystkie czynności realizowane będą zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia oraz obowiązującymi przepisami P. POŻ i BHP, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.), przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę zgodnie z art. 355 §2 k.c.

- Wykonawca dokona wymiany filtrów wstępnych (siatkowych i kieszeniowych), filtrów wylotowych oraz HEPA (wraz z walidacją). Po wymianie filtrów absolutnych Wykonawca przeprowadzi proces walidacji co udokumentuje odpowiednim protokołem załączonym do dokumentacji. Szczegółowy wykaz filtrów zawiera Załącznik nr 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji wszelkich odpadów (w tym zużytych wkładów filtracyjnych) powstałych w wyniku świadczenia usługi. Wszelkie ewentualne koszty z tym związane pokrywa Wykonawca,

- Terminy czyszczenia muszą być realizowane zgonie z przedstawionym harmonogramem uzgodnionym z użytkownikiem. Wykonawca każdorazowo przed podjęciem czynności zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym i personelem danego Oddziału/Kliniki zakres prac i przewidywany czas potrzebny na wykonanie usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapewnienia osób do wykonania czyszczenia, które posiadają uprawnienia w zakresie przedmiotu umowy,

  - zabezpieczenia materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania zamówienia,

  - zabezpieczenia miejsc wykonywania prac,

  - wyłączenia instalacji przed podjęciem działań po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (zatrzymanie pracy central wentylacyjnych oraz wyłączenie systemu eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych). Zamawiający wykonał System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z powietrza i powierzchni z technologią RCI ActivePure (lampy INDUCTmed 10000 oraz INDUCTmed 5000). Wykonując czyszczenie kanałów należy zapoznać się z kartą gwarancyjną urządzeń. Wykonać czyszczenie bezinwazyjne zgodnie z zaleceniami producenta (podczas inspekcji kanałów należy każdorazowo wyłączyć system RCI ActivePure),

  - wykonania dokumentacji wizualnej instalacji wentylacyjnej przed czyszczeniem (zdjęcia oraz filmów ze stanu kanałów oraz pozostałych elementów instalacji),

  - czyszczenia kanałów wentylacyjnych (metoda szczotkowania oraz sprężonego powietrza wraz z separacją zanieczyszczeń),

  - czyszczenia kratek, nawiewników, anemostatów,

  - czyszczenia stropów laminarnych,

  - czyszczenia przepustnic, tłumików itp.,

  - czyszczenia instalacji wyciągowej (wentylatory + kanały),

  - czyszczenia central wentylacyjnych łącznie z wymiennikami, czerpniami oraz wyrzutniami,

  - wymiany wkładów filtracyjnych przekazanych przez Zamawiającego: filtry wstępne, średnie, dokładne i absolutne HEPA oraz wylotowe (szczegółowe zestawienie zawiera Załącznik nr 2.),

  - wymiany filtrów podczas czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją układów wentylacyjnych, przeznaczenie filtrów określa Załącznik nr 4.,

  - po wymianie filtrów absolutnych Wykonawca przeprowadzi proces walidacji (na koszt własny) co udokumentuje odpowiednim protokołem załączonym do dokumentacji,

  - w przypadku konieczności zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zastosować te materiały na własny koszt,

  - dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej środkami atestowanymi przez PZH oraz Ministerstwo Zdrowia,

  - wykonania dokumentacji wizualnej instalacji wentylacyjnej po czyszczeniem (zdjęcia oraz filmy ze stanu kanałów oraz pozostałych elementów instalacji),

  - poboru wymazów oraz zlecenie wykonania badań mikrobiologicznych (drożdże, pleśnie, drobnoustroje - wg PN-ISO 21527:2009 i PN-EN ISO 4833-1:2013-12) akredytowanemu laboratorium,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami badań laboratoryjnych i materiałami wizualnymi, w formie dwóch zbindowanych egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive). 
W dokumentacji zawarte będą również charakterystyki i certyfikaty środków używanych do dezynfekcji i czyszczenia. 
Uwaga: wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF musi być zgodna z egzemplarzem papierowym, tzn. zawierać wszystkie odręcznie wprowadzone zmiany, podpisy i pieczątki itp. Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

  - ponownego uruchomienie instalacji,

  - posprzątania miejsca pracy,

  - odbioru i utylizacji zgodnej z przepisami prawa, wszelkich odpadów (w tym zużytych wkładów filtracyjnych) powstałych w wyniku świadczenia usługi, co będzie w stanie udokumentować na żądanie Zamawiającego. Wszelkie ewentualne koszty z tym związane pokrywa Wykonawca,

  - informowania Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz ewentualnych uszkodzeniach, potrzebach wymiany części zamiennych i przedstawienie w osobnym protokole zakresu koniecznych napraw,

  - w przypadku otrzymania negatywnych wyników badań laboratoryjnych (tj. niedopuszczonych wyżej wymienionymi normami), Wykonawca zobowiązuje się do ponownego czyszczenia i dezynfekcji całego układu – do skutku, tj. otrzymania wyniku potwierdzającego skuteczność czyszczenia, gdy brak skuteczności czyszczenia i dezynfekcji jest z winy Wykonawcy, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

  - sporządzenia protokołu końcowego po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej urządzeń i pomieszczeń, w których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wizję lokalną Wykonawca może przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.