Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr …. do umowy

EZ/68/2026/WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Mobilny agregat prądotwórczy o mocy 150 kW – 2 kpl.

| Lp. | Opis | Ilość | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny agregat prądotwórczy o mocy 150kW – 2 kpl. | 2 |  |  |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | PODAĆ | - |  |
|  | Producent | PODAĆ | - |  |
|  | Typ/model | PODAĆ | - |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | PODAĆ | - |  |
|  | Agregat zintegrowany z homologowanym podwoziem (przyczepą), dopuszczonym do ruchu drogowego na terenie Polski | TAK | - |  |
|  | Agregat posiada deklarację zgodności CE dla oferowanego agregatu prądotwórczego, potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej: - 2006/42/WE – dyrektywa maszynowa, - 2014/30/UE (EMC) - kompatybilność elektromagnetyczna, - 2014/35/UE (LVD) – dyrektywa niskonapięciowa. | TAK, ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY | - |  |
|  | Agregat spełnia wymagania norm: - PN-EN ISO 3744, - PN-ISO 8528, - PN-HD 60364-4-41:2017-09, - PN-EN 61140:2016-07, - PN-HD 60364-4-43:2012 lub równoważne | TAK, ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY | - |  |
|  | Agregat musi mieć pełen pakiet zabezpieczeń: - przeciążeniowe i zwarciowe, - niskie ciśnienie oleju, - wysoka temperatura silnika, - brak paliwa / zapowietrzenie, - nieprawidłowa częstotliwość / napięcie, - odwrotna kolejność faz, - przycisk STOP awaryjny na zewnątrz. | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Kabel zasilający typu YKYŻO lub równoważny, 2x50m giętki, odporny na działanie oleju i warunków atmosferycznych o przekroju minimum 5x120mm2, zarobiony zaciskami oczkowymi oraz mufą kompatybilną z w/w agregatem. | TAK, PODAĆ | - |  |
| Silnik i zespół napędowy |  |  |  |  |
|  | Moc znamionowa silnika: min. 150 kW | TAK PODAĆ | - |  |
|  | Paliwo: olej napędowy (ON) | TAK | - |  |
|  | Rozruch: elektryczny | TAK | - |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK | - |  |
|  | Chłodzenie cieczą | TAK | - |  |
|  | Zabezpieczenia: czujnik poziomu/ciśnienia oleju, zabezpieczenia termiczne | TAK | - |  |
|  | Możliwość rozruchu w niskich temperaturach | TAK | - |  |
|  | Minimum: 8 h pracy bez tankowania | TAK, PODAĆ | 8h – 0 pkt. >8h do 12h – 5 pkt. >12 h – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość tankowania podczas pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i producenta | TAK | - |  |
|  | Spalanie przy mocy maksymalnej 100%: | PODAĆ | 36l/h – 10 pkt. >36l/h do 46l/h – 5 pkt. >46l/h – 0pkt. |  |
|  | Czujniki poziomu paliwa oraz wycieków | TAK , PODAĆ | - |  |
|  | Możliwość współpracy z układem SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) lub wyposażenie w układ automatycznego startu i przełączenia obciążenia | TAK | - |  |
| Prądnica |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa: min. 190 kVA | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Napięcie 230V/400V | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Stabilizacja napięcia: ±1% (układ AVR lub równoważny) | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz, stabilizacja ±1% | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Stopień ochrony min. IP23 | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Typ: bezszczotkowa, synchronizowana, samowzbudna | TAK, PODAĆ | - |  |
| Panel sterujący |  |  |  |  |
|  | Sterownik cyfrowy umożliwiający kontrolę parametrów pracy | TAK | - |  |
|  | Wyłącznik awaryjny dostępny z zewnątrz | TAK | - |  |
|  | Informacje o stanie pracy i zasilaniu | TAK | - |  |
|  | Minimum: 2 gniazda 230V (min.16A), 3 gniazda 400 V (min. 32A, 63A) | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Listwa odbioru mocy | TAK | - |  |
| Zabudowa |  |  |  |  |
|  | Obudowa wyciszona, poziom hałasu maks. do 95 dB w odległości 7 m | TAK, PODAĆ | >85 dB do 95 dB – 0 pkt. 85 dB – 10 pkt. |  |
|  | Obudowa odporna na warunki atmosferyczne | TAK | - |  |
|  | Możliwość transportu przez wózek widłowy lub dźwig | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Drzwi serwisowe z dostępem do głównych podzespołów | TAK | - |  |
|  | Rama z wibroizolacją | TAK | - |  |
| Zbiornik paliwa |  |  |  |  |
|  | Min. 250 l | TAK, PODAĆ | 250 l – 300 l – 5 pkt. 301 l – 400 l – 10 pkt. 401 l – 500 l – 15 pkt. |  |
|  | Wskaźnik poziomu paliwa | TAK | - |  |
|  | Zewnętrzny wlew z zamkiem lub zabezpieczeniem | TAK, PODAĆ | - |  |
| Przyczepa transportowa |  |  |  |  |
|  | Dwuosiowa, hamowana, DMC min. 2700 kg | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Homologacja do ruchu drogowego | TAK | - |  |
|  | Zaczep kulowy (np. „bocian” lub równoważny) | TAK, PODAĆ | - |  |
|  | Hamulec najazdowy | TAK | - |  |
|  | Wyposażenie: 4 podpory, koło manewrowe, koło zapasowe, kliny 4. | TAK | - |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |
| - 1. | Gwarancja: min. 36 miesięcy. | TAK 36 miesięcy gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |  |

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 45 pkt.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Transport i rozładunek na miejsce po stronie Wykonawcy.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.