KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Zadanie:

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i buduj” do zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na II Piętrze Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz zakupem wyposażenia”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

Świętokrzyskie Centrum Neurologii

II Piętro Oddziału Leczenia Udarów Mózgu

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

SPIS TREŚCI

I CZĘŚĆ OGÓLNA

- Cel opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Założenia programowe

- Zatrudnienie

- Wytyczne ogólne

- Wytyczne branżowe

- Legenda użytego wyposażenia

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut II piętra	skala 	1:50

I CZĘŚĆ OGÓLNA

## Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

  - zaprojektowanie poprawnej pod względem technologicznym funkcji adaptowanych pomieszczeń o niżej określonym programie działalności,

  - określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie: wykończenia pomieszczeń, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, wymagań higieniczno-sanitarnych.

- Podstawa opracowania:

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 726).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2026.103 t.j.).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 402),

  - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. MZ. 2015r. poz. 78)

  - Polska Norma PN-86/J-80001 (Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych wytyczne),

  - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2026 poz. 1, t.j.);

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radio farmaceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1725);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. 2021 poz. 1667);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące (Dz.U. 2021 poz. 1657);

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2024.798 t.j.)

  - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn.zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 t.j.);

  - obowiązujące normy i przepisy.

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

  - literatura, wytyczne

- Opis stanu istniejącego:

W chwili obecnej pomieszczenia wykorzystywane są na dwie sale chorych
 z łazienkami.

Pomieszczenia znajdują się na II piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, dostępne są z komunikacji ogólnej wewnętrznej oddziału. Wysokość pomieszczenia 3,0 m, oświetlenie naturalne i sztuczne, wentylacja grawitacyjna. Instalacja elektryczna gniazd 230V ogólnych oraz gniazd 230V DATA oraz instalacja sieci komputerowej LAN.

- Założenia programowe

Planuje się adaptację dwóch sal na potrzeby wzmożonego nadzoru neurologicznego. Między salami zostanie wykonane połączenie poprzez otwór. W pomieszczeniach zlokalizowane zostaną punkty pielęgniarskie do nadzoru pacjentów będących w ciężkim stanie, ale niewymagających standardów OIOM. Przy salach znajdują się istniejące łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się przeprowadzenie generalnego remontu w jednej z łazienek z wymianą instalacji i urządzeń sanitarnych, a drugą rozebrać wraz z demontażem instalacji do pionów. W miejsce brodzika należy wykonać odpływ liniowy. Na salach należy dodatkowo zamontować dwie umywalki.

Planuje się zmniejszenie do 3 i 4 łóżek w salach (+ 2 stanowiska rezerwowe), przy każdym łóżku przewidziano gniazdo tlenu medycznego oraz:

- 1xTlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

- 10 gniazda 230V zasilanie rezerwowane

- 3 gniazda 230V DATA

- 2x gniazda RJ-45

- oświetlenie miejscowe

- półkę na kardiomonitor.

- Zatrudnienie

Zatrudnienie nie ulegnie zmianie, zaplecza sanitarno-higieniczne na dotychczasowych warunkach.

6. Wytyczne ogólne

6.1. Wytyczne do systemu zasilania i ochrony przeciwporażeniowej

Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230V nie rezerwowana

- instalacja gniazd wtykowych 230V rezerwowana

- instalacja zasilania komputerów,

- instalacja nadzoru wizyjnego CCTV,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalacja sieci komputerowej LAN,

- instalacja sieci komputerowej pod potrzeby instalacji monitoringu kardiomonitorów.

- Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych.

- Instalacja zasilania skrzynek gazów medycznych.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne będą odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W remontowanej łazience należy wymienić/wykonać wszystkie podejścia odpływowe na nowe. W miejsce brodzika przewidzieć odwodnienie liniowe. Dodatkowo wykonać nowe podejścia odpływowe do dwóch umywalek w salach.

Ścieki sanitarne winny być odprowadzane z urządzeń podejściami i pionami zakrytymi. W przypadku stwierdzenia złego stanu pionów kanalizacyjnych, należy je wymienić.

Woda zimna, ciepła i cyrkulacja.

Instalacje wody użytkowej wykonać jako nowe włączone poprzez zawory odcinające do istniejących pionów. W przypadku stwierdzenia złego stanu pionów wodnych, należy je wymienić. Dla instalacji należy zastosować wymagane urządzenia zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Instalacje zaizolować

i prowadzić pod tynkiem, obudować.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację centralnego ogrzewania należy dostosować do nowego układu pomieszczeń. Przewidziano wymianę istniejących grzejników na dwupłytowe higieniczne. W łazience należy zamontować grzejnik łazienkowy, tzw. drabinkę oraz przebudować gałązki w celu dostosowania podejść.

6.4. Gazy medyczne

Tlen medyczny

W obiekcie istnieje instalacja tlenu. Na potrzeby przebudowy sal należy zaprojektować nowy pion. Pion ten winien zostać włączony do istniejącego na kondygnacji parteru poziomu. Włączenie poprzez zawór odcinający. Należy przewidzieć zapas na pionie oraz montaż trójników z zaworami odcinającymi na poziomie I-go piętra. Docelowo przewiduje się prowadzenie pionu do IV-go piętra. Instalację wyposażyć w skrzynkę kontrolno-zaworową. Na salach zamontować 9 gniazd tlenu:

- Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa – 9 szt.

Instalację wykonać w miejscach zaznaczonych na rysunku, ilość gniazd według szczegółowych wytycznych do pomieszczeń i załączonego rysunku.

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym.

W związku z powyższym zespoły takie jak:

-  punkty poboru,

-  strefowe zespoły kontrolne,

-  sygnalizatory,

-  tablice redukcyjne,

-  panele redukcyjne,

- skrzynki kontrolno-zaworowe

muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych wydane przez producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i normach zharmonizowanych przyjęto, że przy budowie zostaną wykonane następujące systemy rurociągów:

- tlenu,

System rurociągów tlenu zaprojektować zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

System rurociągów gazów medycznych musi być wykonany z rur miedzianych wg PN-EN 3348:2009 „Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. System rurociągów gazów medycznych zasilający zostanie rozprowadzony poziomami w przestrzeni sufitu podwieszonego. Na poszczególnych rozgałęzieniach zainstalować eksploatacyjne zawory odcinające. Przewiduje się śr. pionu min. fi 35mm.

Punkty poboru musza odpowiadać wymaganiom określonym w:

PN-EN ISO 9170-1 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych”

Ponieważ produkowany w kraju osprzęt dostosowany jest do systemu AGA, zalecany jest montaż punktów poboru AGA typ MC 70 lub równoważnych (końcówki wtykowe powinny posiadać jednakowy kształt). Nadrzędnym warunkiem przyjęcia typu p. poboru powinna być zasada, że w całym szpitalu jest jeden system dla punktów poboru gazów medycznych.

Naścienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzone do sufitowych lub naściennych jednostek zasilania medycznego powinny odpowiadać aktualnym wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadać napis określający nazwę gazu, określoną normami kolorystykę, zawór odcinający serwisowy, zawór zabezpieczający otwierany wtykiem, dedykowane złącze pośrednie między korpusem a gniazdem i dedykowany punkt połączeniowy między gniazdem a wtykiem.

Zakres ciśnień roboczych dla instalacji poszczególnych gazów medycznych:

Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Obowiązujące oznaczenia barwne dla gazów medycznych:

tlen - medyczny kolor biały

6.5. Instalacje teletechniczne

Instalacja telefoniczna

Należy przewidzieć instalację telefoniczną włączoną do istniejącej centrali telefonicznej z wykorzystaniem sieci instalacji komputerowej LAN.

Punkty abonencki instalacji telefonicznej przewidzieć w miejscu biurka dla pielęgniarki na Sali.

Instalacja sieci komputerowej

W związku z przebudową pomieszczeń, należy wykonać nową instalację komputerową. Punkty abonenckie przewidzieć w ilości minimum 4 gniazd RJ45 w miejscu jednego biurka dla pielęgniarki na Sali. Dodatkowo należy wykonać sieć komputerową nadzoru pacjentów. Należy w panelu przyłóżkowym zabudować gniazdo 1xRJ45 i wykonać połączenie do centrali monitorującej znajdującej się przy biurkach pielęgniarki na Sali.

Instalacja CTTV

W ramach prac należy wykonać instalacje nadzoru wizyjnego w standardzie IP. Należy zabudować w rejonie biurka pielęgniarki rejestrator IP/PoE na minimum 4 kamery. Dla systemu należy zainstalować w pomieszczeniach sali obserwacyjnych minimum 2 kamery IP do wizyjnej obserwacji pacjentów. Dodatkowo należy wykonać instalację oraz zainstalować kamerę IP w Sali nr 10. Obrazy z kamer mają być wyświetlane na monitorze zabudowanym na biurku pielęgniarki w sali obserwacyjnej.

6.6. Wentylacja - Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania

Należy przewidzieć wymianę istniejących grzejników na dwupłytowe higieniczne (tj. dwupłytowe – moc do przeliczenia). W łazience należy wymienić istniejący grzejnik na łazienkowy z przebudową istniejących gałązek.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Celem zapewnienia wymaganych przepisami warunków należy przewidzieć montaż zewnętrznej centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Automatykę centrali należy dostosować i włączyć do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu, z możliwością wpięcia do systemu BMS protokołem M-Bus. Centralę w wykonaniu higienicznym należy wyposażyć w filtr powietrza min. F9, pompę ciepła, chłodnicę i nagrzewnicę elektryczną.  Wentylacja mechaniczna winna zapewnić minimum 5 wymian powietrza na godzinę. W łazience wentylator kanałowy - praca ciągła. Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną grubości 10 cm oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy. Płaszcze z blachy należy również przewidzieć na instalacjach freonowych. Temperatura nawiewu winna zapewnić komfort przebywania w pomieszczeniu (w zimie i w lecie) bez stosowania dodatkowych urządzeń do chłodzenia. W związku z powyższym projekt musi uwzględniać dobór układu chłodniczego, na który składać się będzie agregat chłodniczy wraz z instalacją doprowadzenia czynnika. Układ należy wyposażyć w odzysk ciepła. Centralę oraz agregat należy zlokalizować na dachu łącznika, możliwie blisko projektowanej przebudowy. Należy zaprojektować i wykonać podkonstrukcję stalową dla w/w urządzeń. W przypadku konieczności należy wykonać stosowną ekspertyzę dachu.

Automatykę centrali wykonać jako dedykowaną do wymagań technologicznych, zapewniającą sterowanie temperaturą i ilością nawiewanego powietrza. Wymagane jest włączenie systemu sterowania w istniejący układ wizualizacji oraz przyszłościowo w budowany system BMS po protokole MBUS

6.7. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Dla potrzeb inwestycji związanej z budową budynku konieczne są do wykonania następujące roboty inwestycyjne w branży elektrycznej:

- Wykonanie nowej instalacji w pomieszczeniach z możliwym wykorzystaniem obwodów zasilających od punktów połączeniowych (puszek PK) na korytarzu.

- Wykonanie nowych linii kablowych niskiego napięcia od istniejącej rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w szachcie elektryczny na korytarzu.

- Wykonanie nowej instalacji sieci komputerowej w pomieszczeniach i wpięcie obwodów do istniejącego piętrowego GPD (główny Punkt Dystrybucyjny).

- Z rozdzielnicy głównej budynku, zlokalizowanej w piwnicy budynku należy wykonać zasilanie centrali wentylacyjnej.

6.7.1. Instalacja oświetleniowa

Oświetlenie podstawowe obejmuje pomieszczenia sali obserwacyjnych. Oprawy LED należy zabudować jako sufitowe lub wpuszczone w strop podwieszony (w/g projektu architektonicznego). Wartość natężenia oświetlenia przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów służby zdrowia. Łączniki oświetlenia zabudować na wysokości 1,4m od poz. posadzki. W pom. przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wys. 1.0m. Oprawy muszą być wyposażone w klosze, w pomieszczeniach wilgotnych IP min. 44. Załączenie oświetlenia łącznikami miejscowymi. Instalacje elektryczne oświetlenia wykonać jako podtynkowe z zastosowaniem osprzętu melaminowego podtynkowego, 
w pomieszczeniach wykończonych wykładziną PCW przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego. Przewody elektryczne w głównych ciągach na korytarzu prowadzić nad stropem podwieszonym w korytkach metalowych. Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt zastosować uznanych i renomowanych producentów, z wszystkimi wymaganymi certyfikatami.

Dla każdej Sali obserwacyjnej należy zastosować oświetlenie załączane na dwa obwody. Należy dla pełnego oświetlenia uzyskać natężenie oświetlenia minimum 1000Lx.

6.7.2. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.

W skład instalacji wchodzą:

- Gniazdka ogólnego przeznaczenia, zabudowane w panelach, puszkach PK, biurku pielęgniarki i innych pom. użytkowych oraz przy umywalkach i w pomieszczeniach technicznych.

- Gniazdka zasilania urządzeń medycznych w/g. ustaleń ze służbami szpitala

zasilane z wydzielonych obwodów elektrycznych tablic rozdzielczych piętrowych.

- Gniazdka zasilania sieci komputerowej DATA zasilane z wydzielonych obwodów elektrycznych tablic rozdzielczych piętrowych.

W biurkach pielęgniarki nadzorującej należy wykonać gniazda elektryczne oraz komputerowe jako blatowe lub nad blatowe z wykonaniem kanałów instalacyjnych w dostarczanych meblach.

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych wykonać jako podtynkowe z zastosowaniem osprzętu melaminowego podtynkowego, w pomieszczeniach wykończonych glazurą przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzg szczelnego.

Przewody elektryczne w głównych ciągach na korytarzu prowadzić nad stropem podwieszonym w korytkach metalowych.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych 230V należy wykorzystać istniejące obwody zasilania i wybudować nowe w ilości potrzebnej do zasilania całej instalacji. Inwestor wymaga, aby na jednym obwodzie gniazdek wtyczkowych zastało zabudowane maksimum 5 gniazd końcowych.

6.7.3.	Ochrona przeciwporażeniowa

Dla instalacji odbiorczej zaprojektować sieć w układzie TN-S. Obwody elektryczne wykonać: 1-faz, przewodami 3-żyłowymi a 3-faz. przewodami 5 żyłowymi. Jako podstawową ochronę zastosować samoczynne wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo – prądowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektować wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 0,03A, zabudowane w tablicach rozdzielczych istniejących w szachcie elektrycznym. Dla obwodów zasilania gniazd sieci komputerowych DATA jako podstawową ochronę zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 0,03A typu „A”

6.7.4.	Połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalne

Metalowe rurociągi wod.-kan., C.O. i wentylacji mechanicznej połączyć bednarką Fe/Zn25x4mm z instalacją uziemiającą GSU, zlokalizowaną w rozdz. piętrowej.

W pomieszczeniach Sali obserwacyjnej projektuje się wykonanie nowej posadzki w technologii wykładziny PCW elektrostatycznej z odprowadzeniem potencjału. Należy w sali obserwacyjnej zabudować obwody uziemiające (listwy MSU lub gniazd) do połączenie z wypustami ekwipotencjalnymi wykładziny.

6.8. Wytyczne higieniczno-sanitarne

  - przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca, zimna i ciepła,

  - przy umywalkach zapewnić ręczniki jednorazowe, dozownik mydła w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,

  - instalacje w obiekcie kryte.

7. Wytyczne branżowe

7.1 Wytyczne do branży budowlanej

Prace budowlane należy prowadzić po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego dokumentacji budowlanej.

Standardy wykończenia

Malowanie ściany i sufity

Do malowania ścian i sufitów należy zastosować farbę lateksową w kolorze jasnym przeznaczoną do pomieszczeń wymagających wysokiego poziomu higieny, w tym pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Powłoka farby zabezpiecza przed wnikaniem do niej bakterii. Farba odporna na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach, wysoka odporność na ścieranie, szorowanie na mokro.

Przygotowanie podłoża pod malowanie usuniecie kurzu z powierzchni ścian i sufitów zabezpieczenie przed zamalowaniem rur gazowych, zaworów i innych elementów

Malowanie
- farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać

- technologia malowania zgodnie z etykietą producenta.

- konieczna krotność malowania - aż do uzyskania pełnego krycia

- w wyniku malowania należy uzyskać jednolitą barwę, równe pokrycie bez prześwitów i smug. Po zakończonych pracach malarskich ściany mają być jednolitej barwy

- temperatura malowania +5ºC do +30ºC

Parametry farby

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,320

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

Zawartość części stałych, min. [%wag] 44,0 - 58,0

Odczyn pH 8 ÷ 8,7

Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 90

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140

Odporność na szorowanie Klasa 1

Wygląd powłoki - Średni połysk/MAT

Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm] Drobna do 100

Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 2 przy 7 m2/l

Ilość warstw - 2

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem i akceptacji przez Zamawiającego

Wymiana drzwi

Wymiana stolarki drzwiowej wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie prac remontowych. Wymiana na drzwi w okleinie HPL 2,0mm kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Drzwi do sal zabiegowych, chorych i innych pomieszczeń, wyposażone w ościeżnice ze stali stalowej malowanej proszkowo. Wszystkie drzwi do sal chorych, zabiegowych, pomieszczeń lekarskich wyposażyć w odbojnice montowane jednostronnie – od strony korytarza do skrzydła do wysokości 80 cm.

Drzwi wyposażone w klamki bezpieczne, ze stali nierdzewnej

Parametry drzwi;

- Ościeżnica stalowa zakres regulacji 120-195,

- Klamka stal nierdzewna,

- Wkładka kolor nikiel,

- wypełnienie płyta wiórowa otworowana

- całość obłożona płytą okleiną HPL

- boki skrzydeł pokryte taśmą ABS

- 3 zawiasy trójelementowe

- klamka patentowa klasa 3

Sufity podwieszane, modularne z płyt mineralnych

Wymagania ogólne

W celu uzyskania jak największego komfortu pacjentów i pracowników Szpitala w pomieszczeniach należy zamontować sufit podwieszany:

D1 – sufit modułowy 60x60cm (lub inny format), o podwyższonej higieniczności, odporne na zarysowania, hamują namnażanie się bakterii i grzybów; odporne na środki dezynfekcyjne i szorowanie, możliwość czyszczenia suchą parą; produkt odpowiedni do strefy 4 ryzyka skażenia zgodnie z NF S 90351:2013 (lub równoważne), pochłanianie dźwięku w klasie A; ISO 3; doskonały poziom odbicia światła (88%); pochłanianie dźwięku αw = 0.95 NRC = 0.95; izolacyjność akustyczna Dn,f,w = 25 dB CAC = 25 dB; redukcja dźwięku Rw = 12 dB; reakcja na ogień Euroklasa A2-s1,d0 Klasa A; przewodność cieplna λ = 0.040 W/mK, odporność na wilgoć 95%RH; pomieszczenia czyste ISO 3; lotne związki organiczne A+; antybakteryjność; formaldehyd E1; odporność na zadrapania; odporność na środki do dezynfekcji;

D2 – sufit modułowy 60x60cm (lub inny format), higieniczny, akustyczny ograniczają rozwój bakterii i grzybów; biała powierzchnia oraz doskonałe właściwości akustyczne z pochłanianiem dźwięku w klasie A, możliwość czyszczenia za pomocą suchej lub wilgotnej ściereczki; produkt odpowiedni do Strefy 4 ryzyka skażenia zgodnie z NF S 90-351:2013 (lub równoważne); pochłanianie dźwięku αw = 0.95 NRC = 0.90; izolacyjność akustyczna Dn,f,w = 28 dB CAC = 29 dB; redukcja dźwięku Rw = 14 dB; reakcja na ogień Euroklasa A2-s1,d0 Klasa A; przewodność cieplna λ = 0.040 W/mK, przenikanie powietrza PM1 (≤ 30m3 /hm2) odporność na wilgoć 95%RH; pomieszczenia czyste ISO 4; lotne związki organiczne A+; antybakteryjność; formaldehyd E1; odporność na zadrapania; odporność na środki do dezynfekcji;

D3 – sufit modułowy 60x60cm (lub inny format), do pomieszczeń mokrych, wodoodporne, odporne na zarysowania , hamują namnażanie się bakterii i grzybów, odporne na środki dezynfekcyjne, możliwość czyszczenia za pomocą suchej, wilgotnej lub mokrej ściereczki; produkt idealny do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza (do 95%); pomieszczenia czyste ISO 4; gładka biała powierzchnia zapewniająca komfort akustyczny w pomieszczeniu; pochłanianie dźwięku αw = 0.20(L); izolacyjność akustyczna Dn,f,w = 35 dB CAC = 35 dB; redukcja dźwięku Rw = 19 dB; odbicie światła 88%; reakcja na ogień Euroklasa A2-s1, d0 Klasa A; przewodność ciepła λ =0.060 W/mK; przenikanie powietrza PM1 (≤ 30 m3/hm2); odporność na wilgoć 95%RH; lotne związki organiczne A+;antybakteryjność; formaldehyd E1;

## Opis posadzek z PCV

Wykładzina obiektowa

Wykładzina obiektowa akustyczna jest to wykładzina winylowa heterogeniczna, z wierzchnią warstwą użytkową grubości minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego.

Rekomendowana do dużego natężenia ruchu- klasyfikacja użytkowa 34/43

Nie zawiera metali ciężkich (ołów, kadm), brak barwników z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentów uznanych za rakotwórcze, brak formaldehydów, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami REACH.

Wykładzina obiektowa: heterogeniczna wykładzina PVC (typ wykładziny EN 649) wzmocniona poliuretanem Evercare, grubość całkowita 3,00-3,30mm, grubość warstwy użytkowej minimum 1,00 mm z 100% PVC barwionego w masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w postaci rolki 2,00m x 20/25mbmb, klasa ścieralności T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie resztkowe ≤0,06 mm, odporna chemicznie.

SPECYFIKACJA

- grubość całkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

- grubość warstwy użytkowej wg EN 429 ≥ minimum 1 mm – czyste PCV barwione w masie.

- klasa ogniowa wg 13501-1   Bfl-s1 na betonie/Cfl-s1 na drewnie

- antystatyczność wg EN 1815 kV <2

- antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

- grupa ścieralności wg EN 649 T

- wgniecenie resztkowe -zmierzone   ≤ 0,06mm

- stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 %

- właściwości akustyczne wg EN ISO  717-2 minimum 17 dB

- odporność chemiczna	EN 423 -OK.

- Zabezpieczenie powierzchniowe – TAK, nie wymagające akrylowania, np. Evercare lub inna nie gorsza

- Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH

- 100% przetwarzane – recyklingowane

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 µg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

## Opis podłoża pod montaż wykładzin PCV i GRES

Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.

Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne.

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych.

Montaż odbojnic

W salach przy łóżkach pacjentów na ścianach od poziomu wywiniętego PCV z posadzki. Zastosować odbojnice o wysokości 120 cm i grubości minimum 2 mm. Ścianę w miejscu przyklejenia odbojnic zagruntować. Odbojnice przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta.

Klej przeznaczony do przyklejania PCV i CV, do chłonnych szpachlowanych podłoży. Do stosowania "na mokro" Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Kolorystyka odbojnic do uzgodnienia z Zamawiającym. Na narożach zamocować narożniki o wymiarach min 50x50mm i wysokości minimum 120cm

Wymiana lamp jarzeniowych na lampy LED

Istniejące lampy jarzeniowe muszą zostać zdemontowane i z utylizowane, a w miejsce zamontowane nowe ledowe.

Parametry szczegółowe lamp ledowych 600x600

| Moc [W] | 40 |
| --- | --- |
| Strumień światła [lm] | 3400 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Nominalny okres trwałości | 30000 |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80 |
| Kolor ramki | Biały |
| Wymiary [mm] | 595 x 595 |
| Współczynnik mocy PF | 0,98 |
| Rodzaj mocowania | natynk/armstrong/zwieszane |
| Dyfuzor (klosz) | Mleczny (brak olśnienia) |
| Stopień szczelności IP | IP40 |
| Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania) | od -35 do +50°C |

### 7.2. Wykończenie wnętrz

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Wykończenie ścian | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala obserwacyjna | PCV | Farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych przy punktach wodnych PCV do 1,6m | 35,05 |
| 2. | Sala obserwacyjna | PCV | Farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych przy punktach wodnych PCV do 1,6m | 30,75 |
| 3. | Łazienka | Gres | Glazura do pełnej wysokości. | 3,60 |
| Razem |  |  |  | 73,00 |

Połączenia ściany z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

7.3. Wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie sztuczne

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj wentylacji | Ilość wymian/h | temp [0c] | Natężenie ośw. [lx] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala obserwacyjna | Mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacją | 5 | 24 | 1000 |
| 2. | Sala obserwacyjna | Mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacją | 5 | 24 | 1000 |
| 3. | Łazienka | Grawitacja wspomagana mechanicznie | - | 24 | 200 |

- Legenda wyposażenia

8.1. Dostawa Wykonawcy

| SYMBOL | NAZWA | WYMIARY/ ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| Bb2 | Fotel komputerowy na kółkach Podstawa Ø 645 mm pięcioramienna, chromowana, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu, Mechanizm CPT, Tapicerowane materiałem łatwozmywalnym – eko skóra siedzisko i oparcie, wyprofilowane siedzisko i oparcie zapewniające prawidłowe podparcie kręgosłupa regulacja wysokości siedziska i podparcia lędźwiowego, a także regulacja kąta pochylenia oparcia, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych, Wymiary : 970-1150x570-620x230 +/- 20 mm | Zamawia2 szt |
|  | Parawan mocowany do sufitu wraz z kotarą | 3 szt. |
| Xa4 | Siedzisko prysznicowe + poręcz kątowa | 44x34 |
|  | Zestaw dozowników sala + zamocowanie | 2 szt |
|  | Zestaw dozowników łazienka + zamocowanie | 1 szt |
| Xa8 | Lustro nad umywalką, bez ramy, fazowane wymiar min: 800mmx500mm (+/-10mm) + zamocowanie | 3 szt |
|  | Wieszak ścienny czterohaczykowy wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej – zamocowanie w łazience | 1 |

8.1.1. Zestaw dozowników sala obserwacyjna

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Pojemnik na mydło w płynie |
|  | Pojemność wymiennych wkładów min. 500 ml |
|  | Mydło uzupełniane z kanistra |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane |
|  | Niewidoczne zawiasy |
|  | Dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia |
|  | Dozownik zamykany na kluczyk |
|  | Wymiary: 260x106x102 +/- 50 mm |
|  | Dozownik na płyn dezynfekcyjny |
|  | Pojemność wymiennych wkładów min. 500 ml |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) dozownik z przyciskiem łokciowym |
|  | Wyposażony w pompkę dozująca wykonaną ze stali nierdzewnej |
|  | Wymiary min.: 283mmx82mmx225mm +/- 10mm |
|  | Podajnik ręczników jednorazowych |
|  | Pojemność min. 500 szt. ręczników |
|  | Okienko do kontroli ilości ręczników |
|  | Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) |
|  | Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane |
|  | Niewidoczne zawiasy |
|  | Wymiary: 299x218x145 +/- 50 mm |

8.1.2. Zestaw dozowników łazienkach

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Pojemnik na mydło w płynie |
|  | Pojemność wymiennych wkładów min. 500 ml |
|  | Mydło uzupełniane z kanistra |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane |
|  | Niewidoczne zawiasy |
|  | Dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia |
|  | Dozownik zamykany na kluczyk |
|  | Wymiary: 260mmx106mmx102mm +/- 50 mm |
|  | Podajnik ręczników jednorazowych |
|  | Pojemność min. 500 szt. ręczników |
|  | Okienko do kontroli ilości ręczników |
|  | Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) |
|  | Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane |
|  | Niewidoczne zawiasy |
|  | Wymiary: 299mmx218mmx145mm +/- 50 mm |
|  | Pojemnik na odpadki |
|  | Kosz na odpadki o pojemności min. 25 l |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) |
|  | Uchwyt do przenoszenia |
|  | Wkład plastikowy |
|  | Mechanizm otwierający wykonany z metalu, pedał nożny |
|  | Wymiary: 295mmx630mm +/- 50 mm |
|  | Uchwyt na papier toaletowy |
|  | Dozownik dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm |
|  | Okienko do kontroli ilości papieru |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) |
|  | Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane |
|  | Niewidoczne zawiasy |
|  | Szczotka do WC |
| 37. | Wolnostojąca |
| 38. | Wykonana z tworzywa sztucznego |

8.2. Dostawa Zamawiającego

| SYMBOL | NAZWA | WYMIARY |
| --- | --- | --- |
| Ce2 | Konsola na dwa stanowiska pracy, z szufladami, co najmniej jedna szafka 40 cm dla jednego stanowiska pracy, z pleksą/szkłem na całą długość, | 1 szt ok. 380x80x77 lub 2 szt. ok. 190x80x77 |
| Ce5 | Szafa lekarska na leki |  |
| Cj1 | Szafka przyłóżkowa | 61x40x76 |
| Ve5 | Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy | - |

Załącznik:

Nr 1 - Rzut II Piętra