Załącznik nr 2 do SWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy


PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia: 
„Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego układu rezerwowego wody o dodatkowy zbiornik o objętości 100 m3 wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji i robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.
Adres obiektu:
Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce, 
ul. Grunwaldzka 45 woj. Świętokrzyskie
Nazwy i kody zamówienia wg CPV:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
KOD WIODĄCY: 
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
44611500-1 - Zbiorniki na wodę
KODY UZUPEŁNIAJĄCE: 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
1320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
45000000-7 Roboty budowlane
Część opisowa
1. Cel i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie układu zapasowego źródła wody pitnej dla WSzZ w Kielcach. Inwestycja ma na celu zapewnienie 12-godzinnej rezerwy wody zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, w tym określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie; instalacyjnym, wykończenia pomieszczeń, elektrycznym, automatyki, drogowym, ogrodzeniem itp. i wykonanie robót budowlano instalacyjnych w celu rozbudowy zapasowego źródła wody pitnej pracującego na potrzeby WSZZ Kielce wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni oraz przebudową istniejącego układu zasilania „sieć-zbiornik” na dwa zbiorniki, wymiana zestawu hydroforowego i innych urządzeń dla poprawnego działania układu wraz ogrodzeniem. 
Zakres obejmuje w szczególności:
· Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Techniczny) wraz                         z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;
· Dostawę, montaż nowego zbiornika rezerwowego i integrację z istniejącym, zbiornikiem (układ dwuzbiornikowy). Wykonanie przyłącza wodociągowego ( przebudowę ) na potrzeby zbiornika oraz wszystkich sieci będących w kolizji z inwestycją,
· Wymianę zestawu hydroforowego na nowoczesny układ wielopompowy,
· Przebudowa studni wodomierzowej i zestawem wodomierzowym wraz z uzgodnieniami                                z Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
· Przebudowa hydroforni wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w postaci wykonania; podjazdów, ogrodzenia, ściany oporowej i palisad przy skarpie.
· Przeniesienie istniejącego budynku tapicera z miejsca obecnego na zaproponowane miejsce, celem zwolnienia miejsca pod zbiornik wody;
· Wykonie zasilania elektroenergetycznego oraz wdrożenie systemu automatyki i nadzoru BMS;
· Odbiór inwestycji,
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego układu rezerwowego wody o dodatkowy zbiornik o objętości 100m3 wraz wykonaniem niezbędnych instalacji i robót budowlanych”
Rozbudowa zapasowego źródła wody pitnej ma zapewnić ciągłość dostawy wody dla szpitala zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jedn.: Dz. U. Z 2022 r., poz. 402)
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZCIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów: 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. późn. zmianami) stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
· sporządzenie Projektu Budowlanego, Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 
· sporządzenie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, technicznej (w szczególności projekt architektoniczny, projekt zagospodarowania terenu, projekt konstrukcji, projekt branży sanitarnej, sieci zewnętrzne, projekt branży elektrycznej, projekt automatyki i wszystkie inne konieczne projekty, analizy i niezbędne ekspertyzy wymagane dla prawidłowej realizacji zadania, projekty przyłączy i innych elementów koniecznych do realizacji zadania)
· sporządzenie elementów projektu, które nie są objęte obowiązkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno - Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny) w postaci odrębnych opracowań, spełniających wymagania przepisów dla Projektu Technicznego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia dokumentacji w ramach jednego opracowania, 
· opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
· uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich koniecznych zgód i uzgodnień np. z Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.,
· uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstępstw, zgód, pozwoleń, warunków technicznych, badań gruntu i innych materiałów - jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne. 
Forma opracowania dokumentacji projektowej- kosztorysowej:
· Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form) projektów budowlanych                               i wykonawczych.
· szczegółowe rysunki instalacji sanitarnych wraz z aksonometrią, rozwinięciami, zestawieniami oraz wszystkie pozostałe zestawienia materiałowe
· Opracowana dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę -wymagana ilość egzemplarzy 3 kpl. 3 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz nie edytowalnej)
· Opracowana dokumentacja musi zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z nomami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi 
· Opracowana dokumentacja powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego.
· Jeśli to konieczne Wykonawca winien uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia robót w imieniu Zamawiającego.
· Opracowanie dokumentacji, STWIOR, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
· Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu.
· Dokumentacja projektowa kosztorysowa winna być wykonana z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodna z przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno- budowlanymi, przepisami ppoż., przepisami sanitarno-higienicznymi BHP oraz polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowski EOG przenoszących te normy
INFORMACJA OGÓLNA:
Wojewódzki Szpital Zespolony posiada zapasowe źródło zasilania w postaci zbiornika wody zapasowej o pojemności 100 m3. Istniejące źródło zasilania przy kolejnych rozbudowach nie będzie wystarczające dla zapewnienia zapasu wody na 12 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Istniejące źródło tj. zbiornik oraz hydrofornia zlokalizowane są na terenie WSzZ w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 i włączone do wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala. Zasilane jest z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącza, na których zabudowane są studnie wodomierzowe. Istniejący zbiornik jest zbiornikiem stalowym okrągłym, kopcowanym.
W hydroforni istnieje układ pomp i zasuw pozwalający na przełączanie źródła zasilania oraz zestaw hydroforowy zapewniający stosowne ciśnienie wody w sieci. Budynek hydroforni znajduje się bezpośrednio przy zbiorniku wody.
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
W ramach zadania należy zaprojektować oraz rozbudować istniejące źródło zasilania o dodatkowy zbiornik wody o pojemności min. 100 m3.
Zamawiający wymaga ze względu na istniejącą lokalizację hydroforni i zbiornika wykonania zbiornika kopcowanego, który wymiarami zapewni rzeczywisty zapas wody pitnej na min. 100 m3 wody. Zbiornik ten należy włączyć do istniejącej hydroforni. Należy przebudować istniejący układ zasilania, przyłączy zewnętrznych z wewnętrznej sieci wodociągowej, zasuw, filtrów itp. wraz z ich wymianą, tak by zapewnić ciągły przepływ wody przez oba zbiorniki. Przewiduje się dobór (oparty na obliczeniach zapotrzebowania) i wymianę zestawu hydroforowego. Wymagane jest wykonanie by-pass’u umożliwiającego korzystanie z jednego  ( dowolnego ) zbiornika i wyłączenie drugiego z eksploatacji, np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika okrągłego, leżącego, z tworzywa sztucznego, kopcowanego lub zbiornik betonowy do zabudowy nadziemnej kopcowanego.
Zbiornik musi spełniać wymagania stawiane zbiornikom wody pitnej i posiadać stosowne atesty PZH. Zbiornik należy zaprojektować i zamontować jako przylegający do istniejącego - zgodnie                               z załącznikiem graficznym.
Należy wymienić istniejące przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową oraz zestawem wodomierzowym oraz wszystkie sieci będące w kolizji z planowaną inwestycją.
W ramach inwestycji należy wyburzyć istniejące schody wejściowe wraz z pochylniami które nie spełniają obowiązujących przepisów. W miejsca wyburzonych należy wykonać nowe schody wraz z jedną pochylnią o szerokości min. 1,2m o nachyleniu zgodnym z obowiązującymi przepisami całość należy wykończyć gresem technicznym. 
Gres techniczny o jednorodnej strukturze.
Kluczowe parametry techniczne gresu:
Ścieralność (PEI): klasa IV lub V, zapewniająca wysoką odporność na intensywne użytkowanie.
Twardość: min 8 punktów w skali Mohsa, 
Antypoślizgowość: R10 lub R11, co zapewnia bezpieczeństwo w miejscach narażonych na wilgoć.
Nasiąkliwość: poniżej 0,5%.
Mrozoodporność: tak
Grubość: Standardowo min 10 mm,
Rozmiary: 30x30 cm lub 40x40 cm.
Istniejące wejście należy poddać gruntownej przebudowie wraz z wykonaniem nowych wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych w obrębie wejścia (ściany i stropy). Pomieszczenie hydroforni również wymagają odświeżeniu poprzez malowanie i wymianę płytek które zostaną uszkodzone podczas prac budowlanych.
W ramach zadania również należy zaprojektować i wykonać nowe ogrodzenie dla dwóch zbiorników wody hydroforni o wysokości minimum 2,03m wraz z dwoma bramami oraz furtką.
Ogrodzenia panelowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 stanowią standardowe rozwiązanie łączące wysoką odporność na korozję z estetyką. Podwójne zabezpieczenie powierzchni – warstwa cynku oraz lakier proszkowy – skutecznie zapobiega procesom utleniania.
Specyfikacja techniczna paneli (3D i 2D)
W zależności od wybranego typu (z przetłoczeniami 3D lub płaskie 2D), parametry techniczne prezentują się następująco:
· Wymiary oczek: Standardowo wynosi 50 x 200 mm. 
· Średnica drutu: Panele 3D: drut o grubości 5,0 mm.
· Szerokość panelu: 2500 mm.
· Wysokość panelu: 203 cm.
· Liczba przetłoczeń (dla 3D): 3V
Słupki i system montażowy
System ogrodzeniowy obejmuje dedykowane słupki, które również powinny być ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony.
· Przekrój słupka: Standardowo 60 x 40 mm.
· Grubość ścianki: Optymalnie od 2,0 mm.
· Montaż: za pomocą obejm (początkowych, pośrednich, narożnych). Ich liczba (zazwyczaj od 2 do 4 sztuk) zależy od wysokości ogrodzenia
Furtka panelowa 1 m
Standardowa furtka wejściowa projektowana jest pod otwór o szerokości około 108–110 cm (uwzględniając słupki i zawiasy).
· Szerokość skrzydła: 100 cm.
· Wypełnienie: Panel 3D (z przetłoczeniami) drutu o średnicy 5 mm dla zapewnienia sztywności.
· Rama: Wykonana z profilu stalowego o przekroju 40 x 40 mm.
· Słupki: o przekroju 60 x 60 mm lub 80 x 80 mm.
· Wyposażenie standardowe: Regulowane zawiasy, zamek bębenkowy, klamka oraz ogranicznik.
Bramy rozwierane (dwuskrzydłowe)
Dla pełnej spójności systemu należy zastosować bramy wypełnione tym samym panelem, co reszta ogrodzenia.
· Szerokość standardowa: 5,0 m (światło wjazdu).
· Konstrukcja:
· Rama: Profil zamknięty, np. 60 x 40 mm lub 40 x 40 mm (zależnie od ciężaru i szerokości).
· Słupki nośne: 100 x 100 mm.
· Mechanizmy: Bramy wyposażone są w rygiel pionowy (zapadkę do ziemi), zamknięcie na kłódkę lub zamek, a także regulowane zawiasy umożliwiające precyzyjne ustawienie skrzydeł.
Do bram wjazdowych należy wykonać podjazdy z drogi wewnętrznej za pomocą kostki brukowej grubości min 8cm. Warstwy podbudowy: 

	Warstwa
	Specyfikacja
	Grubość

	Korytowanie
	Całkowita głębokość wykopu
	50–70 cm

	Podbudowa zasadnicza
	Kruszywo łamane (tłuczeń/kliniec) 0-63 mm
	30–50 cm

	Podbudowa pomocnicza
	Warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka)
	15–20 cm

	Podsypka
	Grys (2-5 mm) lub piasek płukany
	3–5 cm


Obrzeża: Przy wjazdach należy stosować krawężniki drogowe (np. 15x30 cm lub 20x30 cm) osadzone na solidnej ławie betonowej z oporem (beton C16/20).
Parametry kostki i obrzeży dla chodników
· Grubość kostki: 6 cm.
· Obrzeża: Najczęściej stosuje się obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm. Powinny być osadzone na ławie z chudego betonu (ok. 0,03 m³ na 1 mb).
· Podbudowa: warstwa kruszywa o grubości 15–20 cm.
· Podsypka: Piaskowa lub cementowo-piaskowa o grubości 3–5 cm. 
Parametry i wymiary schodów z kostki
· Geometria stopnia:
· Wysokość (podstopnica): 15 cm.
· Szerokość (stopnica): Optymalnie 30cm.
· Materiał: Zaleca się kostkę o grubości 6 cm. 
· Palisady betonowe (np. okrągłe lub kwadratowe).
· Gotowe stopnie blokowe 
· Podbudowa schodów: Stopnie należy układać na fundamencie z gęstego betonu, co zapobiega ich "osiadaniu" i rozsuwaniu się z upływem czasu
Od strony południowej w obecnej chwili znajduje się palisada, którą należy wymienić i wykonać nową na długości skarpy od strony południowej. Do wykonania palisady należy użyć palisady betonowe o przekroju 12-15cm i wysokości 120cm. Do montażu palisady należy wykonać wykop o głębokość ok. 50–60 cm (uwzględniając warstwę odsączającą). Ława betonowa: Beton klasy min. C12/15 (dawne B15). Elementy osadzamy w mokrym betonie na głębokość wspomnianych 40 cm. Od strony skarpy (napierającej ziemi) należy wyłożyć folię fundamentową/kubełkową. Oddzieli ona beton od wilgotnej ziemi i ułatwi spływanie wody. Bezpośrednio za palisadą (za folią) należy wsypać 10–20 cm żwiru lub tłucznia. Na dnie warstwy żwiru warto umieścić rurę drenarską owiniętą geowłókniną, która odprowadzi nadmiar wody poza obrys skarpy.
Budynek hydroforni należy poddać remontowi i należy wykonać nowe izolacje przeciwwilgociowe od strony gruntu (ściany fundamentowe i strop) zakres prac do wykonania:
- Odkopanie ścian zewnętrznych hydroforni z odpowiednim z rozkopem i zabezpieczeniem skarp, do wykonania izolacji pionowej.
-  Ręczne czyszczenie powierzchni ścian i ław fundamentowych pod wykonanie izolacji
- wykonanie ściany żelbetowej oporowej przy bramie wjazdowej od strony zachodu w celu zabezpieczenia skarpy, orientacyjne parametry ściany oporowej do 10mb wysokość do 5m. 
- Wyrównanie podłoża pod izolację modyfikowaną polimerami cementową zaprawą naprawczą
- Zagruntowanie całości podłoża preparatem gruntującym na bazie żywic akrylowych
- Nałożenie na uprzednio zagruntowaną ścianę 2 warstw szlamu uszczelniającego
- Ułożenie folii kubełkowej PCV jako warstwy zabezpieczającej izolację,
- Zasyp ścian z ubiciem gruntu warstwami grubości 15 cm
Na terenie należy wykonać oświetlenie i systemem monitoringu zapewniającym zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 
Dodatkowo należy przewidzieć:
· przebudowę istniejących sieci i przyłączy (o ile będzie to konieczne dla realizacji zadania)
· remont hydroforni (obejmujący wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych),
· wykonanie schodów terenowych na skarpach zbiorników, 
· ogrodzenie obu zbiorników i hydroforni wraz z furtkę i bramami serwisowymi oraz zjazdem na istniejące drogi wewnętrzne,
· uzyskanie zgód, decyzji oraz wycinkę drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi, jeśli po wykonaniu dokumentacji będzie to konieczne,
· przeniesienie obiektu zlokalizowanego przy obecnym zbiorniku, jeśli po wykonaniu dokumentacji, a następnie w trakcie realizacji zadania będzie to potrzebne,
Wykonawca winien zaprojektować konieczne rozbiórki ścian, elementów kolidujących, wymianę gruntu (jeśli takowe wystąpią wraz z konieczną utylizacją).
3. Opis techniczny rozwiązań i standardy materiałowe
3.1. Zbiorniki wody zapasowej
· Konstrukcja: Zbiornik jednokomorowy o pojemności użytkowej 100 m³. Wykonany jako naziemny wykonany z tworzywa sztucznego lub naziemny żelbetowy z atestowaną wykładziną szczelną. Zbiornik należy wyposażyć w dwa włazy rewizyjne oraz drabinkę ze stali nierdzewnej.
· Izolacja termiczna: Obowiązkowa izolacja zapewniająca utrzymanie temperatury wody poniżej 20°C (ochrona przed rozwojem bakterii Legionella i Pseudomonas oraz przeciwzamrożeniowa). Zbiornik nie może ulec przemarzaniu.
3.2. Układ hydrauliczny i bypass (Obejście serwisowe)
Przy zbiorniku jednokomorowym, dla zachowania ciągłości pracy WSzZ, projekt musi przewidywać:
· Bypass zewnętrzny: Układ rurociągów z armaturą odcinającą, pozwalający na zasilanie zestawu hydroforowego bezpośrednio z sieci miejskiej z pominięciem istniejącego zbiornika i/lub nowego zbiornika o poj. 100 m³ (na czas czyszczenia, dezynfekcji lub przeglądu zbiornika).
· Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym: Zastosowanie izolatora przepływu zwrotnego klasy BA na przyłączu, aby woda ze zbiornika nie cofała się do sieci miejskiej ( jeśli będzie wymagane).
3.3. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Zasilanie i Rozdzielnice:
· Główne źródło zasilania: Wykonanie nowej rozdzielni technologicznej (RG-H) zasilanej z dwóch niezależnych źródeł (podstawowe + rezerwowe) poprzez układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy).
· Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa: Montaż kompletnej instalacji odgromowej dla zbiornika zewnętrznego oraz ochrony przeciwprzepięciowej (klasy T1+T2) dla czułej elektroniki falowników i systemów BMS.
· Okablowanie: Przewody zasilające układane w ziemi w rurach osłonowych typu DVK. W obrębie stref pożarowych stosować kable ognioodporne klasy min. E90.
Oświetlenie (Wewnętrzne i Zewnętrzne):
· Oświetlenie technologiczne: Wewnątrz pomieszczenia hydroforni i nad włazami zbiornika – oprawy LED o stopniu szczelności min. IP65, odporne na wilgoć.
· Oświetlenie dozorowe zewnętrzne: Projektory LED zamontowane na konstrukcji zbiornika lub dedykowanych masztach, sterowane czujnikiem zmierzchowym zintegrowanym z systemem BMS.
· Oświetlenie awaryjne: Montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z własnymi modułami zasilania (autonomia min. 2h).
System Telewizji Dozorowej (CCTV):
· Zakres: Montaż min. 4 kamer IP o rozdzielczości min. 4 Mpx, monitorujących fundament zbiornika, włazy wejściowe oraz drzwi do hydroforni.
· Parametry: Kamery zewnętrzne w obudowach wandaloodpornych (IK10) z promiennikiem podczerwieni (IR) o zasięgu min. 30m z rejestratorem o minimalnym czasie zapisy 30dni.
· Integracja: Podłączenie rejestratora do istniejącej sieci monitoringu wizyjnego WSzZ.
Automatyka i BMS (System Nadzoru):
· Monitoring parametrów:
· Pomiar poziomu 0-100 m³ (sonda hydrostatyczna).
· Pomiar ciśnienia (przetworniki 4-20mA).
· Monitoring temperatury wody oraz temperatury zewnętrznej (sterowanie systemem antyzamrożeniowym rurociągów).
· Sygnalizacja stanów pracy: Przesyłanie do dyspozytorni informacji o awarii pomp, zaniku napięcia, zadziałaniu SZR oraz naruszeniu strefy (otwarcie włazu/drzwi).
Systemy zabezpieczające:
· Detekcja zalania: Montaż sond wycieku na posadzce hydroforni, powodujących automatyczne zamknięcie zaworu zasilającego i wysłanie alarmu do BMS.
· System Antyzamrożeniowy: Montaż samoregulujących kabli grzejnych na rurociągach zewnętrznych pomiędzy fundamentem a budynkiem
Automatyka BMS 
Opis systemu BMS (Building Management System) dla hydroforni i zbiornika wody zapasowej powinien obejmować zestawienie sygnałów monitorujących, sterujących oraz funkcjonalności wizualizacji, które zapewnią ciągłość dostaw wody i bezpieczeństwo instalacji
Zakres monitorowania (Sygnały wejściowe)
System musi zbierać dane w czasie rzeczywistym, aby umożliwić szybką reakcję na stany alarmowe: 
· Poziomy wody w zbiorniku zapasowym: Monitoring poziomów: min. (suchobieg), niski (rezerwa), roboczy oraz max. (przelew).
· Parametry zestawu hydroforowego: Ciśnienie tłoczenia (pomiar analogowy 4-20mA lub Modbus), status pracy pomp (praca/awaria/odstawienie) oraz częstotliwość pracy falowników.
· Stany awaryjne: Sygnał zbiorczy awarii z szafy sterowniczej, alarm zalania pomieszczenia hydroforni oraz zanik napięcia zasilającego.
· Pomiary mediów: Bieżące zużycie wody z wodomierzy impulsowych lub cyfrowych w celu detekcji wycieków. 
Zakres sterowania (Sygnały wyjściowe)
· Zdalne załączenie/blokada: Możliwość zdalnego zatrzymania zestawu w sytuacjach awaryjnych.
· Sterowanie elektrozaworami: Automatyczne napełnianie zbiornika zapasowego na podstawie czujników poziomu.
· Zadawanie parametrów: Możliwość zdalnej zmiany ciśnienia zadanego z poziomu wizualizacji. 
Funkcjonalność wizualizacji i archiwizacji
Interfejs operatora powinien prezentować:
· Schemat technologiczny: Graficzne przedstawienie zbiornika, pomp i rurociągów wraz                          z aktualnymi wartościami ciśnień i przepływów.
· Trendy i wykresy: Archiwizacja ciśnienia i poziomów wody w czasie, umożliwiająca analizę pracy układu.
· Dziennik zdarzeń: Rejestracja wszystkich alarmów i zmian nastaw przez użytkowników. 
Standardy komunikacyjne
W opisie należy określić protokoły wymiany danych, aby zapewnić kompatybilność urządzeń: 
· Protokoły: BACnet IP, Modbus RTU/TCP lub M-Bus (dla liczników).
· Integracja: Wymóg dostarczenia przez dostawcę zestawu hydroforowego mapy rejestrów komunikacyjnych dla integratora BMS
System BMS musi realizować funkcję ochrony przed stagnacją wody:
· Harmonogram płukania: Automatyczne uruchamianie poboru wody ze zbiornika w cyklach dobowych, aby zapewnić wymianę objętości 100 m³ w czasie nie dłuższym niż 48-72h (zależnie od zaleceń sanitarnych).
· Monitoring poziomu krytycznego: Przy 100 m³ system musi precyzyjnie sygnalizować poziom „Rezerwa Strategiczna” (np. przy spadku do 30% objętości), informując służby techniczne o konieczności przejścia na tryb oszczędny.
3.4. Roboty konstrukcyjno-budowlane – Fundament zewnętrzny
Konstrukcja i Posadowienie:
· Fundament: Płyta fundamentowa żelbetowa o grubości wynikającej z obliczeń statycznych (min. 30-40 cm), wykonana z betonu o niskim cieple hydratacji, aby uniknąć rys skurczowych.
· Klasa betonu: Minimum C30/37 (dawne B35) o wysokim stopniu wodoszczelności W10 oraz mrozoodporności F150. Beton musi być odporny na agresję środowiska (klasa ekspozycji XC4, XD2, XA1).
· Konstrukcja ścian i stropu: Żelbetowa monolityczna (wylewana na mokro) lub prefabrykowana z betonu sprężonego. Strop zbiornika musi być zaprojektowany na obciążenie warstwą ziemi (kopca) oraz obciążenia zmienne (np. opady śniegu, wejście personelu).
Hydroizolacja i Zabezpieczenie Powierzchni:
· Izolacja wewnętrzna (Kontakt z wodą): Wyłożenie wnętrza atestowaną wykładziną polietylenową (np. PE-HD) lub naniesienie mineralnych zapraw uszczelniających z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnia musi być gładka, ułatwiająca mycie i dezynfekcję.
· Izolacja zewnętrzna (Kontakt z gruntem): Ciężka izolacja przeciwwodna (np. masy bitumiczne modyfikowane polimerami lub membrany EPDM) chroniąca strukturę żelbetu przed wodą gruntową i opadową z nasypu.
· Drenaż: Wykonanie systemu drenażu wokół fundamentu i w warstwach nasypu (kopca), aby zapobiec gromadzeniu się wody przy ścianach zbiornika.
Nasyp Ziemny (Kopiec) i Architektura Krajobrazu:
· Termoizolacja naturalna: Warstwa ziemi (humusu) o grubości min. 120 cm, pełniąca rolę izolatora termicznego, zapobiegającego nagrzewaniu wody latem i przemarzaniu zimą.
· Zabezpieczenie skarp: Obsiew trawą lub zastosowanie geokrat/geowłóknin zapobiegających erozji (zsuwaniu się) ziemi z kopca.
· Wentylacja: Wyprowadzenie ponad nasyp kominków wentylacyjnych ze stali nierdzewnej, zabezpieczonych przed możliwością skażenia wody oraz i siatką przeciw owadom.
Elementy Komunikacyjne i Bezpieczeństwo:
· Włazy rewizyjne: Wyniesione ponad poziom nasypu (min. 50 cm), wykonane jako ocieplone, szczelne (podwójne), zamykane na atestowane zamki.
· Schody i dojścia: Wykonanie schodów terenowych lub pochylni ułatwiającej wejście na szczyt kopca w celu inspekcji włazów.
· Zabezpieczenie przed korozją: Wszystkie elementy stalowe (drabiny, kotwy, rury przejściowe) wykonane wyłącznie ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4404 (AISI 316L).
Roboty Ziemne:
· Wymiana gruntu: Jeśli badania geotechniczne wykażą grunty wysadzinowe lub o niskiej nośności, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu pod płytą fundamentową na podsypkę piaskowo-żwirową stabilizowaną mechanicznie.
· Elementy betonowe i inne resztki pobudowlane (gruz, kamienie) przeznaczyć do utylizacji
Wymagania materiałowo-konstrukcyjne: Zbiornik z tworzywa (PE-HD/PP)
Konstrukcja zbiornika:
· Materiał: Polietylen wysokiej gęstości (PE-HD) lub polipropylen (PP-H) pierwotny (nie z recyklingu), odporny na promieniowanie UV i procesy starzenia. Materiał musi posiadać atest higieniczny PZH do kontaktu z wodą pitną.
· Budowa ścian: Ściana strukturalna (np. spiralnie zwijana) o wysokiej sztywności obwodowej, zapewniająca stabilność kształtu przy pełnym napełnieniu (100 m3 wody) oraz odporność na uderzenia mechaniczne.
· Łączenie: Wszystkie króćce i elementy wyposażenia spawane ekstruzyjnie, zapewniające 100% szczelności monolitycznej. Rurociągi z rur min. PE 100 SDR 11 do wody pitnej, w obrębie hydroforni żeliwo.
Izolacja i ochrona termiczna:
· Termoizolacja: Fabryczna izolacja z pianki poliuretanowej (PUR) lub wełny mineralnej o grubości min. 100 mm, zintegrowana z zewnętrznym płaszczem ochronnym z tworzywa lub blachy powlekanej.
· Współczynnik przenikania ciepła: Dobrany tak, aby przy temperaturze zewnętrznej -20°C woda w zbiorniku nie zamarzła przy braku poboru przez 24h.
Wyposażenie technologiczne (Tworzywowe):
· Właz rewizyjny: Ocieplony, z podwójną pokrywą, wyposażony w uszczelkę EPDM i system ryglowania.
· Króćce: Kołnierzowe (standard ANSI/DIN), wzmocnione żebrami, aby uniknąć naprężeń przy połączeniu ze stalową armaturą.
· Drabina zewnętrzna i wewnętrzna: Wykonana z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) lub stali nierdzewnej 316L, z koszem ochronnym i stopniami antypoślizgowymi.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r., nr 124, poz. 1030), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).),
6. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402))
Zakres robót w terenie

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także wykonanie robót z zakresu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku w szczególności:
· niezbędne roboty w zakresie kolidujących elementów kubaturowych (budynek kontenerowy)
· podłączenie budynku kontenerowego do instalacji wodno-kanalizacyjnej.  
· niezbędne roboty demontażowe w zakresie kolidujących elementów zagospodarowania, jak powierzchni utwardzonych, drzew,
· roboty w zakresie niezbędnej przebudowy instalacji w terenie
· oświetlenie terenu i wolnostojące elementy informacyjne spójne ze sobą i współczesne w formie.
Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
Wymagania odnośnie dokumentacji
· Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności z: - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), - udostępnioną przez Zamawiającego koncepcją projektową - wymaganiami przepisów prawa i obowiązujących norm.
· Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
Wytyczne w zakresie dokumentacji projektowej:
Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:
a. Koncepcja architektoniczna wyczerpująca swym zakresem program rzeczowy inwestycji oraz uwagi Zamawiającego, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
b. Projekt zagospodarowania terenu wraz niezbędną infrastrukturą podziemną w zakresie sieci i przyłączy mediów itp.
c. Opracowanie w niezbędnym zakresie dokumentacji geotechnicznej gruntu.
e. Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:
i. projekt architektoniczny,
ii. projekt konstrukcji,
iii. projekt instalacji sanitarnych
iv. projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
v. projekt dróg i zagospodarowania terenu,
e) Projekt sieci i przyłącza zewnętrzne – w zakresie wymaganym dla uzgodnienia projektu budowlanego,
a. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b. komplet niezbędnych uzgodnień: ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP, p-poż. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę;
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
f) Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:
1. Założeń realizacyjnych – uwzględniający m. in. podział zadania na etapy realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie zagospodarowania placu budowy.
2. Konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.
3. Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje z każdej strony budynku, zbiornika detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu
4. Instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i drenażu i odprowadzania wód deszczowych oraz ogrzewania i wentylacji pomieszczenia hydroforni.
5. Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego z istniejącego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w rozdzielni RR, instalację wewnętrzną uwzględniającą instalację WLZ,  oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych i zestawów gniazd komputerowych. Instalację odgromowa i połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, zasilanie urządzeń technologicznych, instalację AKPiA, instalację sterowania oświetleniem zewnętrznym, oświetleniem wejść do budynku hydroforni
6. Instalacji niskoprądowych obejmujący: sieć strukturalną z wykonaniem GPD (Główny System Dystrybucji) wraz z połączeniem do sieci LAN Szpitala łączem światłowodowym , system telekomunikacyjny, system SAP, instalację CCTV wewnętrzną i zewnętrzną z systemem rejestracji obrazu z kamer minimum 30dni., system KD firmy Roger, 
7. Przyłączy: energetycznych, teletechnicznych.
8. Linie kablowe oświetlenia terenu.
9. Przyłączy i podłączeń zbiorników,
10. Likwidacji kolizji i przekładek,
11. Dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodników – wraz z niezbędną konstrukcją i infrastrukturą – oświetlenie terenu, odwodnieniem i urządzeniami podczyszczającymi.
12. Zieleni i zagospodarowania terenu.
Część kosztowa: 
i. Harmonogram rzeczowo finansowy, 
ii. Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zadania inwestycyjnego (w tym kosztorysy inwestorskie każdej branży).
g. Instrukcje:
i. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
ii. Instrukcja eksploatacji obiektu.
h. Nadzór autorski wielobranżowy.
Wymogi dotyczące projektu:
a. Zawartość projektu:
· opisy i obliczenia,
· opracowania rysunkowe,
· wykazy wyposażenia projektowego i istniejącego planowanego do przeniesienia do nowoprojektowanego obiektu.
b. Część opisowa i obliczeniowa. Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych z określeniem dróg ruchu.
c. Opracowania rysunkowe
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego
Proponowane w dokumentacji rozwiązania projektowe muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Tryb zatwierdzania rozwiązań określony zostanie w umowie.
Nadzór autorski i zmiany w dokumentacji
W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowiązek stwierdzania na bieżąco zgodności realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbędnych zmian i uzgadniania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwiązania zamienne podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawczej.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót.
Organizacja robót budowlanych
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działa w czasie 7/24. Wykonawca będzie prowadził prace na czynnym obiekcie. Rozbudowę należy prowadzić zachowując szczególną ostrożność, w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala bez ograniczeń. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie taka organizacja placu budowy, by na każdym etapie realizacji inwestycji zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do części infrastruktury.
Wykonawca skoordynuje prace objęte wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie zachodziła konieczność dokonywania prac zamiennych. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.
Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń: Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralna sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą oraz wyniesionym lądowiskiem dla helikopterów”, co może skutkować potrzebą odpowiedniej koordynacji prac Wykonawcy.
Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczającego go środowisko. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz otaczające środowisko. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wymagania dotyczące wykonania robót
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.
Odbiory robót.
Odbiorom podlegają zakończone etapy prac, zgłoszone przez Wykonawcę, Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (odbiory częściowe, w tym odbiory w zakładzie produkcyjnym wykonawcy modułów oraz w miejscu montażu na terenie inwestycji, odbiór końcowy), Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie określonym w umowie Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Dokumenty do odbioru robót.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą- 2 egz. w formie papierowej + 2 egz. na nośniku CD; 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
· instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu; 
· karta gwarancyjna na roboty.
Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonania robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                           i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa                           i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Załączniki do PFU:
Nr 1 - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu - mapa
1

