
EZ/90/2026/MW                                                                                       
Załącznik nr 2.1 do SWZ 
Stacja uzdatniania wody – 1 kpl.
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)


	1. 
	System składający się z:
- zestawu hydroforowego podnoszenia ciśnienia,
- filtra samo-płuczącego siatkowego, 

- systemu zmiękczania wody,
- łapacza jonitów,
- zbiornika magazynowego wody miękkiej,
- układu podnoszenia ciśnienia wody miękkiej,
- filtra węglowego z wymiennym złożem z automatycznym płukaniem wstecznym,
- filtracji wstępnej przed RO,
- urządzenia odwróconej osmozy RO,
- filtra demineralizującego,
- zbiornika magazynowego wody demineralizowanej,
- układu podnoszenia ciśnienia wody demineralizowanej,
- urządzenia do dezynfekcji oraz mechanizmów zapewniających poprawną pracę urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem sterylizacji;
	tak, podać
	

	2. 
	Woda dla sterylizacji

Zapotrzebowanie wody miękkiej

· Max. Zapotrzebowanie wody miękkiej – 24,2 m3/h
· Średnie zużycie wody miękkiej  - 2,60 m3/h

· Dobowe zużycie wody miękkiej  - brak danych

· Założono min. ciśnienie wody – min. 3 bary
	tak, podać
	

	3. 
	Woda dla sterylizacji

Zapotrzebowanie wody DEMI

· Max. Zapotrzebowanie wody DEMI  - 16,1 m3/h
· Średnie zużycie wody DEMI – 1,20 m3/h
· Dobowe zużycie wody DEMI – brak danych

Założono min. ciśnienie wody – min. 3 bar
	tak, podać
	

	4. 
	Wymagane parametry wody uzdatnionej:

•
woda miękka twardość wody <0,2 dh, 

•
przewodność wody demineralizowanej do poziomu max. 5 µS /cm;
	tak, podać
	

	5. 
	Zestaw hydroforowy podnoszenia ciśnienia: 

- sterowanie falownikiem,

- manometr,
- układ zaworów by-pass;
	tak, podać
	

	6. 
	Filtr samo-płuczący siatkowy:

- z automatycznym płukaniem wstecznym,

-z możliwością ustawienia częstotliwości płukania,
- układ zaworów by-pass;
	tak, podać
	

	7. 
	System zmiękczania wody: 

- dwie równolegle połączone kolumny, objętościowe sterowanie częstotliwością regeneracji,

- z możliwością automatycznej, naprzemiennej regeneracji  zmiękczaczy,

- wyposażone w 2 przepływomierze impulsowe,

- wyposażone w 2 zbiorniki na solankę,

- regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach);
	tak, podać
	

	8. 
	Łapacz jonitów
	tak, podać
	

	9. 
	Zbiornik wody miękkiej PE o pojemności min. 4000 l, min.1 szt., ze zdejmowaną pokrywą, wyposażony w:          

- spust wody, 
- filtr oddechowy,
- systemem kontroli napełniania i suchobiegu zbiornika,
- przelew awaryjny,
- spust awaryjny;
	tak, podać
	

	10. 
	Układ podnoszenia ciśnienia:

Układ pompowy wody miękkiej – 2 pompy pracujące naprzemiennie, układ wyposażony w:

 -automatyczne przełączanie pompy w razie awarii,

- możliwość ręcznego wyboru pompy,

 -sterowanie falownikiem,
- zbiornik przeponowy,

- manometr;
	tak, podać
	

	11. 
	Filtr węglowy z wymiennym złożem z automatycznym płukaniem wstecznym:

- 1 kolumna filtrująca,

- możliwość ominięcia filtra,

- możliwość ustawienia czasu regeneracji filtra;
	tak, podać
	

	12. 
	Filtracja wstępna przed RO:
- obudowa,
- filtr osłonowy świecowy min. 20”,

- z wymiennymi wkładami min. 1-mikronowymi,

- z manometrami mierzącymi spadek ciśnienia w filtrze,

- z zaworami odcinającymi filtr;
	tak, podać
	

	13. 
	Urządzenie odwróconej osmozy RO:
- zabudowa modułowa ze stelażem ze stali kwasoodpornej min. AISI304,
- stały pomiar przewodności produktu,
- manometr ciśnienia podnoszenia pompy,
- rotametr produktu i permeatu,
- lampy sygnalizacyjne  praca-oczekiwanie- awaria,  
- automatyczny układ opłukiwania membran przy każdorazowym starcie RO,
- w przypadku pełnego zbiornika możliwość ustawienia okresowego włączania opłukiwania membran RO,
- rodzaj membran – spiralne,
- automatyczne wyłączanie RO przy za niskim ciśnieniu lub braku wody,
- współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej,
- w przypadku zaniku energii elektrycznej lub braku ciśnienia wody automatyczne wyłączenie RO, po powrocie napięcia elektrycznego lub prawidłowego ciśnienia wody powrót RO do pracy sprzed zaniku;
	tak, podać
	

	14. 
	Demineralizator wraz z ciągłym pomiarem przewodności i progiem alarmowym
	tak, podać
	

	15. 
	Zbiornik wody demi  PE o pojemności min. 2500 l, min.1 szt., ze zdejmowaną pokrywą, wyposażony w:          

- spust wody, 
- filtr oddechowy,
- systemem kontroli napełniania i suchobiegu zbiornika,
- przelew awaryjny,
- spust awaryjny;
	tak, podać
	

	16. 
	Układ podnoszenia ciśnienia:

Układ pompowy wody demi – 2 pompy pracujące naprzemiennie, układ wyposażony w:

 -automatyczne przełączanie pompy w razie awarii,

- możliwość ręcznego wyboru pompy,

 -sterowanie falownikiem,
- manometr,

- zawór probierczy;
	tak, podać
	

	17. 
	Urządzenie do dezynfekcji: 

-lampa bakteriobójcza,

- elektrozawór, 

- sterowanie układem czasowym z możliwością częstotliwości uruchomienia (możliwość wyboru czasu pracy);
	tak, podać
	

	18. 
	Sygnalizacja wizualno-akustyczna pracy SUW w pomieszczeniu Centralnej Sterylizacji
	tak, podać
	

	19. 
	Instalacja: układ połączeń PVC-U (klejone) pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniania (zawory odcinające, rury, złączki, zawory probiercze, manometry pokontrolne w obudowie ze stali nierdzewnej po każdym stopniu uzdatniania wody oraz manometr w obudowie ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kontrolny na wejściu do stacji uzdatniania);
	tak, podać
	

	20. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
	min 36 m-cy
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ

	21. 
	Wykonywanie przeglądów rocznych w okresie gwarancji.
	Podać liczbę wszystkich przeglądów w okresie gwarancji lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów
	

	22. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej,1 egz. w formie elektronicznej

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	TAK
	


Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisaniu umowy przedłoży do akceptacji projekt Stacji Uzdatniania Wody celem weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. Do projektu winne być dołączone dokumenty, karty techniczne zaproponowanych urządzeń umożliwiające weryfikację parametrów wskazanych w tabeli powyżej Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania projektu SUW do wyrażenia opinii o akceptacji lub braku akceptacji przekazanego projektu. Wykonawca może przystąpić do realizacji usługi wyłącznie po otrzymaniu od Zamawiającego pozytywnej akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych. Stacja uzdatniania wody winna być tak dobrana i zaprojektowana by była wystarczająca do prawidłowej pracy, ostateczny dobór technologii uzdatniania wody należy przeprowadzić na podstawie wykonanych i potwierdzonych szczegółowych badań  fizykochemicznych wody potwierdzonych przez autoryzowane laboratorium. Za ostateczny dobór technologii odpowiada wykonawca. Wodę do badań pobrać na wejściu do stacji uzdatniania wody

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)
Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

1
8
7

