Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

- Dostawa wraz z montażem 46 kompletnych klimatyzatorów,

2)   Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanych klimatyzatorów.

3)   Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu klimatyzacji i zasilania elektrycznego wraz z podaniem typu, numerów fabrycznych i seryjnych jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, dołączenie wszystkich kart DTR, karty gwarancyjnej itp.

4)   Udzielenie gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt i instalacje.

5)   Przeprowadzić przegląd zgodnie z kartą producenta w ramach gwarancji.

Gwarancja powinna wynosić min. 24 miesiące lub zgodnie z gwarancją określoną przez Producenta, jednakże nie powinna być krótsza niż podana przez Zamawiającego. W ramach której, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych i usuwania usterek.

Klimatyzatory powinny być przystosowane do pracy całorocznej, 44 sztuki zamontowane na ścianie pomieszczenia, dwie sztuki powinny być sufitowe. Wykonawca winien dobrać odpowiednie urządzenie po sprawdzeniu pomieszczeń. Sprawdzić wielkość pomieszczeń, moc klimatyzatorów, typ – ścienny czy sufitowy, miejsca montażu. Numery pomieszczeń są poglądowe – mogą różnić się od rzeczywistości. Pomieszczenia znajdują się w środku i nie ma możliwość wyprowadzania instalacji skroplin na zewnątrz elewacji. Usytuowanie jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia, jednostka zewnętrzna urządzenia może zostać zamontowana na elewacji budynku, bezpośrednio za ścianą pomieszczenia.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej z najbliższej rozdzielnicy. Zasilanie będzie opierało się na wykonaniu przez Wykonawcę instalacji zasilania klimatyzatorów na nowym obwodzie.

Zamawiający nie dopuszcza instalacji freonowej przez kanały grawitacyjne, wentylacyjne oraz odprowadzanie skroplin bezpośrednio do miski umywalkowej.

Klimatyzatory powinny zostać zamontowane w miejscu:

- Klinika Chorób Zakaźnych ul. Radiowa 7

- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, ul. Grunwaldzka 45

- Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, ul. Grunwaldzka 45

- Budynek Główny, ul. Grunwaldzka 45

- Świętokrzyskie Centrum Neurologii, ul. Grunwaldzka 45

- Laboratorium Diagnostyczne, ul. Grunwaldzka 45

- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii – Budynek Pawilon G, ul. Artwinskiego 3a

Dokładne lokalizację montażu klimatyzatorów zawiera załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy.

Wykonawca zakupi, zorganizuje dostawę i przeprowadzi montaż klimatyzatorów. Po montażu należy sprawdzić poprawne działanie urządzeń i przekazać wszystkie należne dokumenty.

Zakup, dostawa i montaż zrealizowane będą w terminie 50 dni od podpisania umowy.

Wykonawca, każdorazowo planowane instalacje będzie konsultował z Zamawiającym, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zakres prac czynności wymagany od Wykonawcy:

- dostawa klimatyzatorów (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna),

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż klimatyzatorów; jednostka wewnętrzna i zewnętrzna – jeśli tego wymaga ze zwyżki – na swój koszt,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej,

- podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej w miejscach wskazanych przez Zlecającego,

- jeżeli zajdzie taka potrzeba zamontowanie dodatkowego zabezpieczania w postaci wyłącznika nadprądowego,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, najbliższych punktowi instalacji,

- jeżeli zajdzie taka potrzeba zastosowania pompek skroplin,

- rozruch urządzeń,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonania usługi.

Wymagania techniczne stawiane urządzeniom:

- klimatyzatory funkcja chłodzenia i ogrzewania,

- klasa energetyczna minimum A++ dla funkcji chłodzenia i minimum A+ dla funkcji grzania,

- sprężarka inwerterowa,

- bezpieczny czynnik chłodniczy R32,

- cztery kierunki sterowania nawiewem,

- regulacja siły nawiewu powietrza,

- filtr powietrza (minimum filtr wstępny),

- pilot zdalnego sterowania,

- odczyt temperatury na jednostce wewnętrznej lub pilocie zdalnego sterowania,

- urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty, oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania,

- serwis urządzeń i instalacji w pełnym okresie udzielonej gwarancji (wraz z wymaganymi w warunkach gwarancji przeglądami), lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia – lub

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej jest fakultatywne i możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty z Działem Technicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, tel. 41/30-33-526, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

a) Termin odbycia wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na okres: od 06.07.2026 r. do 07.07.2026 r.

b) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.

c) W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia przedstawicieli Wykonawców na mniejsze grupy lub zmiany terminu wizji.