CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści:

1	Zleceniodawca	5

2	Podstawy opracowania	5

3	Przedmiot i zakres Inwestycji	5

4	Projekt zagospodarowania terenu	6

4.1	Istniejące zagospodarowanie terenu objętego Inwestycją	6

4.2	Zagospodarowanie terenu	6

4.2.1	Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne docelowej rozbudowy szpitala.	6

4.2.2	Układ komunikacyjny i obsługa obiektu	6

4.2.3	Drogi pożarowe	6

4.2.4	Ukształtowanie terenu i zieleni	7

4.2.5	Wyburzenia i rozbiórki zewnętrzne	7

4.2.6	Sposób zagospodarowania odpadów	7

4.2.7	Kolizje z podziemnymi instalacjami zewnętrznymi	7

4.2.8	Roboty ziemne	7

4.2.9	Rozwiązania materiałowe	8

4.2.10	Oświetlenie	8

4.2.11	Inne elementy	8

4.3	Dane liczbowe zagospodarowania terenu	8

5	Opis przyjętych rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych	8

5.1	Rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne	8

5.2	Opis funkcjonalny rozbudowy	8

5.3	Podstawowe dane liczbowe obiektu	8

6	Zestawienie powierzchni obiektu	8

7	Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – stan surowy	16

7.1	Wymagania ogólne	16

7.1.1	Warunki ogólne	16

7.1.2	Wymiary	16

7.1.3	Dokładność wykonawcza	17

7.1.4	Materiały i produkty	17

7.1.5	Koordynacja prac	17

7.1.6	Projekty warsztatowe	17

7.1.7	Dobra praktyka budowlana	17

7.1.8	Bezpieczeństwo	17

7.1.9	Tolerancje konstrukcyjne	18

7.2	Wyburzenia i rozbiórki	18

7.2.1	Wyburzenia w obszarze rozbudowy	18

7.2.2	Wyburzenia zagospodarowania terenu	19

7.3	Konstrukcja	19

8	Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia zewnętrznego	19

8.1	Elewacje	19

8.1.1	Ściana zewnętrzna murowana	19

8.1.2	Ściana zewnętrzna żelbetowa	19

8.1.3	Ślusarka aluminiowa okienna	19

8.2	Stropodachy	20

8.3	Odwodnienie dachu	23

8.4	Elementy i akcesoria dachowe	23

8.4.1	System asekuracyjny	23

9	Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia wewnętrznego	23

9.1	Ściany wewnętrzne	23

9.1.1	Ściany żelbetowe	23

9.1.2	Ściany murowane	23

9.1.3	Ścianki przeszklone.	23

9.1.4	Systemowe ścianki HPL	23

9.1.5	Ścianki systemowe – zbudowa sal operacyjnych	24

9.1.6	WYKONANIE SAL PRZYGOTOWANIA PACJENTA	26

9.1.7	Ściany i zabudowy systemowe  gipsowo-kartonowe	27

9.1.7.1	Typy ścian	28

9.1.8	Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtów	28

9.2	Stropy i sufity podwieszone	29

9.2.1	Rodzaje sufitów	29

9.2.2	Wymagania ogólne	29

9.2.3	Sufity podwieszone systemowe z blachy stalowej nierdzewnej	30

9.2.5	Sufity podwieszane, modularne z płyt mineralnych	30

9.2.6	Stropy laminarne	33

9.2.7	Sufity podwieszane gładkie z płyt GK w pom. suchych i mokrych	33

9.2.8	Sufity tynkowane	34

9.2.9	Sufit z izolacją akustyczną	35

9.3	Posadzki	35

9.3.1	Wymagania ogólne	35

9.3.1.1	Warstwy stropowe, podbudowa	36

9.3.2	Posadzki z wykładzin elastycznych	36

9.3.2.1	Podłoga PVC podstawowa – heterogeniczna	37

9.3.2.2	Podłoga PVC antypoślizgowa	37

9.3.2.3	Podłoga PVC do pomieszczeń czystych elektroprzewodząca	38

9.3.2.4	Podłoga PVC elektrostatyczna	38

9.3.2.5	Podłoga PCV – klatki schodowe	38

9.3.2.6	Podłoga z płytek kamienia	38

9.3.3	Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo	39

9.4	Wykończenie ścian	39

9.4.1	Rodzaje wykończeń ścian	39

9.4.2	Powłoki malarskie	40

9.4.3	Tynki mokre malowane farbą	41

9.4.4	Gładzie gipsowe na płytach g/k malowane	42

9.4.5	Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PCV, homogeniczną, kompaktową	42

9.4.6	Fartuchy za umywalkami z wykładziny PCV	43

9.4.7	Wykończenie ścian izolacją akustyczną	43

9.4.8	Malowanie ścian powyżej sufitu podwieszanego	44

9.5	Drzwi wewnętrzne	44

9.5.1	Ślusarka drzwiowa w ciągach komunikacyjnych.	44

9.5.2	Drzwi do pomieszczeń	44

9.6	Balustrady i pochwyty	46

9.6.1	Wymagania ogólne	46

9.6.2	Balustrady w klatkach schodowych	47

9.6.3	Pochwyty w klatkach schodowych	47

9.7	Dźwigi	47

9.8	Elementy różne	48

9.8.1	Stałe elementy wyposażenia wnętrz	48

9.8.1.1	Odbojnice, narożniki	48

9.8.1.2	Klamka drzwiowa	48

9.8.1.3	System informacyjny	48

9.8.1.4	Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	49

9.8.1.5	Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych	49

9.8.1.6	Wewnętrzne zasłony zacieniające	50

9.8.1.7	Hydranty	50

9.8.1.8	Klamry i drabiny stalowe	50

9.8.1.9	Listwy dylatacyjne	50

9.8.2	Stałe elementy wyposażenia zewnętrznego	50

9.8.2.1	Wycieraczki	50

9.8.2.2	Zadaszenie wejścia do budynku	50

9.8.2.3	Żaluzje systemowe	51

9.8.2.4	Konstrukcje stalowe	51

10	Załączniki:	51

10.1	Technologia medyczna	51

10.2	Dokumentacja badań podłoża gruntowego z sierpnia 2024r.	51

11	Spis rysunków.	51

- Zleceniodawca

Inwestor:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków 3, 25-516 Kielce

Pełnomocnik:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

- Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

- Mapa do celów projektowych

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, p.poż.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 )

- Rozporządzenie MZ z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagań, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

- Rozporządzenie MZ z dnia 5 października 2017r. sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 28 września 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003r., nr 169 poz. 1650 z pożniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2008, nr 108 poz. 690),

- Rozporządzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr 180 poz. 1325),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.2002.161.1338),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- Ustawa Prawo farmaceutyczne – tekst jednolity  - Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

- Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP, warunków higieniczno-sanitarnych,

- Przepisy techniczno-budowlane i obowiązujące normy

- Przedmiot i zakres Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o część przeznaczoną na blok operacyjny z salami intensywnej terapii, salą wybudzeniową, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą tj. (stacja transformatorowa 15kV i zbiornikiem retencyjnym wód roztopowych i odpadowych o pojemności 60m3) oraz wyniesieniem lądowiska dla helikopterów i ścianami oporowymi o długości 71,11m, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015, przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

- Projekt zagospodarowania terenu

  - Istniejące zagospodarowanie terenu objętego Inwestycją

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Kielcach. Na terenie będącym przedmiotem opracowania  zlokalizowana jest zabudowa obiektami istniejącego szpitala. Na terenie znajduję się płyta istniejącego lądowiska.

Istniejące uzbrojenie terenu

Na terenie nieruchomości znajdują się:

- Kable energetyczne

- Kanalizacja teletechniczna

- Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja deszczowa

- Sieć wodociągowa

- Sieć cieplna

- Sieć tlenowa

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki ocenia się jako proste, projektowany budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Szczegóły w załączonych badaniach geologicznych.

  - Zagospodarowanie terenu

    - Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne docelowej rozbudowy szpitala.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest we wschodniej części zespołu szpitalnego. Nowoprojektowaną rozbudową istniejącego czterokondygnacyjnego budynku szpitala jest budynek trzykondygnacyjny wraz z przyziemiem, przykryty stropodachem. Bryła budynku w rzucie zbliżona do prostokąta. Główne wejście znajduje się na elewacji południowej. Projektuje się sześć wyjść z budynku, w tym dwa z wind (posiadających kontrolę dostępu) oraz dodatkowo cztery przejście z łącznika do istniejącego budynku szpitala – na wszystkich piętrach. Cały budynek jest skomunikowany wewnętrznie. Komunikacja pionowa odbywa się z trzema klatkami schodowymi oraz siedmioma windami w tym 2 techniczne (brudna i czysta).

Plac manewrowy w północnej części terenu jest zabezpieczony murami oporowymi połączonymi z budynkiem

W pobliżu budynku projektuję się stację transformatorową o wymiarach 5,72x6,60x3,50m.

Stacja transformatorowa kontenerowa

Przestrzennie projekt zagospodarowania stanowi rozwinięcie układu funkcjonalnego zabudowy zespołu szpitalnego.

    - Układ komunikacyjny i obsługa obiektu

Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest z ul. Grunwaldzkiej poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny. Projektuje się drogę zlokalizowaną wzdłuż wschodniej elewacji budynku łączącą się w dwóch kierunkach z istniejącym układem komunikacji wewnętrznej. Miejsca postojowe rozmieszczone będą wzdłuż drogi oraz w ramach parkingu po północnej stronie projektowanego budynku. Strefy dostaw do obiektu przewidziano od strony projektowanego placu manewrowano zlokalizowanego pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącym budynkiem ”C” od strony południowej.

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje się parking składający się ze 25 miejsc postojowych w tym 3 miejsca przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, co odpowiada wskaźnikowi 1mp/18m2 powierzchni usługowej, która została wyszczególniona z zestawieniu pomieszczeń w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

    - Drogi pożarowe

Dojazd do obiektu możliwy jest od strony ulicy Grunwaldzkiej z wjazdem bezpośrednio na teren kompleksu budynków szpitala. Wzdłuż projektowanego budynku projektowana jest droga pożarowa, która włączona będzie w istniejący układ komunikacyjny.

    - Ukształtowanie terenu i zieleni

Projekt przewiduje ukształtowanie terenu wynikające z układu projektowanych ciągów jezdnych i pieszych komunikacji wewnętrznej. Projektowana zieleń w postaci trawników i nasadzeń uzupełniających będzie wkomponowana istniejący układ terenów zielonych na obszarze szpitala.

    - Wyburzenia i rozbiórki zewnętrzne

W ramach projektu przewiduje się wyburzenie istniejących nawierzchni utwardzonych kolidujących z inwestycją. Oraz budynku dawnej wymiennikowni

    - Sposób zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki w bezpośredniej bliskości ich wytworzenia w ogóle nie mówimy o tych materiałach jako odpadach.

Materiały z rozbiórek zostaną:

- Przekazane Inwestorowi

- Wykorzystane powtórnie

- Przekazane do skupu surowców wtórnych (stal i inne metale)

- Wywiezione na składowisko odpadów komunalnych

- Poddane utylizacji (smary, lampy, osprzęt elektryczny itp.)

Po nagromadzeniu pewnej ilości partii odpadów zagospodarowane muszą być przez firmę posiadającą zezwolenie na ich utylizację.

Uwaga!

Podczas rozbiórek dokonywać systematycznej segregacji odpadów – segregować zwłaszcza odpady nadające się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy, ceglany itp.

Z dniem 01 października 2001 roku weszła w życie ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), nakładająca nowe obowiązki na wytwarzającego odpady, a mianowicie uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza powyżej 0,1 Mg (100kg) odpadów niebezpiecznych rocznie.

Odpady klasyfikuje się do odpowiedniej grupy odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

Rozporządzenie określa:

- Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych

- Sposób klasyfikowania odpadów

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej klasyfikuje się do grupy „17”.

    - Kolizje z podziemnymi instalacjami zewnętrznymi

Instalacje zewnętrzne sanitarne i energetyczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu zostaną przebudowane lub ulegną likwidacji. Tam, gdzie to będzie konieczne należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie wykopów tak aby nie kolidowały z elementami podziemnej infrastruktury technicznej.

Istniejąca i projektowana lokalizacja sieci została przedstawiona w projektach branżowych dokumentacji.

    - Roboty ziemne

Projekt przewiduje prace ziemne związane z wykopami niezbędnymi do wykonania elementów posadowienia obiektu, nawierzchni utwardzonych, izolacji przeciwwodnej i termicznych fundamentów. Ponadto roboty ziemne obejmować będą wykopy i uzupełnienia niezbędne do wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prace związane z odtworzeniem powierzchni trawników i nawierzchni utwardzonych.

Część wydobytych mas ziemnych należy wykorzystać do wykonania niwelacji terenu. Pozostałą ziemię należy wywieźć za pośrednictwem uprawnionej do tego firmy.

Wydobyte warstwy humusu należy wykorzystać do nasypania trawników.

    - Rozwiązania materiałowe

Rozmieszczenie poszczególnych materiałów oraz powierzchni biologicznie czynnych, zostało umieszczone na rys. projektu zagospodarowania terenu oraz w projekcie drogowym.

    - Oświetlenie

Dokładne rozmieszczenie oraz rodzaj oświetlenia zewnętrznego według opracowania branży elektrycznej.

    - Inne elementy

Lokalizacja elementów małej architektury zgodnie z zagospodarowaniem terenu, szczegóły wg części rysunkowej projektu.

  - Dane liczbowe zagospodarowania terenu

| Powierzchnia terenu opracowania | 21 388,60 m² |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy projektowanej | 2 676,10 m2 |
| Powierzchnie projektowanych nawierzchni utwardzonych | 2 676,20m2 |

- Opis przyjętych rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych

  - Rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne

Projektowany trzykondygnacyjny budynek z łącznikiem i częściowym podpiwniczeniem posiada formę prostej bryły o konstrukcji w technologii monolitycznej żelbetowej, ściany zewnętrzne systemowe z wykończeniem okładziną elewacyjną.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi 14,09 m, długość  80.0m,

Komunikację funkcjonalną z istniejącymi budynkami szpitala zapewni na wszystkich poziomach łącznik z dodatkowym wejściem z zewnatrz. Na poziomie parteru znajdują się strefy dostaw do projektowanej centralnej sterylizatorni oraz innych funkcji. Przy budynku zlokalizowane są parkingi dostępne z projektowanej drogi.

  - Opis funkcjonalny rozbudowy

Budynek  posiada zwartą, „kompaktową” bryłę, połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem, zaprojektowany w modelu pozwalającym radykalne skrócić komunikację ogólnoszpitalną, umożliwia zbliżenie poszczególnych oddziałów oraz wspólne wykorzystanie wielu elementów szpitala. Z punktu widzenia możliwości ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnie daje możliwość optymalizacji kosztu inwestycji oraz eksploatacji.

  - Podstawowe dane liczbowe obiektu

Powierzchnia zabudowy budynku								2676,10 m2

Powierzchnia całkowita (netto)								9307,83 m²

Powierzchnia użytkowa									7750,00 m²

Wysokość budynku 									14,09 m

Kubatura 										34607 m3

Długość budynku										55.58 m

Szerokość budynku									80.00 m

Liczba kondygnacji									4

Dach 										1,72°=3% (płaski)

- Zestawienie powierzchni obiektu

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| KONDYGNACJA -1 |  |  |  |
|  | -1.01 | Łącznik - Komunikacja | 79,25 |
|  | -1.02 | Komunikacja | 35,69 |
|  | -1.03 | Pom. techniczne | 25,91 |
|  | -1.04 | Magazyn odpadów medycznych | 59,09 |
|  | -1.04a | Pom. poczty pneumatycznej | 30,98 |
|  | -1.05 | Magazyn brudnej bielizny | 15,89 |
|  | -1.06 | Strefa dostaw | 58,15 |
|  | -1.07 | Magazyn | 35,27 |
|  | -1.08 | Gazy medyczne podtlenek+CO2 | 27,92 |
|  | -1.09 | Gazy medyczne próżnia | 25,71 |
|  | -1.10 | Gazy medyczne tlen | 27,64 |
|  | -1.11 | Gazy medyczne spr. pow. | 26,25 |
|  | -1.12 | Rozdzielnia 400/230V RG | 25,4 |
|  | -1.13 | Wentylatornia 1 | 332,03 |
|  | -1.14A | Magazyn | 22,76 |
|  | -1.14B | Węzeł cieplny | 31,36 |
|  | -1.15 | Magazyn | 41,93 |
|  | -1.16 | Szatnia męska | 74,82 |
|  | -1.17 | Umywalnia | 18,65 |
|  | -1.18 | Umywalnia | 18,63 |
|  | -1.19 | Szatnia damska | 76,44 |
|  | -1.20 | Magazyn | 53,02 |
|  | -1.21 | Odpady medyczne zbieranie | 22,2 |
|  | -1.22 | Szatnia damska | 74,78 |
|  | -1.23 | Umywalnia | 18,65 |
|  | -1.24 | Umywalnia | 18,63 |
|  | -1.25 | Szatnia męska | 77,27 |
|  | -1.26 | Pom. SUW | 29,07 |
|  | -1.27 | Komunikacja | 57,34 |
|  | -1.28 | Magazyn | 13,45 |
|  | -1.29 | Wentylatornia 2 | 441,91 |
|  | -1.30 | Komunikacja | 78,51 |
|  | -1.31 | Komunikacja | 71,56 |
|  | -1.32 | Pomieszczenia hydroforu | 5 |
|  | -1.33 | Pomieszczenia techniczne | 46,09 |
|  | -1.34 | Pomieszczenia techniczne | 45,97 |
|  | -1.35 | Akumulatornia 230V | 8,79 |
|  | -1.36 | UPS | 10,37 |
|  | -1.37 | Kanał wentylacyjny | 9,38 |
|  | -1.38 | Kanał wentylacyjny | 8,71 |
|  | -1.KL1 | Klatka schodowa | 26,12 |
|  | -1.KL2 | Klatka schodowa | 26,54 |
|  | -1.KL3 | Klatka schodowa | 27,64 |
|  | -1.RE1 | Roz. elektryczna | 5,38 |
|  | -1.SZ1 | Szacht | 15,23 |
|  | -1.SZ2 | Szacht | 9,32 |
|  | -1.SZ3 | Szacht | 8,28 |
|  | -1.W1 | Winda | 7,13 |
|  | -1.W2 | Winda | 7,13 |
|  | -1.W3 | Winda | 7,13 |
|  | -1.W4 | Winda | 7,13 |
|  | -1.W6 | Winda brudna | 2,28 |
|  |  |  | 2329,78 |
| KONDYGNACJA 0 |  |  |  |
|  | 0.01 | Wiatrołap | 17,09 |
|  | 0.02 | Hall | 69,36 |
|  | 0.02 | Rejestracja | 13,97 |
|  | 0.02 | Szatnia | 13,72 |
|  | 0.04 | Pom. Socjalne | 8,71 |
|  | 0.06 | Komunikacja | 7,1 |
|  | 0.07 | Pom. sanitariuszki | 9,44 |
|  | 0.08 | Pom. Socjalne | 5,73 |
|  | 0.09 | Komunikacja | 110,03 |
|  | 0.10 | Pom. archiwum | 11,78 |
|  | 0.11 | Pokój fizyków | 10,86 |
|  | 0.12 | WC | 6,33 |
|  | 0.13 | Szatnia prze. | 3,74 |
|  | 0.14 | Szatnia prze. | 3,93 |
|  | 0.15 | Przyg. pacjenta | 19,98 |
|  | 0.16 | Pracowania MR | 39,47 |
|  | 0.17 | Pom. techniczne | 16,15 |
|  | 0.18 | P.P. Kordynujące | 12,21 |
|  | 0.19 | Komunikacja | 127,82 |
|  | 0.20 | RTG nr 2 | 28,37 |
|  | 0.21 | Sterownia | 11,11 |
|  | 0.22 | Szatnia | 12,39 |
|  | 0.23 | Pom. socjalne | 11,34 |
|  | 0.24 | Pom. hig. san. | 7,32 |
|  | 0.25 | WC | 4,22 |
|  | 0.26 | Pom. porząd. | 3,9 |
|  | 0.27 | Magazyn brudnej bielizny | 3,61 |
|  | 0.28 | Pok. kier. zesp. tech. | 10,87 |
|  | 0.29 | Pom. ordynatora | 17,33 |
|  | 0.30 | Pom. lekarzy | 26,03 |
|  | 0.31 | P. lek. dyż. | 15,14 |
|  | 0.32 | Pom. opisowni | 29,87 |
|  | 0.33 | Pom. opisowni | 26,33 |
|  | 0.34 | Pokój pielęgniarek | 13,29 |
|  | 0.35 | Sala narad | 18,75 |
|  | 0.36 | Pom. porządkowe serwis | 9,77 |
|  | 0.37 | WC | 5,17 |
|  | 0.38 | Szatnia | 12,29 |
|  | 0.39 | Pokój techników | 9,06 |
|  | 0.40 | Magazyn | 29,68 |
|  | 0.41 | Pokój techników | 24,96 |
|  | 0.42 | Magazyn | 9,15 |
|  | 0.43 | P. techniczne | 12,81 |
|  | 0.44 | Sterownia | 14,26 |
|  | 0.45 | USG | 63,86 |
|  | 0.46 | Brudownik | 4,42 |
|  | 0.47 | Przygotowanie lekarzy | 5,89 |
|  | 0.48 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, sala operacyjna nr 9 | 65,92 |
|  | 0.49 | Szatnia | 5,36 |
|  | 0.50 | Śluza | 5,62 |
|  | 0.51 | Pom. hig. san. | 4,87 |
|  | 0.52 | Przygotowanie pacjenta | 8,73 |
|  | 0.53 | PD1 | 3,11 |
|  | 0.54 | Sterownia | 11,96 |
|  | 0.55 | Przygotowanie pacjenta | 8,24 |
|  | 0.56 | Pracowania CT | 36,88 |
|  | 0.57 | Pom. Techniczne | 9,79 |
|  | 0.58 | Przygotowanie pacjenta | 9,31 |
|  | 0.59 | Sterownia | 12,09 |
|  | 0.60 | RTG nr 1 | 35,06 |
|  | 0.61 | Łącznik - komunikacja | 79,24 |
|  | 0.61a | Pom. socjalne | 12,52 |
|  | 0.61b | WC m | 4,31 |
|  | 0.61c | Magazyn | 10,28 |
|  | 0.61d | Pom. biurowe | 11,22 |
|  | 0.61e | Warsztat | 21,93 |
|  | 0.61f | Pom. biurowe | 14,5 |
|  | 0.62 | Komunikacja | 14,59 |
|  | 0.64 | Komunikacja | 22,67 |
|  | 0.65 | Pom. Techniczne | 13,67 |
|  | 0.66 | Pok. kier. + admin. | 26,59 |
|  | 0.67 | Szatnia męska | 8,23 |
|  | 0.68 | Umywalnia | 7,64 |
|  | 0.69 | Szatnia damska | 18,51 |
|  | 0.70 | Umywalnia | 14,42 |
|  | 0.71 | Archiwum | 7,28 |
|  | 0.72 | Magazyn | 20,04 |
|  | 0.73 | Komunikacja | 38,28 |
|  | 0.74 | Skład bielizny | 15,02 |
|  | 0.75 | Pom. socjalne | 34,2 |
|  | 0.76 | Śluza | 17,69 |
|  | 0.77 | Strefa czysta | 144,59 |
|  | 0.78 | Strefa brudna | 100,26 |
|  | 0.79 | Śluza | 7,46 |
|  | 0.80 | Pom. porz. | 2,88 |
|  | 0.81 | WC | 1,76 |
|  | 0.82 | Magazyn sterylny | 49,69 |
|  | 0.83 | Pom. wył. | 6,72 |
|  | 0.84 | Pom. zał. | 7,3 |
|  | 0.85 | Ekspedycja | 39,84 |
|  | 0.86 | Magazyn wózków | 16,5 |
|  | 0.87 | Suszenie wózków | 7,46 |
|  | 0.88 | Mycie wózków | 8,89 |
|  | 0.89 | Pom. przyjęć | 43,39 |
|  | 0.90 | Mag. chem. | 9,96 |
|  | 0.91 | Pom. porz. | 5,75 |
|  | 0.92 | Pom. administracji | 18,72 |
|  | 0.93 | Komfortka | 11,69 |
|  | 0.94 | WC męski | 5,91 |
|  | 0.95 | WC damski | 5,09 |
|  | 0.96 | Komunikacja | 36,65 |
|  | 0.97 | Komunikacja | 45,24 |
|  | 0.98 | Punkt dystrybucji | 7,02 |
|  | 0.KL1 | Klatka schodowa | 26,16 |
|  | 0.KL2 | Klatka schodowa | 26,61 |
|  | 0.KL3 | Klatka schodowa | 27,7 |
|  | 0.RE1 | Roz. elektryczna | 2,77 |
|  | 0.SZ1 | Szacht | 15,23 |
|  | 0.SZ2 | Szacht | 9,39 |
|  | 0.SZ3 | Szacht | 8,28 |
|  | 0.W1 | Winda | 7,13 |
|  | 0.W2 | Winda | 7,13 |
|  | 0.W3 | Winda | 7,13 |
|  | 0.W4 | Winda | 7,13 |
|  | 0.W6 | Winda brudna | 2,28 |
|  | 0.W7 | Winda czysta | 2,25 |
|  |  |  | 2310,34 |
| KONDYGNACJA +1 |  |  |  |
|  | 1.01 | Łącznik - Komunikacja | 79,27 |
|  | 1.02 | Gabinet dyrektora | 21,07 |
|  | 1.02a | Pom. hig.-san. | 2,24 |
|  | 1.03 | Sekretariat | 15,72 |
|  | 1.04 | Komunikacja | 130,61 |
|  | 1.05 | WC | 5,69 |
|  | 1.06 | WC | 5,65 |
|  | 1.07 | WC nps | 8,08 |
|  | 1.08 | Pok. kier. działu. inf. | 27,15 |
|  | 1.09 | Pok. inf. | 27,42 |
|  | 1.10 | Pok. kier. działu. inf. | 20,64 |
|  | 1.11 | Komunikacja | 35,25 |
|  | 1.12 | WC nps | 5,48 |
|  | 1.13 | Pom. porz. | 6,46 |
|  | 1.14 | Serwerownia | 37,21 |
|  | 1.15 | Pom. Socjalne inf. | 14,39 |
|  | 1.16 | Magazyn | 25,68 |
|  | 1.17 | Pom. tech. IT i GPD | 8,19 |
|  | 1.18 | Mag. mat. ster. i narz. | 19,44 |
|  | 1.19 | UPS | 29,24 |
|  | 1.20 | Mała sala konf. | 68,24 |
|  | 1.21 | Komunikacja | 77,36 |
|  | 1.22 | Magazyn | 30,95 |
|  | 1.23 | Sala konferencyjna | 58,17 |
|  | 1.24 | Pok. piel. odział. | 18,57 |
|  | 1.25 | Sekretariat | 19,3 |
|  | 1.26 | Pok. ordynatora | 19,33 |
|  | 1.27 | Pok. lekarzy | 19,55 |
|  | 1.28 | Pok. lekarzy | 18,29 |
|  | 1.29 | Pom. lekarzy | 18,13 |
|  | 1.30 | Pom. hig.-san. | 4,39 |
|  | 1.31 | Pom. hig.-san. | 4,32 |
|  | 1.32 | Śluza | 4,28 |
|  | 1.33 | Gab. diag-zabieg. | 31,89 |
|  | 1.34 | WC piel. | 5,2 |
|  | 1.35 | WC piel. | 5,2 |
|  | 1.36 | Szatnia D | 8,82 |
|  | 1.37 | Komunikacja | 133,6 |
|  | 1.38 | Śluza | 14,47 |
|  | 1.39 | Pok. pielęgniarek | 37,67 |
|  | 1.40 | Izolatka | 21,5 |
|  | 1.41 | Śluza | 6,8 |
|  | 1.42 | Pom. hig.-san. | 5,92 |
|  | 1.43 | Śluza | 6,1 |
|  | 1.44 | Izolatka | 20,75 |
|  | 1.45 | Pom. hig.-san. | 5,94 |
|  | 1.46 | Śluza | 6,2 |
|  | 1.47 | Pom. hig.-san. | 6,25 |
|  | 1.48 | Izolatka | 21,45 |
|  | 1.49 | Śluza | 5,36 |
|  | 1.50 | Pom. hig.-san. | 6,76 |
|  | 1.51 | Izolatka | 20,58 |
|  | 1.52 | Pom. socjalne | 18,2 |
|  | 1.53 | Sala IT. - 4 łóżek | 120,7 |
|  | 1.54 | Brudownik | 6,85 |
|  | 1.55 | Pom. hig.-san. | 6,66 |
|  | 1.56 | Pom. tech. | 6,47 |
|  | 1.57 | Mag. bielizny | 11,22 |
|  | 1.58 | Pro morte | 21,23 |
|  | 1.59 | Śluza | 11,72 |
|  | 1.60 | Magazyn | 10,81 |
|  | 1.61 | Brudownik | 9,36 |
|  | 1.62 | Pom. porz. | 9,13 |
|  | 1.63 | Mag. sprzętu | 16,58 |
|  | 1.64 | WC personel | 3,43 |
|  | 1.65 | WC odwiedz. | 5,26 |
|  | 1.66 | Brudownik | 6,23 |
|  | 1.67 | Pom. hig.-san. | 6,57 |
|  | 1.68 | Sala IT - 3+2 Łóżka | 108,27 |
|  | 1.69 | Boks 1 | 20,94 |
|  | 1.70 | Boks 2 | 19,92 |
|  | 1.71 | Park. czyst. łóżek | 67,57 |
|  | 1.72 | Pom. techniczne | 5,61 |
|  | 1.73 | Myjnia | 29,59 |
|  | 1.74 | Przyg. łóżek | 31,79 |
|  | 1.75 | Strona b. park łóżek | 35,11 |
|  | 1.76 | Komunikacja | 24,13 |
|  | 1.77 | Mag. środ. czyst. | 20,76 |
|  | 1.78 | Katering | 9,68 |
|  | 1.79 | Sala konferencyjna | 170,49 |
|  | 1.80 | Szatnia M | 8,74 |
|  | 1.KL1 | Klatka schodowa | 26,16 |
|  | 1.KL2 | Klatka schodowa | 26,61 |
|  | 1.KL3 | Klatka schodowa | 27,7 |
|  | 1.RE | Roz. elektryczna | 2,77 |
|  | 1.SZ1 | Szacht | 15,23 |
|  | 1.SZ2 | Szacht | 9,32 |
|  | 1.SZ3 | Szacht | 2,02 |
|  | 1.W1 | Winda | 7,13 |
|  | 1.W2 | Winda | 7,13 |
|  | 1.W3 | Winda | 7,13 |
|  | 1.W4 | Winda | 7,13 |
|  | 1.W5 | Winda | 7,53 |
|  | 1.W6 | Winda brudna | 2,28 |
|  | 1.W7 | Winda czysta | 2,25 |
|  |  |  | 2229,63 |
| KONDYGNACJA +2 |  |  |  |
|  | 2.01 | Łącznik - Komunikacja | 79,2 |
|  | 2.02a | Pokój lekarski | 19,67 |
|  | 2.02b | Pokój lekarski | 20,1 |
|  | 2.03 | Komunikacja | 46,62 |
|  | 2.04 | Śluza pacjenta | 15,28 |
|  | 2.05 | Dyżurka | 8,43 |
|  | 2.06 | Przygotowanie pacjenta | 67,21 |
|  | 2.07 | Przygotowanie pacjenta | 15,84 |
|  | 2.08 | Pom. porządkowe | 5,5 |
|  | 2.09 | Pom. hig.-san. | 5,54 |
|  | 2.10 | Komunikacja | 39,5 |
|  | 2.11 | Anestozjolog damski | 20,1 |
|  | 2.12 | Magazyn | 22,98 |
|  | 2.13 | Anestozjolog męski | 29,61 |
|  | 2.14 | Magazyn materiałów sterylnych i narzędzi | 60,61 |
|  | 2.15 | Magazyn sprzętu i aparatury | 19 |
|  | 2.16 | Rezerwa tech. | 12,41 |
|  | 2.17 | Przyg. lekarzy | 8,26 |
|  | 2.18 | Sterownia | 7,39 |
|  | 2.19 | Sala operacyjna nr 1 - hybrydowa | 55,42 |
|  | 2.20 | Pom tech. | 10,12 |
|  | 2.21 | Komunikacja - śluza | 13,82 |
|  | 2.22 | Komunikacja | 118,51 |
|  | 2.23 | Szatnia | 14,31 |
|  | 2.24 | Umywalnia | 9,7 |
|  | 2.25 | Pom tech. | 6,78 |
|  | 2.26 | Sterownia | 9,54 |
|  | 2.27 | Sala operacyjna nr 2 - hybrydowa | 62,11 |
|  | 2.28 | Pom tech. | 9,29 |
|  | 2.29 | Przyg. lekarzy | 6,03 |
|  | 2.30 | Korytarz brudny | 128,83 |
|  | 2.31 | Sala operacyjna nr 3 - ginekologiczna | 44,88 |
|  | 2.32 | Przyg. lekarzy | 9,89 |
|  | 2.33 | Sala operacyjna nr 4 - laryngologiczna/ sala "ostra" | 61,07 |
|  | 2.34 | Sala operacyjna nr 5 - ortopedyczna | 61,15 |
|  | 2.35 | Pom tech. | 9,12 |
|  | 2.36 | Przyg. lekarzy | 9,85 |
|  | 2.37 | Sala operacyjna nr 6 - ortopedyczna | 48,24 |
|  | 2.38 | Sala operacyjna nr 7 - ogólnochirurgiczna | 48,02 |
|  | 2.39 | Pom tech. | 5,54 |
|  | 2.40 | Przyg. lekarzy | 8,04 |
|  | 2.41 | Magazyn | 7,31 |
|  | 2.42 | Sala operacyjna nr 8 - robotyczna | 62,95 |
|  | 2.43 | Pok. anestozjologów i pielęgniarek | 19,26 |
|  | 2.44 | Opis. Instrumentariuszek | 26,74 |
|  | 2.45 | Opis. Instrumentariuszek | 26,67 |
|  | 2.46 | Mag. biurowy | 14,94 |
|  | 2.47 | Pok. oddziałowej | 25,64 |
|  | 2.48 | Pok. kierownika | 16,37 |
|  | 2.49 | Sekretariat | 12,76 |
|  | 2.50 | Pok. anestezjol. | 32,78 |
|  | 2.51 | WC d | 4,37 |
|  | 2.52 | Izolatka | 19,58 |
|  | 2.53 | WC m | 4,41 |
|  | 2.54 | Pom. ekipy sprzątającej | 6,63 |
|  | 2.55 | Komunikacja | 56,26 |
|  | 2.56 | Magazyn ogólny | 12,72 |
|  | 2.57 | Sala wybudzeń - 8 łóżek | 169,05 |
|  | 2.58 | Śluza | 3,83 |
|  | 2.59 | Pom. hig.-san. | 6,79 |
|  | 2.60 | Szat. wejść | 5,35 |
|  | 2.61 | Śluza | 5,83 |
|  | 2.62 | Brudownik | 7,33 |
|  | 2.63 | Szat. powrót. | 5,49 |
|  | 2.64 | Umywalnia | 16,92 |
|  | 2.65 | Szatnia damska | 31,95 |
|  | 2.66 | Szatnia męska | 24,79 |
|  | 2.67 | Umywalnia | 19,74 |
|  | 2.68 | Szat. powrót. | 5,49 |
|  | 2.69 | Szat. wejść | 5,47 |
|  | 2.70 | Punkt dystrybucji | 4,38 |
|  | 2.71 | Komunikacja | 119,37 |
|  | 2.KL1 | Klatka schodowa | 26,16 |
|  | 2.KL2 | Klatka schodowa | 26,61 |
|  | 2.KL3 | Klatka schodowa | 27,7 |
|  | 2.RE | Roz. elektryczna | 1,29 |
|  | 2.SZ1 | Szacht | 15,23 |
|  | 2.SZ2 | Szacht | 9,39 |
|  | 2.SZ3 | Szacht | 2,02 |
|  | 2.W1 | Winda | 7,13 |
|  | 2.W2 | Winda | 7,13 |
|  | 2.W3 | Winda | 7,13 |
|  | 2.W4 | Winda | 7,13 |
|  | 2.W5 | Winda | 7,53 |
|  | 2.W6 | Winda brudna | 2,28 |
|  | 2.W7 | Winda czysta | 2,25 |
|  |  |  | 2183,66 |
| KONDYGNACJA +2,5 |  |  |  |
|  | 2.5 W3 | Winda | 7,13 |
|  | 2.5 W4 | Winda | 7,13 |
|  | 2.5.01 | Łącznik - komunikacja | 79,47 |
|  | 2.5.02 | Pokój lekarski | 40,76 |
|  | 2.5.KL1 | Klatka schodowa | 26,11 |
|  | 2.5.W1 | Winda | 7,13 |
|  | 2.5.W2 | Winda | 7,13 |
|  |  |  | 174,86 |
| DACH |  |  |  |
|  | 3.01 | Pom. pompowni systemu p.poż | 16,9 |
|  | 3.02 | Pom. abator | 5,29 |
|  | 3.KL1 | Klatka schodowa | 26,21 |
|  |  |  | 48,4 |
| PŁYTA LĄDOWISKA |  |  |  |
|  | 4.01 | Komunikacja | 16,9 |
|  | 4.W1 | Winda | 7,13 |
|  | 4.W2 | Winda | 7,13 |
| RAZEM Kondygnacja dach |  |  | 31,16 |
| RAZEM BUDYNEK |  |  | 9307,83 |

- Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – stan surowy

  - Wymagania ogólne

    - Warunki ogólne

Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach należy rozumieć łącznie z niniejszymi warunkami ogólnymi.

    - Wymiary

Należy pracować wyłącznie z wymiarami podanymi liczbowo na rysunkach. Nie należy stosować wymiarów uzyskanych na podstawie obmiarów rysunków.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym również sporządzanie projektów warsztatowych) oraz wykonawcze należy prowadzić w oparciu o wymiary rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiarów inwentaryzacyjnych dokonanych bezpośrednio na budowie.

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary elementów wcześniej zrealizowanych, a w przypadku ich rozbieżności z wymiarami projektowanymi należy niezwłocznie poinformować projektanta.

W wypadku wykrycia niespójności wymiarowych i innych niespójności w projekcie należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Projektanta.

    - Dokładność wykonawcza

Przed przystąpieniem do prac, w sytuacji, gdy projekt nie precyzuje zakładanej dokładności wykonawczej, dokładność taką należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem. Punktem odniesienia są właściwe regulacje normatywne.

    - Materiały i produkty

Wszystkie stosowane materiały i produkty należy rozumieć, jako komplet z wszelkimi komponentami i akcesoriami uzupełniającymi, mocowaniami, elementami montażowymi, wykończeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez właściwych producentów na podstawie stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane materiały i produkty muszą być właściwe dla celu, któremu mają służyć.

Wszystkie stosowane materiały i produkty stosowane podczas realizacji muszą być transportowane, składowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami właściwych producentów na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji.

Jeśli stykające się ze sobą materiały lub produkty mogą wywierać na siebie na wzajem niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, należy stosować właściwe przekładki materiałowe i technologiczne.

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej zastosowane materiały i produkty muszą być nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cała ich ilość konieczna do zakończenia robót musi być takiego samego typu i pochodzić od jednego producenta. Cała ilość każdego materiału lub produktu musi być jednolita pod względem rodzaju, wielkości, jakości oraz wyglądu (kolor, faktura, itp.).

Wszystkie zastosowane produkty i materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty, aprobaty, atesty higieniczne, oświadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami normatywno prawnymi. Dokumenty te muszą być gromadzone i udostępnione Inwestorowi lub projektantowi na życzenie oraz ujęte w dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń (DTR).

    - Koordynacja prac

Wszystkie prace wykonawcze muszą być prowadzone w sposób skoordynowany w oparciu o znajomość całej dokumentacji projektowej wszystkich branż.

Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac.

Wszystkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający nienaruszenie wcześniej wykonanych elementów.

    - Projekty warsztatowe

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów warsztatowych. Podstawą do ich sporządzenia są właściwe projekty branżowe, traktowane jako wytyczne geometryczne i prezentujące zasady kształtowania detali.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów warsztatowych po uprzednim przeprowadzeniu obmiarów inwentaryzacyjnych stanu istniejącego i w dostosowaniu do ich wyników.

Przed przystąpieniem do realizacji elementów będących przedmiotem projektów warsztatowych, projekty te należy przedstawić do zaopiniowania Projektantowi i uzyskać pisemną akceptację Inwestora.

    - Dobra praktyka budowlana

Wszystkie prace wykonawcze i budowlane należy prowadzić zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i według stosownych wymagań technologicznych.

Wszystkie materiały, produkty i elementy wbudowane muszą posiadać certyfikaty urzędowe zgodne z właściwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiały, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszą prezentować standard zapewniający właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów w dostosowaniu do celu, któremu mają służyć.

    - Bezpieczeństwo

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montażowe i wszelkie inne zmierzające do realizacji obiektu muszą być prowadzone ze staranną dbałością o bezpieczeństwo pracowników jak i osób postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszą spełniać wymagania wszelkich regulacji normatywno-prawnych w odniesieniu do bezpieczeństwa tak w czasie realizacji jak i później w czasie eksploatacji.

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej.

    - Tolerancje konstrukcyjne

W robotach betonowych nie dopuszcza się nierównomierności powierzchni i nagłych nieregularności. O ile nie ma innych, bardziej dokładnie określonych wymagań co do wykończenia powierzchni, należy przestrzegać poniżej podanych wartości tolerancji:

Ściany i kolumny:

- 5mm pod liniałem mierniczym 3m,

- 2mm pod liniałem 1m

Płyty stropowe:

- z wykończeniem gładzią cementową i posadzkami przemysłowymi - 10mm pod liniałem mierniczym 3m

- z wykończeniem gładzią cementową i płytkami kamiennymi – 8 mm pod liniałem mierniczym 3,0 m

Płyty stropowe z wierzchnim wykończeniem z wykładzin PCV, linoleum lub płyt wykończeniowych:

- 5 mm pod liniałem mierniczym 3,0 m

- 2 mm pod liniałem mierniczym 1,0 m

Płyty posadzek przemysłowych na gruncie:

- 5 mm pod liniałem mierniczym 3,0 m

Zmiana płaskości powierzchni (odkształcenie skręcające na całej powierzchni kolumn – 2,5%).

Odchylenia każdego elementu konstrukcyjnego od danej pozycji nie mogą przekraczać podanych poniżej wartości:

Ściany:

- 10 mm w każdym kierunku

Słupy:

- 10 mm w każdym kierunku

Płyty stropowe:

- 10 mm od każdego podanego poziomu

Otwory:

- maks. odchylenie od szerokości i wysokości 5mm; wszystkie otwory prostokątne muszą być naprawdę prostokątne.

Szalunek:

- należy wykonać w sposób dokładny i zapewniający jego wytrzymałość w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Konstrukcja szalunku, sposób podparcia oraz ugięcia technologiczne uwzględniać muszą wielkości mieszczące się w granicach tolerancji podanych dla poszczególnych rodzajów robót.

Odchylenia miejscowe oraz poziomy wyjściowe i końcowe nie mogą przekraczać 20 mm.

Tolerancje elementów żelbetowych prefabrykowanych, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz wytycznymi technologicznymi dostarczonymi przez producenta – czytanymi łącznie.

Tolerancje elementów stalowych zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.

  - Wyburzenia i rozbiórki

    - Wyburzenia w obszarze rozbudowy

Prace wyburzeniowe związane będą z połączeniem funkcjonalnym i polegać będą na demontażu zewnętrznych warstw wykończeniowych oraz wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach budynku istniejącego przylegających do projektowanego łącznika w jego obrysie, na poziomie wszystkich jego kondygnacji.

    - Wyburzenia zagospodarowania terenu

W ramach przygotowania terenu budowy konieczne będzie usunięcie warstw wykończenia typu bitumicznego oraz lądowiska helikopterów wyburzeniu podlega również budynek byłej wymiennikowni oraz  warstw humusu i ziemi do głębokości niezbędnej do wykonania fundamentów konstrukcji.

  - Konstrukcja

Projetkowany obiekt to budynek czterokondygnacyjnej, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja żelbetowa z trzonami komunikacyjnymi w postaci żelbetowych klatek schodowych i szybów windowych. Przyjęto schemat konsturkcji szkieletowej. Stropy żelbetowe typu filigran, wsparte na słupach żelbetowych monolitycznych. Fundamenty w postaci ław, płyt i stóp fundamentowych. Elementy usztywaniające w postaci trzonów komunikacyjnych oraz ścian murowanych.

Szczegółowy wg projektu konstrukcji.

- Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia zewnętrznego

  - Elewacje

Budynek będzie posiadał dwa typy wykończenia elewacji:

- Elewacja zasadniczej części budynku zaprojektowana została jako bezspoinowy system dociepleń z płytą termoizolacyjną oraz modelowanym tynkiem silikonowym.

- Elewacja w obrębie wejścia głównego zaprojektowana została jako wentylowana. Wysunięty element fasady zaznaczony na rys. elewacji. Kamień w kolorze czarnym. Dobór na etapie realizacji.

    - Ściana zewnętrzna murowana

Ściany zewnętrzne z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.24cm.

    - Ściana zewnętrzna żelbetowa

Lokalizacja: ściany części nadziemnych klatek schodowych i szybów windowych.

Ściany żelbetowe, monolityczne, szczegóły wg części rysunkowej i projektu konstrukcji.

    - Ślusarka aluminiowa okienna

Okna szklone szybą zespoloną dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła U< 0,9 W/m2K.

Każde okno wyposażone w skrzydło rozwieralno – uchylne (poza stolarką p.poż. z kluczykiem).

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydeł drzwi ze szkła bezpiecznego w klasie P1. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Wymiary użytkowe drzwi wg przepisów. Wymagania w zakresie odporności ogniowej – zgodnie z opracowanymi warunkami ochrony ppoż

Wymogi techniczne:

Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:

•	Współczynnik U < = 0,9 W/m2K

•	Kategorie szczelności dla okien:

Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN-EN 14351-1

Wodoszczelność E1050 (PN-EN 14351-1)

Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN-EN 14351-1

Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 1 wg PN-EN 14351-1

Szklenie:

WŁAŚCIWOŚCI SZYB ZESPOLONYCH  GR. 64,4mm, 2 komorowa

- Współczynnik przenikania ciepła U                                                          	0,5 W/m2K

- Współczynnik całkowitego przepuszczania en. Prom. Słonecznego      		34%

- Współczynnik przepuszczalności światła  LT                                           	62%

-Współczynnik  odbicia światła  na zewnątrz                                   		17%

-Współczynnik  odbicia światła  od wewnątrz                               	             	17%

- Współczynnik absorbcji                                                             	              	21%

-Współczynnik przepuszczalności bezp. promien. słonecznego             	 	28%

-Współczynnik absorbcji bezpośredniej                                                    	 	38%

-Współczynnik przekazywania ciepła do wewnątrz                                    	06%

-UV-transmisja                                                                                              	00%

-UV –odbicie                                                                                                  	10%

-UV –absorbcja                                                                                             	90%

-Główny wskaźnik oddawania barwy / transmisja /                                       	94

-Selektywność   /LT/g/                                                                                   	1,8

Składowe szyby -szyba 1x 6mm + argon 90 16mm + szyba 1x 6mm+argon 90 16mm + szyba 2x 4mm z folią w środku 64,4 mm

Parapety zewnętrzne:

Tłoczona blacha aluminiowa, lakierowana metodą proszkową w kolorze ślusarki okiennej. Wpięte w konstrukcję okna. Parapet mocowany do ościeżnicy, styk izolowany taśmą. Szczeliny wypełnić pianką

Alternatywnie z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, o gr. min. 0,7 mm..

Ostateczna kolorystyka zgodna ze ślusarką okienną zostanie dobrana na podstawie przedstawionych przez producenta próbek.

Parapety wewnętrzne:

Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu/ płyta HPL.

Szerokość – według projektu architektury.

Rolety zewnętrzne:

We wszystkich pomieszczeniach Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sali Wybudzeń, zastosowano rolety zewnętrzne zamykane automatycznie pojedynczo każde okno, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

  - Stropodachy

Projektuje się stropodachy w systemie niewentylowanym pokryte papą termozgrzewalną.

Zasadnicze warstwy stropodachu:

- izolacja przeciwodna - 2xpapa termozgrzewalna

- warstwa spadkowa - styropian EPS 100, ∆=0,036W/mK

- izolacja termiczna - styropian EPS 100, ∆=0,036W/mK

- izolacja paroszczelna/paroizolacja

- warstwa nośna

Grunt bitumiczny:

Warstwa sczepna / gruntowanie, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa, ilość warstw wg zaleceń producenta.

Izolacja paroszczelna – paroizolacja na podłożu betonowym:

Paroizolację należy wykonać z papy bitumicznej.

Specyfikacja techniczna papy paroizolacyjnej:

| Grubość |  | 5,2mm |
| --- | --- | --- |
| Długość | EN 1848 – 1 | ≥ 5,0m |
| Szerokość | EN 1848 – 1 | ≥ 1,0m |
| Grubość | EN 1849 – 1 | 5,2 ±0,5mm |
| Wodoszczelność | EN 1928 – 1 | Wodoszczelny przy 0,2 Mpa w czasie 24 h |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: max siła rozciągająca: | EN 12311 – 1 | ≥ 400 N/50 mm - kierunek wzdłuż ≥ 300 N/50 mm – kierunek w poprzek |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenia | EN 12311 –1 | ≥ 2 % -kierunek wzdłuż ≥ 2 % - kierunek w poprzek |
| Giętkość w niskiej temp. | EN 1109 –1 | ≤ 0 °C |
| Odporność na spływanie w podwyższonej temp. | EN 1110 –1 | KLF °C |
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 –1 | Sd = μxs ≥ 1500 m |
| Siła zrywająca wzdłuż / poprzek |  | 400 N/5 cm / 300 N/5 cm |
| Zakres elastyczności |  | 0ºC |
| Sposób montażu |  | Zgrzewanie palnikiem gazowym |

Paroizolację należy układać na oczyszczonym, wyrównanym i zagruntowanym środkiem zalecanym przez wytwórcę papy. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy na płaszczyźnie dachu nie pozostały rzeczy o ostrych krawędziach lub inne mogące uszkodzić warstwę paroizolacji przedmioty. Powierzchnia powinna być sucha, bez zastoisk wody.

- Arkusze izolacji paroszczelnej należy układać z zakładem minimum 10 – 15cm, zaleca się klejenie zakładu taśmą dwustronną;

- Paroizolację należy wywinąć na wszystkie elementy przechodzące przez izolację i połączyć z nimi za pomocą taśmy dwustronnej;

- Wymaga się sprawdzenia czy w połaci dachu wykonano wszystkie przejścia instalacyjne oraz elementy konstrukcji wsporczych, świetlików/klap dymowych przechodzących przez izolację.

Po ułożeniu paroizolacji należy wykonać próbę szczelności. Próbę należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W przypadku dłuższej przerwy pomiędzy wykonywaniem paroizolacji i izolacji termicznej ułożoną paroizolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Izolacja termiczna:

Izolację termiczną dachu należy wykonać ze styropianu o grubości określonej w części rysunkowej projektu. Płyty styropianowe kładzione mijankowo w 2 warstwach.

Mocowanie termoizolacji wykonywać jako klejone lub mechaniczne w zależności od zaleceń wytwórcy systemu.

Do klejenia warstw termoizolacji należy stosować produkty nie powodujące uszkodzenia warstw paroizolacji i materiału termoizolacyjnego.

Do mechanicznego mocowania izolacji cieplnej stosować kołki z przekładkami termicznymi w ilości i odstępach zgodnych z zaleceniami wytwórcy, zwracając szczególną uwagę  na normowe dla tego obszar i typu budynku obciążenie wiatrem.

Należy sprawdzić czy są wykonane wszystkie otwory, przejścia instalacyjne i czy zamontowane są wszystkie elementy konstrukcyjne przechodzące przez izolację.

Płyty muszą być układane ciasno na styk na całej powierzchni izolacji. Powstawanie wolnych przestrzeni pod i na styku izolacji jest niedozwolone.

Nie wolno stosować płyt połamanych i uszkodzonych.

UWAGA: W miejscach, w których musi być zapewniony dostęp do urządzeń na dachu (np. w celu ich konserwacji) należy wykonać tzw. „ścieżki techniczne” poprzez montaż płyty OSB-3 pod dodatkową warstwę papy wierzchniego krycia z posypka mineralną, może być w innym kolorze.

Warstwa spadkowa:

Spadki należy wyrobić za pomocą klinów ze styropianu, układanych na warstwie podstawowej. Grubość warstwy spadkowej wg projektu.

Rzędne wierzchu konstrukcji  czytane łącznie z dokumentacją konstrukcyjną.

Izolacja przeciwodna – papa termozgrzewlana:

Zaleca się stosowanie bitumicznych izolacji przeciwwodnych w arkuszach (papa). Spodnią warstwę izolacji przeciwwodnej wykonać z papy podkładowej. Warstwa wierzchnia wykonana z papy wierzchniego krycia.

Warstwę spodnią mocować do podłoża mechanicznie za pomocą kołków – ilość kołków wg technologii dostawcy systemu, papę zgrzewać na zakładach. Warstwę wierzchniego krycia zgrzewać należy na całej powierzchni.

Układ warstw składający się na izolację przeciwwodną musi posiadać klasyfikację ogniową w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny.

Na ściankach attykowych i innych izolację należy wywinąć na wysokość minimum 20cm nad planowany poziom wierzchu warstw wykończeniowych stropodachu i uszczelnić.

Wszelkie przełamania płaszczyzny izolacji (o ile instrukcja nie mówi inaczej), należy wykonać z zachowaniem wyobleń.

W miejscach przechodzenia instalacji oraz montażu elementów konstrukcyjnych należy zastosować systemowe kołnierze i masy uszczelniające.

Przed przystąpieniem do układania izolacji należy sprawdzić prawidłowość ułożenia izolacji termicznej, usunąć pozostałości po wykonanych pracach. Należy sprawdzić czy wykonano wszystkie otwory np. instalacyjne, podpory konstrukcyjne przechodzące przez izolację.

Wpusty kanalizacji deszczowej należy stosować z systemowymi i kompatybilnymi materiałowo kołnirzami zapewniającymi szczelność połączeń.

- warstwa podkładowa

- warstwa wierzchniego krycia

Papy podkładowe i papy nawierzchniowe spełniające wymagania normy PN-EN 13707:2006, do wykonywania dwuwarstwowych pokryć dachowych.

Papy nawierzchniowe powinny być sklasyfikowane jako odporne na działanie ognia zewnętrznego na podłożach palnych – nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg normy PN-B-02872:1996 lub w klasie BROOF(t1) wg normy PN-EN 13501-5:2006 (metoda badania wg normy PN-ENV 1187:2004), co odpowiada wg Instrukcji ITB Nr 401/2004 klasyfikacji – dach nierozprzestrzeniający ognia.

Opis materiału:

Papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego, w układzie z papą podkładową.

Papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnistą posypką mineralną.

Papa asfaltowa podkładowa do mocowania mechanicznego, przeznaczona jest jako warstwa podkładowa wodochronnego pokrycia dachowego, w układzie z papą wierzchniego krycia.

Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 0°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.

W dachu budynku wykonane będą niezbędne otwory na potrzeby wentylacji mechanicznej, wentylacji kanalizacji świetlików i klap oddymiających.

Elementy wentylacji stropodachu:

Warstwy storpodachów będą wentylowane dzięki kominkom wentylacyjnym stropodachu – minimum jeden kominek na każde 40m2 powierzchni dachu.  Rozmiary kominków: Ø110 mm wysokość 300 mm ponad poziom dachu.

Dokładne rozmieszczenie kominków wg zaleceń wybranego producenta.

  - Odwodnienie dachu

Ogólny opis:

Połacie dachu ukształtowane ze spadkami min. 2%, woda odprowadzana do wpustów dachowych ogrzewanych.

Na dachu budynku przewiduje się system podciśnieniowy, na łączniku grawitacyjny.

Szczegóły wg części rysunkowej i projektu branżowego.

  - Elementy i akcesoria dachowe

    - System asekuracyjny

Ogólny opis:

Na dachach budynku należy zastosować system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości - poziomy, linowy mechanizm asekuracji zgodny z normą PN-EN 795:2012.

Elementy systemu wykonane ze stali odpornej na korozję oraz tworzyw sztucznych. Części pośrednie pozwalające na poruszanie się bez konieczności wypinania się z systemu, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.

Lina zabezpieczająca powinna być zamocowana na słupkach ponad pokryciem dachu w odległości min. 250 cm od krawędzi dachu.

- Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia wewnętrznego

  - Ściany wewnętrzne

    - Ściany żelbetowe

Ściany żelbetowe klatek schodowych i szybów windowych, stanowią usztywniające elementy konstrukcyjne

- ściany żelbetowe wg projektu konstrukcji

- wykończenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń wg rysunków architektonicznych

    - Ściany murowane

Ściany działowe oraz konstrukcyjne z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju

    - Ścianki przeszklone.

W zależności od funkcji zaprojektowano wewnętrzne ścianki przeszklone, szkłem bezpiecznym, na cienkich profilach aluminiowych lub stalowych, malowanych proszkowo. Ścianki szklone do pełnej wysokości pomieszczenia w razie konieczności i zgodności z przepisami - w klasie pożarowej, w ściankach szklonych drzwi szklone, szkłem bezpiecznym zgodnie z obowiązującymi przepisami

    - Systemowe ścianki HPL

Ścianki systemowe w szatniach personelu z estetycznych, lekkich, trwałych i w pełni odpornych na działanie wody materiałów - laminat kompaktowy HPL z płyt o grubości 12mm. Ścianki produkowane na wymiar.

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL - nasączone żywicą fenolową włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem z wierzchnią warstwą pokrycia z żywicy melaminowej w kolorze wybranym przez Zamawiającego.

Płyty HPL łączone są ze sobą i do ścian pomieszczenia za pomocą specjalnych profili aluminiowych.

- Drzwi kabin natrysków i WC zawieszone na zawiasach posiadających funkcję samodomykania i wyposażone w zamek ze wskaźnikiem zajętości i z haczykiem do zawieszenia.

- Przestrzeń kabin pryszniców 125-130 cm długości, gdzie sam natrysk wydzielony ściankami o szer. 30 cm z półką i haczykami do zawieszenia ręcznika lub odzieży (min. 4 szt.).

- w ściankach skrajnych od dołu stosować systemową uszczelkę silikonową chroniącą przed wypływaniem wody poza bok kabin

- Profile aluminiowe tworzące konstrukcję kabin, zawias wykonany z materiałów nie ulegających korozji, samodomykacz grawitacyjny, wspornik z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy zamko-pochwyt z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

- wysokość całkowita 200 cm - prześwit nad podłogą 15-17 cm

    - Ścianki systemowe – zbudowa sal operacyjnych

Prefabrykowane elementy tworzące ścianę:

- wsporniki profilowane,

- szyna podłogowa i sufitowa,

- szyna przyłączeniowa - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową,

- panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej, materiał ENb1.4201, lakierowanej proszkowo

- elementów montażowych - kołki rozporowe d=8mm, wkręty samowiercące d=3mm, uszczelki silikonowe,

- Zegar higienicznie, bez widocznych połączeń zlicowany ze ścienną zabudową panelową instalowaną w salach operacyjnych,

Wymagania dla wsporników profilowanych:

1.	Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odległości max. co 600 mm.

2.	 Profile główne nośne wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego o grubości ścianki min. 2mm.

3.	Kształtowniki dystansowe, usztywniające panel ścienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm

4.	Standardowe grubości ścian dwupowłokowych stalowych ok. 78, 103 oraz 128 mm w zależności od potrzeb związanych z wyposażeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazów medycznych itp. Grubsze ściany wykonywane są jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunięciem wewnątrz wypełnione materiałem izolacyjnym (daje to możliwość budowy ścian o niestandardowej grubości).

5.	Wsporniki wraz z szyną podłogową i sufitową tworzą konstrukcję nośną przygotowaną do przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych obciążeń montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm, dostosowana do wielkości obciążenia.

6.	Wysokość konstrukcji nośnej dostosowana do wysokości stropu.

7.	Wymagane minimalna przestrzeń wewnątrz konstrukcji nośnej dla grubości ścian (ścianka dwupowłokowa):

a.	78 mm – 50 mm

b.	103 mm – 75 mm

c.	128 mm – 100 mm

8.	Konstrukcja musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji wewnątrz ściany w poziomie i pionie na miejscu budowy.

9.	W pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy (personelu) należy przewidzieć w ściankach dodatkowe wzmocnienia dla myjni chirurgicznych oraz mebli metalowych zawieszanych na ściance.

Wymagania dla szyny podłogowej i sufitowej:

1.	Szyny podłogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości min. 1 mm mocowane do podłoża i stropu.

2.	Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej.

3.	Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki.

4.	W przypadku wymogów ochrony radiologicznej dla ścianki działowej, ochrona musi być osiągnięta poprzez wklejenie do konstrukcji ściany (z wykorzystaniem dodatkowych płyt GK) odpowiedniej grubości warstwy ołowiu. Ołów musi być prawidłowo zamontowany z ciągłością ochrony radiologicznej. Należy zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spełniającą wymagania normy PN-EN 12588:2009.

5.	Wyrównanie potencjałów ścianek winno być zgodnie z VDE 0107. Stosować do schematu elektrycznego przewody do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów.

6.	Konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych konstrukcji ścian dla wyjść wod-kan, montażu negatoskopów, stacji medycznych, monitorów medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali o grubości min. 2 mm.

Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej (sale operacyjne):

1.	Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji ściennej. Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo wg norm PN-EN 10088-1:2014-12 i PN-EN 10088-2:2014-12  wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm, zgodnej z normą PN-EN 520:2004+A1:2009. Grubość blachy min. 1 mm. lub Blacha stalowa galwanizowana, gatunku DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości 12,5  mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Grubość blachy min. 1 mm

2.	Konstrukcja panelu musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panela i dostęp w celu przeprowadzenia działań serwisowych, dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie.

3.	Panele ścienne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiającego z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć Zamawiającemu wyniki badania próbek paneli potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian oraz wyniki badania potwierdzającego przyczepność powłoki wg normy ISO 9227 NSS.

4.	Panele ścienne montowane na konstrukcji (bezwzględnie wykluczone mocowanie paneli bezpośrednio do ścianek G/K) – profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej umożliwiające rozprowadzanie instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnątrz ściany.

5.	Połączenie pionowe między panelami o szerokości około 6mm (szczelina montażowa), powinno być wypełniane antybakteryjną, silikonową uszczelką odporną na działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonów srebra, osadzanych w strukturze materiału podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem.

6.	Połączenie poziome pomiędzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawędzie paneli łączone są ze sobą na styk.

PANELE ŚCIENNE WYKONANE ZE STALI LICOWANE SZKŁEM W SALACH OPERACYJNYCH

1.	Tafla szkła hartowanego termicznie spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2015-11 o min grubości 5 mm lub bezpiecznego szkła warstwowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2011 min grubości 10 mm. Materiał odporny na środki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji bloków operacyjnych. Panele ścienne szklane posiadają przyklejone do krawędzi tafli szkła metalowe elementy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z jonami srebra, wg norm PN-EN 10088-1:2014-12 i PN-EN 10088-2:2014-12, które służą do niewidocznego montażu .lub Produkowane w technologii wielowarstwowej.  Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Stalowa blacha ocynkowana, gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 wzmacniana płytą gipsowo -kartonową o grubości min. 6 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Blacha stalowa grubości 1 mm

2.	Panel szklany może być nieprzezroczysty, kolor szkła dopasowany do projektu (szkło barwione), lub przezroczysty podklejony dekoracyjną grafiką lub folią nadającą kolor szkłu, lub powłoką malarską nałożoną na taflę szkła. Należy przewidzieć wszystkie możliwości do decyzji Zamawiającego w zakresie ustalonego projektu graficznego. Także łączenie tych technologii w ramach sali.

3.	Konstrukcja panela  musi umożliwiać późniejszy, łatwy, szybki oraz czysty demontaż pojedynczego panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian oraz pełnego dostępu do instalacji w zabudowie bez konieczności demontażu sufitu.

4.	Panele ścienne ze stali licowane szkłem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcji wsporczej (bezwzględnie wykluczone panele montowane bezpośrednio do ścianki G/K).

5.	Grafika z wysokiej jakości paneli systemowych ze szkła. Panele szklane należy zastosować na powierzchni ok. 10 m2 powierzchni ścian w sali operacyjnej.

6.	Motyw graficzny do ustalenia na etapie projektowym.

7.	Na salach operacyjnych na wys. ok. 1200 mm od posadzki umieszczony poprzeczny pas paneli „technicznych” o szer. min. 250 mm przeznaczony na gniazda gazów medycznych, gniazda IT, inne gniazda i sterowniki. Panele „techniczne” wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z jonami srebra, panele pokrywane w takiej samej technologii lakierów proszkowych z jonami srebra o właściwościach bakteriostatycznych lub (do wyboru) w szlifie ziarnem 240. Ilość gniazd gazów medycznych i IT w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.

8.	Połączenie pionowe między panelami o szerokości około 6mm (szczelina montażowa), powinno być wypełniane antybakteryjną, silikonową uszczelką odporną na działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonów srebra, osadzanych w strukturze materiału podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem.

9.	Połączenie poziome pomiędzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawędzie paneli łączone są ze sobą na styk

PANELE ŚCIENNE NAROŻNE

1.	Panele ścienne narożne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z jonami srebra. Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) muszą być formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości gięcia blachy, wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń w narożach. Nie dopuszcza się połączeń z dwóch elementów łączonych za pomocą silikonowej masy elastycznej. Panele ze stali malowanej proszkowo w kolorze pomieszczenia (zarówno w przypadku pomieszczeń w wykończeniu panelowym malowanym proszkowo jak i licowanych szkłem).

2.	Panele narożne na salach operacyjnych dodatkowo profilowane łagodnym łukiem o promieniu R 35 (nie dopuszcza się połączeń pod kątem prostym uniemożliwiających właściwą dezynfekcje powierzchni).

3.	Uszczelki do fug między panelami dostępne w min. dwóch kolorach.

4.	Konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych konstrukcji ścian dla wyjść wod-kan, montażu negatoskopów, stacji medycznych, monitorów medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne, szafek wiszących wykonane z wysokiej jakości stali o grubości min. 2 mm

    - WYKONANIE SAL PRZYGOTOWANIA PACJENTA

1.	Materiał wyjściowy w postaci sztywnych, gładkich, nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych arkuszy czystego ekstrudowanego nieplastyfikowanego  PVC.

2.	Arkusze o gr. ok. 2,5mm-3,0mm, szer. 1220mm i wysokości dopasowanej do pomieszczenia.

3.	Panel odporny na środki dezynfekcyjne i działanie temperatury w zakresie do +60 st. Celsjusza.

4.	Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarówno na powierzchni płaskiej jak i w narożnikach.

5.	Panel jest sztywny i termo formowalny. Technologia montażu zapewnia uzyskanie ciągłych i wyoblonych powierzchni również w narożach ścian (bez łączeń w narożnikach).

6.	Panele mocowane do ściany "punktowo" wysokiej jakości klejem montażowym lub całą powierzchnią za pomocą kleju ekologicznego lub kleju epoksydowego.

7.	Arkusze łączone są metodą spawania sznurem PVC lub za pomocą specjalnego systemu profili połączeniowych. Elementy połączeniowe są w tym samym kolorze co panel.

8.	Możliwość montażu bezpośrednio na powierzchnie takie jak tynki, ściany z pustaków, cegieł, płyty gipsowe lub płytki ceramiczne bez konieczności ich usuwania.

9.	Panele w rożnych kolorach o satynowym stopniu połysku.

10.	Parametry fizyko-mechaniczne:

•	Grubość paneli  :  2,5mm-3,0mm

•	Gęstość (wg ISO 1183) :  1,45 g/cm³

•	Moduł elastyczności (wg ISO 527) :  3550 Mpa

•	Odporność na uderzenia : spełnia ISO 179-2

•	Twardość wg skali Shore’a D (wg ISO 868) : 80

11.	Należy przedstawić atest PZH dopuszczający produkt do stosowania jako okładzina ścienna w pomieszczeniach szpitalnych minn. w salach operacyjnych

12.	Należy przedstawić deklarację właściwości użytkowych opisującą właściwości mechaniczne oraz termiczne produktu.

13.	Absorbcja wody nie większa niż 0,1% zgodnie z normą ASTM E96

    - Ściany i zabudowy systemowe gipsowo-kartownowe

Występowanie

Obudowa szachtów, zabudowy instalacji.

Pozwala to na poprowadzenie okablowania i przewodów instalacyjnych wewnątrz ścian, unikając w ten sposób zbędnego kucia, a jednocześnie na swobodne wykorzystanie tej przestrzeni.

Wymagania ogólne

Stosować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wyłącznie jednego systemu.

Niedopuszczalne jest stosowanie w ścianie materiałów i rozwiązań pozasystemowych i niejednorodnych systemowo.

Wszystkie prace wykonywać w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta wybranego systemu, z zastosowaniem właściwych systemowych materiałów i komponentów uzupełniających w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiały i komponenty ściany zależne są od funkcji pomieszczenia, jego wielkości i położenia w budynku;

Ściany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budować z zastosowaniem płyt ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogów systemowych i zgodnie ze stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

W ściany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urządzenia sanitarne, zawory czerpalne itp.;

W miejscach w których płaszczyzna ściany GK przechodzi w płaszczyznę innych elementów budowlanych zewnętrzna warstwa płyt ma stanowić jedną płaszczyznę z okładziną GK tych elementów.

Na styku ściany GK i okładziny GK ściany murowanej (żelbetowej) wykonać dylatację wypełnioną elastycznymi masami silikonowymi.

Wypełnienie

Przestrzeń między konstrukcją nośną ścian płytami z wełny skalnej o gęstości spełniającej wymogi izolacyjności akustycznej i pożarowe określone w projekcie wg wybranego systemu.

Na stykach ścian pomiędzy sobą, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi oraz innymi elementami budowlanymi należy stosować rozwiązania systemowe z zastosowaniem właściwych materiałów i przekładek.

Konstrukcja

O ile nie zaznaczono inaczej, ściany budowane na pełną wysokość pomieszczenia w konstrukcji strop-strop;

Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do ścian sąsiadujących, z uwzględnieniem ugięcia stropów konstrukcyjnych;

Szerokość profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zależne od wysokości i funkcji ściany w pomieszczeniu;

W ścianach budowanych z podwójną warstwą płyt GK, płyty układane na mijankę;

W ścianach instalacyjnych profile nośne ściany z rozstawem umożliwiającym montaż przyłączy i stelaży montażowych;

Ściany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z płyt GK;

Miejsca montażu przyborów sanitarnych wzmacniane profilami stalowymi.

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i podłogi oraz profile nadprożowe;

We wszystkich przełamaniach geometrii zastosować systemowe wykończeniowe profile wzmacniające;

Wszystkie styki płyt oraz przełamania geometrii zabezpieczyć systemowymi taśmami uszczelniającymi, zaszpachlować masami gipsowymi i wyszlifować;

Rozstaw słupków konstrukcji należy dostosować do wysokości ściany;

Uszczelnienia

Uszczelnienia przeciwpożarowe z zastosowaniem systemowych taśm uszczelniających, układanie taśm w sposób ciągły pod konstrukcją ściany po jej obwodzie i na wszystkich stykach.

Wszystkie styki i przełamania geometryczne wypełniane masami silikonowymi

Na styku ściany i sufitu należy zastosować rozwiązania systemowe zapewniające kompensację ugięć stropów.

Na całej powierzchni ścian, ich obwodzie, stykach, przejściach instalacyjnych, szczelinach dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewnić cechę dymoszczelności.

      - Typy ścian

Typy ścian i zabudów wg części rysunkowej projektu:

UWAGI:

1. Warstwy wykończeniowe wg części rysunkowej projektu.

2. W miejscach lokalizacji grzejników i zabudów stałych ściany g/k wzmocnić płytą OSB gr. 25mm

3. Płyta wodoodporna do strony pomieszczenia "mokrego" izolowania folią w płynie.

4. Osłony stałe w pomieszczeniach wg odrębnego opracowania.

5. Grubość i gęstość wełny mineralnej należy dostosować do wybranego systemu w odniesieniu do określonych w projekcie wymogów pożarowych i akustycznych.

    - Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtów

Występowanie:

Wszędzie tam, gdzie będą tego wymagały przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane zostaną obudowy z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymałości

Wymagania ogólne:

Stosować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wyłącznie jednego systemu;

Niedopuszczalne jest stosowanie w ścianie materiałów i rozwiązań niesystemowych i niejednorodnych systemowo;

Wszystkie prace wykonywać w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta wybranego systemu, z zastosowaniem właściwych systemowych materiałów i komponentów uzupełniających w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiały i komponenty ściany zależne są od funkcji pomieszczenia, jego wielkości i położenia w budynku;

Ściany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budować z zastosowaniem płyt ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogów systemowych i zgodnie ze stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

W miejscach w których płaszczyzna ściany GK przechodzi w płaszczyznę innych elementów budowlanych zewnętrzna warstwa płyt ma stanowić jedną płaszczyznę z okładziną GK tych elementów.

Na styku ściany GK i okładziny GK ściany murowanej (żelbetowej) wykonać dylatację wypełnioną elastycznymi masami silikonowymi.

  - Stropy i sufity podwieszone

    - Rodzaje sufitów

Projektuje się następujące typy sufitów:

- sufity podwieszane systemowe z blachy stalowej nierdzewnej

- sufity podwieszane i zabudowy ognioodporne

- sufity podwieszane modularne z płyt mineralnych

- sufity w płyt g/k

- stropy laminarne

    - Wymagania ogólne

Wysokości i lokalizacja poszczególnych typów sufitów wg grupy rysunków architektonicznych.

We wszystkich typach sufitów osadzane będą oprawy oświetleniowe, elementy systemów wentylacyjnych, instalacji bezpieczeństwa SSP.

Sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Sufity i obudowy ognioodporne – o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoż.

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonać z materiałów odpornych na wilgoć.

Do mocowania wieszaków w sufitach pełnych stosowane będą wyłącznie dopuszczone do stosowania w budownictwie stalowe kołki wkręcane.

Wieszaki sufitów podwieszanych nie mogą być mocowane do elementów instalacji i innych elementów poza stropami.

Przed montażem sufitów podwieszanych należy wykonać powłoki malarskie na zakrywanych powierzchniach ścian i stropów znajdujących się powyżej poziomu zawieszenia sufitów. Malowanie higieniczną farbą akrylową.

Płyty sufitowe i wypełnienia sufitów montować w fazie wykończeniowej obiektu, w warunkach zbliżonych do warunków w jakich będą użytkowane.

Wszystkie połączone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostaną specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montażowe powinny zostać położone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit podwieszony i zawieszenie należy tak wzmocnić, by nośność sufitu pozostała niezmieniona.

Konstrukcje podwieszane dla systemów dających się demontować muszą w każdym położeniu zostać zabezpieczone przed bocznym przesunięciem. Również przy usunięciu całego rzędu płyt konstrukcja podwieszana nie może się przesunąć. Przy tym nie może zostać utrudniony dostęp, o ile jest to potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i położonych w nich elementów technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego mogą być mocowane w elementach betonowych tylko do płyt i wzmocnionych powierzchni nośnych, przy blachach trapezowych wyłącznie do wzmocnionych powierzchni nośnych. Należy tu zachować niezbędne odstępy krawędziowe.

O ile płyty sufitowe zostaną zamontowane w sposób dający się demontować, należy przy rozłożeniu zwrócić uwagę na to, by płyty tylko lekko stykały się ze sobą. Prosty demontaż płyt i dostępność do pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno być stale kontrolowane podczas rozkładania.

Płyty sufitowe, które nie dają się lekko demontować, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie są zdolne do odbioru.

    - Sufity podwieszone systemowe z blachy stalowej nierdzewnej

Występowanie

Sufity w salach operacyjnych.

System sufitowy będzie spójnym uzupełnieniem modułowego systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm będą dostosowane do odległości między osiami elementów rastra systemu ściennego i będą mogły być zdejmowane pojedynczo.

Konstrukcja

Konstrukcja dolna składać się powinna z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i poprzecznych, które tworzyć mają stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocą prętów mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Pręty z noniuszem montować na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia powinno odpowiadać statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniać raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów.

Panele sufitowe systemowe

Panele sufitowe zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości, lakierowanej w kolorze RAL blachy nierdzewnej, umieszczonej od strony widocznej. Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 1200 mm. Kasetony połączone ze ścianą posiadać mają z dwóch lub trzech stron wysokie krawędzie. Strony bez krawędzi montować do ściany, w sposób sterylny i szczelny, za pomocą szyny przyłączeniowej - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową.

Połączenia między zabudową ścienną a sufitową wykonać za pomocą profili systemowych, wykluczyć należy zastosowanie połączeń silikonowych.

Zabudowa sufitowa tworzyć musi powierzchnię szczelną. Uszczelnienia między panelami wykonać z uszczelek dających szczelność systemu sufitowego.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo.

    - Sufity podwieszone i obudowy ognioodporne

Wszędzie tam, gdzie będą tego wymagały przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane zostaną obudowy z płyt ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

    - Sufity podwieszane, modularne z płyt mineralnych

Występowanie

Większość pomieszczeń, gdzie nie przewiduje się sufitów tynkowanych bądź posiadających specjalnych wymogów higienicznych lub ochrony ppoż. Sufity tego typu projektowane będą głównie w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach pomocniczych i logistycznych oraz większości komunikacji ogólnych.

Wymagania ogólne

W celu uzyskania jak największego komfortu pacjentów i pracowników Szpitala w większości pomieszczeń proponuje się wykończenie sufitów podwieszonych płytami dźwiękochłonnymi – akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wełny kamiennej, zaprojektowanymi na modułach: 600x600mm grubości 15 mm mocowanych na wieszakach i listwach montażowych wg producenta systemu.

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgoć oraz pleśnie i grzyby.

Wszystkie materiały użyte do budowy sufitów muszą spełniać standardy jakościowe i zapewnić wykonanie zgodne z założeniami projektowymi.

Montaż sufitów z płyt jest możliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych wymagających montażu elementów wielkogabarytowych.

Przed montażem sufitów podwieszanych należy wykonać zabudowę ppoż. elementów konstrukcyjnych znajdujących się powyżej poziomu zawieszenia sufitów.

W suficie montowane będą urządzenia instalacji oświetleniowych, wentylacyjnych, systemów bezpieczeństwa, itp.

Sufity podwieszone nie mogą być wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich innych (poza standardowym wypełnieniem) lamp, urządzeń o znacznej masie własnej.

Sufity o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków.

Wysoki współczynnik odbicia i rozpraszania światła od powierzchni sufitów > 80% (dla sufitu białego).

Konstrukcja

Montaż zgodnie z załączonym szkicem montażowym producenta, na zawiesiach i systemowych w podwyższonej klasie korozyjności C3, z zastosowaniem klipsów dociskających zapobiegającym przesuwaniu się płyty podczas mycia.

Płyty przycięte na budowie powinny być zabezpieczone taśmą.

Skratowany ruszt metalowy ze stali ocynkowanej z profili T24 (rozstaw profili głównych co 60 cm) w kolorze białym. Zagłębiona i widoczna konstrukcja nośna.

Mocowanie ścienne za pomocą profili systemowych.

Dylatacje

Na styku ze ścianami ruszt podwieszony swobodnie oparty na listwach przyściennych.

Sufit modularny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x600mm, 600x1200mm gr. 15mm.

- podłoże - strop istniejący wykończony zgodnie z zaleceniami producenta systemu

- wieszaki i listwy montażowe wg producenta systemu

- wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg producenta systemu

- krawędzie boczne płyt malowane

- wykończenie wg producenta systemu

- zagłębiona podkonstrukcja

Minimalne parametry do spełnienia:

| Wymiary modularne (mm) | 600 x 600, |
| --- | --- |
| Krawędzie | E15, A24 |
| Wykończenie krawędzi | malowane |
| Pochłanianie dźwięku | 0.95/Klasa A |
| Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-12 0 | A1 |
| Odbicie światła | 86% |
| Odporność na wilgotność | 95% RH |
| Kontrola ciśnienia powietrza | – |
| Higiena | Klasa bakteriologiczna: B5 |
|  | Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych substancji odżywczych, niestanowiąca pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów. |
| Pomieszczenia czyste | Klasa ISO 5 |
| Czyszczenie | Odkurzanie, czyszczenia na mokro |
| Dezynfekcja | – |

Sufit modularny, higieniczny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x600mm, gr.25mm.

- podłoże - strop istniejący wykończony zgodnie z zaleceniami systemu producenta

- wieszaki i listwy montażowe wg systemu producenta

- wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg systemu producenta

- krawędzie boczne płyt malowane

- wykończenie wg systemu producenta

- widoczna podkonstrukcja

Minimalne parametry do spełnienia:

| Wymiary modularne (mm) | 600 x 600 |
| --- | --- |
| Krawędzie | A24 |
| Wykończenie krawędzi | uszczelnione |
| Pochłanianie dźwięku | 0.80/Klasa B |
| Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-12 0 | A1 |
| Odbicie światła | 85% |
| Odporność na wilgotność | do 100% RH |
| Kontrola ciśnienia powietrza | Może być stosowany w pomieszczeniach o regulowanym ciśnieniu |
| Higiena | Klasa bakteriologiczna: B1 |
|  | Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych substancji odżywczych, niestanowiąca pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów. |
| Pomieszczenia czyste | Klasa ISO 5 |
| Czyszczenie | Odkurzanie, czyszczenia na mokro, czyszczenie parą |
| Dezynfekcja | Amoniak, chlor, czwartorzędowy amon, nadtlenek wodoru, czyszczenie parą |

Sufit modularny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x600mm, grubość 20mm.

podłoże - strop istniejący wykończony zgodnie z zaleceniami systemu producenta

wieszaki i listwy montażowe wg systemu producenta

wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg systemu producenta

krawędzie boczne płyt malowane

wykończenie wg systemu producenta (do uzgodnienia z projektantem)

ukryta podkonstrukcja

Minimalne parametry do spełnienia:

| Wymiary modularne (mm) | 600 x 600 |
| --- | --- |
| Krawędzie | E14 |
| Wykończenie krawędzi | malowane |
| Pochłanianie dźwięku | 1.00/Klasa A |
| Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-12 0 | A1 |
| Odbicie światła | 86% |
| Odporność na wilgotność | do 100% RH |
| Higiena | Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych substancji odżywczych, niestanowiąca pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów. |
| Czyszczenie | Odkurzanie |

    - Stropy laminarne

Stropy laminarne przewidziano w salach operacyjnych.

Stropy modułowe z systemem wentylacji laminarnej i oświetlenia, o wymiarach do określenia według projektu branży wentylacyjnej, będą mocowane i podłączane do instalacji zgodnie z wytycznymi producenta stropu laminarnego i w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. Przed montażem należy wykonać powłoki malarskie higieniczną farbą akrylową na zakrywanych powierzchniach ścian i stropów.

Powierzchnia spodnia stropu laminarnego powinna być w tej samej płaszczyźnie co powierzchnia pozostałej części sufitów podwieszanych w pomieszczeniu.

Lokalizacja poszczególnych typów sufitów według rysunków architektonicznych.

    - Sufity podwieszane gładkie z płyt GK w pom. suchych i mokrych

Występowanie:

Ze względów estetycznych, część pomieszczeń wykończona zostanie sufitami podwieszonymi wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych. Będą to pomieszczenia takie jak, pas przyścienny komunikacji ogólnych, niektóre powierzchnie ogólnodostępne, punkty recepcyjne, pomieszczenia sanitarne.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykończone są sufitem jednolitym bezspoinowym wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

Wymagania ogólne:

Montaż sufitów i obudów gładkich z płyt GK jest możliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych.

Przed montażem sufitów podwieszanych należ y wykonać powłoki malarskie na zakrywanych powierzchniach ścian i stropów znajdujących się powyżej poziomu zawieszenia sufitów.

Tynki ponad sufitem kat III. Malowanie higieniczną farbą akrylową.

Płyty sufitowe i wypełnienia sufitów montować w fazie wykończeniowej obiektu, w warunkach zbliżonych do warunków w jakich będą użytkowane.

Wszystkie materiały użyte do budowy sufitów muszą spełniać standardy jakościowe i zapewnić wykonanie zgodne z założeniami projektowymi.

W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci stosować należy płyty GKBI lub GKFI typu H2 w wykończeniu zmywalnym.

Dla uzyskania równych powierzchni obudowy należy dążyć w ich wykonaniu do wykorzystywania płyt o maksymalnych gabarytach i dwóch warstwach płyt, ograniczając ilość połączeń.

W sufitach wykonanych z płyt typu GKB (GKBI) łącza płyt wzmocnione taśmami, szpachlowane.

We wszystkich rodzajach sufitów przewiduje się montaż opraw oświetleniowych, wlotów systemów wentylacyjnych, nagłośnienia, instalacji bezpieczeństwa i ostrzegawczych itp.

Kształt sufitu, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, kratek instalacji wentylacji, głośników i czujników instalacji bezpieczeństwa– ściśle wg rysunków AR-SP oraz rysunków projektu wnętrz.

Wysoki współczynnik odbicia światła od powierzchni sufitów.

Sufity podwieszone nie mogą być wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich innych (poza standardowym wypełnieniem) lamp, urządzeń o znacznej masie własnej.

Sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Przed naniesieniem powłoki malarskiej wyszpachlowaną powierzchnię płyt GK należy zagruntować, rodzaj środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłoki malarskiej.

Powierzchnia malowana higieniczną farbą akrylową. Kolor według wytycznych Projektanta.

Konstrukcja:

Metalowy skratowany ruszt wykonany ze stali ocynkowanej, podwieszany, kotwiony do ścian i stropu konstrukcyjnego.

Płyty GK (o gr. 2 x 1,25 cm) kotwione w skratowanym stalowym ocynkowanym ruszcie za pomocą wkrętów do płyt GK.

Płyty poszczególnych warstw należy tak aby dłuższe krawędzie płyt w poszczególnych warstwach były do siebie prostopadłe, a styki płyt się nie pokrywały.

Konstrukcja i płyty wypełniające – niepalne.

Do montażu należy stosować wieszaki noniuszowe.

Dylatacje:

Styk sufitu i obudowy dylatowany, wypełnienie trwale elastyczne.

Uszczelnienia:

Na styku sufitu ze ścianą (o ile projekt nie przewiduje inaczej) wypełnienie trwale elastyczne.

Typy sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych:

Sufit gładki z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć GKBI w pomieszczeniach mokrych.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć GKBI projektuje się w pomieszczeniach mokrych takich jak: węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe

- podłoże - strop żelbetowy, malowany higieniczną farbą akrylową

- stalowe, ocynkowane wieszaki i profile montażowe wg producenta systemu

- okładzina z dwóch warstw płyt GKBI o gr. 12,5mm, szpachlowana, na łączeniach wzmocniona taśmą z włókna szklanego

- wykończenie farbą malowany higieniczną farbą akrylową, białą RAL 9016

Sufit gładki z płyt GKB w pomieszczeniach suchych

Sufity podwieszane z płyt GKB typu A projektuje się w pomieszczeniach suchych takich jak: korytarze (pasy przyścienne), recepcje, hall, sala konferencyjna i inne

- podłoże - strop żelbetowy, malowany higieniczną farbą akrylową

- stalowe, ocynkowane wieszaki i profile montażowe wg producenta systemu,

- okładzina z dwóch warstw płyt GKB typu A o gr. 12,5mm, szpachlowana, na łączeniach wzmocniona taśmą z włókna szklanego,

- wykończenie farbą malowany higieniczną farbą akrylową, białą RAL 9016

    - Sufity tynkowane

Występowanie:

spody biegów i spoczników klatek schodowych.

Podłoże:

Ogólnie podłoża powierzchni tynkowych należy dokładnie kontrolować pod kątem stwierdzenia koniecznych grubości tynków odpowiednio wcześnie przed wykonaniem. Wszystkie krawędzi swobodne należy zabezpieczyć za pomocą profilu krawędziowego.

Podłoże pod tynki stanowią zasadniczo powierzchnie żelbetowe oraz murowane. Kontroli podłoża należy dokonać na tyle wcześnie, aby możliwe było usunięcie wad przed rozpoczęciem robót.

Podłoże należy preparować zgodnie z wytycznymi producenta, zwłaszcza należy usunąć zalewki zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczyścić podłoże z luźno zalegających zanieczyszczeń poprzez zmiecenie oraz zmycie wodą.

Gładkie podłoża betonowe, na które następuje bezpośrednie nałożenie tynku należy pokryć warstwą adhezyjną aby zapewnić pełną przyczepność tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczące z powierzchniami tynkowanymi, elementy zabudowane, wykończeniowe itp. należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć poprzez zaklejania bądź zakrywanie folią tak, aby wykluczyć ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadające resztki tynku należy na bieżąco całkowicie usuwać.

Ewentualnie konieczne środki zapobiegawcze i zabezpieczające dla robót prowadzonych w warunkach atmosferycznych, które według wytycznych producenta mogą mieć negatywny wpływ na roboty tynkowe, jak np. roboty prowadzone w temperaturze poniżej + 5° C lub w zbyt wysokiej wilgotności powietrza.  Zleceniobiorca winien zastosować na własną rękę, o ile wykonanie tych robót w takich warunkach atmosferycznych będzie konieczne ze względów terminowych leżących po stronie Zleceniobiorcy. Ogólnie Zleceniobiorca winien na własną odpowiedzialność tak zorganizować terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone były tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny być dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego podłoża.

Powierzchniowe powłoki tynkarskie należy wykonać w taki sposób, by mogły być malowane albo tapetowane bez dalszej obróbki.

Materiał:

Tynk cementowo – wapienny kat. III.

Szpachlowa/tapeta pcv

Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczeń technicznych (w pom. technicznych i zaplecza) oraz farbą akrylową lub akrylowo-lateksową, higieniczną (pozostałe pomieszczenia oraz przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym o stropem).

Sufit tynkowany w klatkach schodowych

Tynk na biegach i spocznikach schodów

- podłoże - strop żelbetowy

- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0cm

- malowanie farbą akrylowo-lateksową

Sufit malowany w pomieszczeniach technicznych

- podłoże - strop żelbetowy

- malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczeń technicznych (z systemowym gruntowaniem podłoża)

Sufit malowany w szybach windowych

- podłoże - strop żelbetowy

- jednokrotne malowanie farbą emulsyjną, białą

    - Sufit z izolacją akustyczną

Występowanie:

Izolacja akustyczna stropów pomieszczeń technicznych, w których znajdują się urządzenia emitujące hałas o natężeniu powodującym konieczność zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej, które zostaną określone na podstawie parametrów wybranych urządzeń.

Wymagania ogólne:

Materiał dźwiękochłonny w waty szklanej gr. 10cm z welonem szklanym lub wełny szklanej gr. 5cm z okładziną z włókniny szklanej o współczynniku pochłaniania ᾳw>0,7

Lokalizacja: pomieszczenia techniczne na poziomie -1

  - Posadzki

    - Wymagania ogólne

Konstrukcja posadzki dostosowana została do przyszłych wymagań użytkowych pomieszczenia, rodzaj posadzki – wg rysunków architektury

W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe rozwiązania, których efektem jest uzyskanie wymaganej szczelności, izolacyjności i wytrzymałości gotowej posadzki.

W pomieszczeniach technicznych projektuje się wierzchnią warstwę posadzki jako epoksydową, malowaną.

      - Warstwy stropowe, podbudowa

Podbudowę pod warstwy posadzkowe stanowią strop żelbetowy istniejący, projektowany lub beton podkładowy posadowiony na gruncie.

W przypadku stropu istniejącego, przed wykonaniem nowych warstw posadzkowych należy usunąć stare warstwy do poziomu konstrukcji stropu. Należy wykonać na stropie warstwę wyrównawczą jastrychu zespolonego.

Warstwy posadzkowe i ich grubości należy dostosować do grubości stropu istniejącego, tak aby poziom wykończenia stropów był identyczny do poziomów kondygnacji istniejących.

Przed przystąpieniem do układania jastrychu należy zapewnić dokonanie kontroli sposobu wykonania powierzchni pod względem zachowania tolerancji oraz odporności przyczepności na rozciąganie w odniesieniu do powierzchni o takich rozmiarach, jaka wymagana jest do dokonania oceny całościowej.

W przypadku jastrychu zespolonego wymagane jest uzyskanie na całej powierzchni (100% powierzchni) trwałego związania jastrychu z podłożem. W niniejszym punkcie należy uwzględnić wszelkie środki, podjęcie których wymagane jest dla spełnienia powyższego wymogu, (takich jak np. piaskowanie, frezowanie, obróbka strumieniem kulek stalowych względnie nałożenie mostka adhezyjnego).

Wszystkie jastrychy należy wykonać z uwzględnieniem przewidzianego charakteru użytkowania oraz obciążenia. Powyższe odnosi się zarówno do jastrychów użytkowych z naniesioną powłoką i bez naniesionej powłoki, jak również do jastrychów, które należy wytworzyć jako podkład służący do położenia górnej okładziny. Należy przy tym uwzględnić obciążenia, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju obiektów budowlanych.

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na obciążenia dynamiczne wynikające ze sposobu użytkowania.

Jako minimalną klasę wytrzymałości jastrychu cementowego przyjmuje się klasę C20. W odniesieniu do innych materiałów, z których wytwarzany jest jastrych, obowiązuje klasa wytrzymałości odpowiadająca klasie C20. Wyjątek na kondygnacji -1 – klasa C25.

Odporność na obciążenia materiałów izolacyjnych należy dostosować do klasy jastrychu.

W celu wykluczenia pękania płyt jastrychu na skutek redukcji przekroju poprzecznego niedozwolone jest układanie przewodów wewnątrz nadbudowy z jastrychu, takich jak np. przewody, kable itp.

Wszystkie wysokości jastrychu należy wykonać w taki sposób, aby połączenia styków okładzin można było dokonać bez wystąpienia różnicy wysokości w gotowej okładzinie.

    - Posadzki z wykładzin elastycznych

Posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowa

Posadzki z wykładziny PCV

Wykładzina PCV prądoprzewodząca, antyelektrostatyczna

Występowanie

Posadzka z wykładziny PCV antypoślizgowa

- projektuje się np. w łazienkach i pomieszczeniach mokrych

Posadzka z wykładziny PCV

- projektuje się np. w gabinetach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach (jeżeli nie jest to pomieszczenie, gdzie użytkownik przemieszcza się „gołą stopą”), magazynach i brudownikach

Posadzka w wykładziny PCV prądoprzewodząca, antyelektrostatyczna

- projektuje się w np. salach operacyjnych

Szczegółowa lokalizacja wg części rysunkowej projektu.

Wymagania ogólne

Wysoka odporność na ścieranie, zabrudzenia, czyszczące środki chemiczne, dobre właściwości antyelektrostatyczne.

Wykładzina z rolki lub w arkuszach, układana na wyrównanym, zagruntowanym podłożu, dla zapewnienia lepszej przyczepności do podłoża powierzchnia betonu pokryta powłoka przeciwpoślizgową.

Wykładziny podłogowe należy układać w taki sposób aby w gotowej wykładzinie nie występowały różnice wysokości.

Podłoże pokryte środkiem zwiększającym przyczepność wykładziny do podłoża.

Cokoły, w zależności od rodzaju pomieszczeń, wykonywane poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę do wysokości 10cm.

Narożniki styku podłogi ze ścianą należy wykonać na listwach wyobleniowych, wg zaleceń producenta.

Stosować wyłącznie spawy w kolorze wykładziny.

Przed wykonaniem warstw podbudowy należy oczyścić i zagruntować płyty żelbetowe, na których będą one wykonywane.

W przypadku wystąpienia znacznych nierówności podłoża (płyt żelbetowych) należy te nierówności usunąć poprzez piaskowanie lub frezowanie.

Należy założyć, że ułożenie wykładzin podłogowych nie może odbyć się w jednym ciągu, lecz będzie się kierować postępem prac wynikającym z etapowania robót budowlanych.

Należy stosować materiały o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z projektantem i pochodzące z jednej partii produkcyjnej, z taką samą strukturą powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach ewentualnie we własnościach powierzchni przerabianej podłogi powodują wymianę całej powierzchni pomieszczenia.

Motywy graficzne i kolorystyka wg części rysunkowej projektu do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem

We wszystkich pomieszczeniach oraz w komunikacji (poza strefą wejściową) należy zastosować wykładzinę typu PVC w rolce. Wykładziny heterogeniczne (antypoślizgowe, elektrostatyczne, prądoprzewodzące – w zależności od przeznaczenia pomieszczenia) odporne na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i odporne na środki dezynfekujące. Pod warstwę użytkową wymagana podbudowa w postaci płyty konstrukcyjnej, umożliwiająca prawidłowe ułożenie ostatecznej warstwy użytkowej i zapewniająca prawidłowe warunki eksploatacji (w tym brak wpływu na przecieranie się warstwy użytkowej, pękanie spoin, wgniecenia itp.).

Cokoły wyoblane o wysokości ok. 10 cm wykonane z wywinięcia wykładziny podłogowej. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, zaakceptowana przez Zamawiającego.

W strefie wejściowej - posadzka z płyt granitowych.

      - Podłoga PVC podstawowa – heterogeniczna

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC w postaci rolki, z powłoką powierzchniową nie wymagającą dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres użytkowania. Wykładzina obiektowa przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o największym natężeniu ruchu (ciągi komunikacyjne, korytarze, sale, pokoje biurowe itp.), w obiektach służby zdrowia itp. Wykładzina powinna posiadać wysoką odporność na ścieranie oraz niskie koszty eksploatacji.

Grubość całkowita min. 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż 1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykończenie.

Klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1 - Bfl-S1

Właściwości antypoślizgowe wg  DIN 51130 - R10

Grupa ścieralności wg EN 649  - T

Klasa użytkowa 34-43

      - Podłoga PVC antypoślizgowa

Wykładzina z certyfikacją antypoślizgową przeznaczona do pomieszczeń mokrych m.in. ogólnodostępnych sanitariatów, brodzików i stref natrysków – zgodnie z dokumentacją projektową. Wykładzina odporna na zabrudzenie i chemikalia zgodnie z PN-EN ISO 26987, o grubości 2 mm i reakcji na ogień Cfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.

Klasa użytkowa 34-43

Właściwości antypoślizgowe wg  DIN 51130 - R11

      - Podłoga PVC do pomieszczeń czystych elektroprzewodząca

Wykładzina o stałych właściwościach przewodzących (zgodnie ze standardami ESD) dedykowana do pomieszczeń czystych - zgodnie z dokumentacją projektową (np. sale operacyjne, sala wybudzeń, Sala Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wzmożonego nadzoru, pracownie diagnostyki obrazowej) odporna na plamy, zarysowania i środki do dezynfekcji o grubości 2 mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.

Klasa użytkowa 34-43

      - Podłoga PVC elektrostatyczna

Wykładzina z kontrolą wyładowań elektrostatycznych, dedykowana do pomieszczeń opieki medycznej (kontakt pracowników medycznych z pacjentem np. gabinety badań) odporna na plamy, zarysowania i środki do dezynfekcji; o grubości 2 mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.

Klasa użytkowa 34-43

      - Podłoga PCV – klatki schodowe

Obiektowa wykładzina winylowa w formie kompletnego stopnia - stopnie i podstopnice schodowe z ryflowanymi, wzmocnionymi noskami w kontrastującym kolorze.

Odporna na ogień, na środki chemiczne, plamy i zarysowania, antypoślizgowość – R9

Odporna na wysokie natężenie ruchu, odporność na ścieranie – T

Przez cały okres użytkowania wykładziny PCV nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń

      - Podłoga z płytek kamienia

W strefie wejściowej projektuje się posadzki dekoracyjne z płytek gresowych imitujących kamień naturalny, trudno ścieralne, antypoślizgowe, format mim. 60x60 cm.

Posadzki izolowane folią w płynie.

Izolacje wyprowadzić na 20 cm na ściany.

Izolacje przeciwwodne oraz taśmy uszczelniające należy zastosować z jednego systemu uszczelniającego stosowanego w łazienkach.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie posadzki wymagają wykończenia cokołem. Należy zastosować odpowiednio do rodzaju zastosowanej posadzki:

- wywinięcie wykładziny na ścianę - cokół 10cm na listwie systemowej (ćwierćwałek wklęsły)

- cokoliki z kamienia naturalnego - 10cm

Listwy dylatacyjne - systemowe, ze stali nierdzewnej, z plastycznym wypełnieniem dylatacji.

W pomieszczeniach mokrych wykonać w posadzkach i na ścianach izolacje przeciwwodne.

Styki ścian z posadzką wykonać w sposób bezszczelinowy ułatwiający utrzymanie czystości.

Wykończenie pomiędzy dwiema posadzkami wykonanymi z różnych materiałów – profile, nie stosować listew nakładanych na posadzki, ale w poziomie posadzek.

Pomieszczenia magazynowe techniczne wykonane w żywicy epoksydowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Rodzaj żywic w zależności od funkcji pomieszczenia. Jeśli specyfika pomieszczenia będzie tego wymagała to koniecznie zastosować żywice antyelektrostatyczne. Reszta pomieszczeń jednobarwne powłoki żywiczne.

    - Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo

Występowanie

Posadzki z utwardzane powierzchniowo projektuje się w pomieszczeniach technicznych.

Wymagania ogólne:

Płyta posadzkowa, zbrojona włóknami stalowymi lub polipropylenowymi, na świeżo rozłożony beton posadzkowy naniesiony i zatarty utwardzacz – tzw. sucha posypka nawierzchniowa (DST - dry shake topping).  Prawidłowo naniesiona i zatarta posypka, tworzy barwną, trwałą i odporną na ścieranie oraz pylenie, gładką powierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp

Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.

  - Wykończenie ścian

    - Rodzaje wykończeń ścian

Projektuje się następujące wykończenia ścian:

- Systemowa powłoka z farby lateksowej na tapecie z włókna szklanego gładkiego

- Farba lateksowa higieniczna na tynkach suchych

- Farba lateksowa higieniczna na tynku mokrym kat III w pomieszczeniach suchych

- Wykładzina ścienna PCV

- Fartuchy za umywalkami

- Płyty zabezpieczające ścianę

- Wykończenie ścian izolacją akustyczną

- Malowanie w przestrzeniach nadsufitowych

Dokładna lokalizacja wykończeń ścian zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Wymagania ogólne

Ściany w pomieszczeniach wykończone higieniczną farbą lateksową na podłożu z tynku suchego lub tynków mineralnych klasy III, ze wzmocnieniami załamań i naroży, grubość tynku 1,0-1,5 cm.

Wykończenie ścian do wysokości sufitów podwieszanych. Powyżej sufitu podwieszanego ściany malowe na biało.

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić należy stan techniczny podłoża do malowania to znaczy; jego czystość, gładkość, równość, występowanie plam, przebarwień powierzchni oraz wilgotność podłoża.

Grunt do podłoża jednosystemowy, pochodzący łącznie z farbą od jednego producenta, zalecany jako produkt do zastosowania farbą wierzchniego krycia.

Farby elastyczne, odporne na działanie światła i częste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa- półmatowa, właściwa do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne, przepuszczające parę wodną.

Podczas nanoszenia farb należy do minimum ograniczyć występowanie przewietrzania i przeciągów.

Wszystkie warstwy malarskie nanosić wałkami, pędzlami a w przypadku dużych powierzchni agregatami malarskimi.

Powłoki nanosić przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotności, temperaturze i wilgotności podłoża.

Liczba warstw powłok malarskich zależna jest od rodzaju użytego materiału oraz od jakości powłoki po jej wyschnięciu.

Zaleca się stosowanie farb fabrycznie gotowych do użycia.

Farby dwuskładnikowe mieszać należy ściśle według wskazań producenta. Tego rodzaju farby należy w trakcie wykonywania prac mieszać w celu uniknięcia rozdzielenia się składników.

Powłoki nanosić należy powierzchniowo, przerwy robocze stosować na załamaniach i narożach.

Kolorystykę farb należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem.

Cokoły

Materiał tożsamy z posadzką pomieszczenia.

    - Powłoki malarskie

Systemowa powłoka z farby lateksowej na tapecie z włókna szklanego gładkiego

Występowanie:

Ściany malowane od strony komunikacji ogólnej.

•	Farba odporna na szorowanie na mokro (kl.1. wg. PN EN 13300) oraz podwyższona, użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń, odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.

•	Tapeta z higienicznego filamentowego włókna szklanego typu Glass-E, średnica filamentu pow. 5 mikronów, bardzo drobna struktura o gramaturze min. 165 g/m kw. (dopuszczalne odchylenie wagi +/-15% wg. PN EN 12127), zaimpregnowana i prepigmentowana w kolorze bieli tytanowej, klasa odporności przeciwpożarowej Bs1d0 wg. PN EN 13501-1:2010, produkt spełniający wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR), produkt nadający się do stosowania w jednostkach szpitalnych (atest PZH lub inny potwierdzający zgodność z Rozp. Min. Zdrowia z 26.06.2012r.), brak emisji substancji rakotwórych LZO wg. dyrektywy unijnej 67/548/EWG (atest VOC), neutralność dla skóry człowieka (atest OEKO-TEX, Standard 100, klasa min. 1), współczynnik oporu parodyfuzji max. SD = 0,14 m wg. PN EN ISO 12572, szerokość produktu 1000mm (+/-10mm), ilość nitek osnowy produktu min. 31 (+/-1 wg. PN EN 1049-2), ilość nitek wątku produktu min. 20 (+/-1 wg. PN EN 1049-2)

Powłoka z farby lateksowej

Występowanie:

Ściany działowe, obudowa szachtów, zabudowy instalacyjne wykonane z płyt GK

Właściwości farby:

Farba higieniczna lateksowa przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalność i higiena: korytarze, inne pomieszczenia.

Odporna na różnego typu środki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, działanie wody, bakterii i grzybów.

Umożliwia utrzymanie czystości, poddaje się wielokrotnemu czyszczeniu przy użyciu łagodnych detergentów, bez zmiany swoich właściwości.

Podłoże	: suchy tynk, gładź gipsowa.

Przygotowanie		podłoże osuszyć, oczyścić i usunąć smary, oleje - odczekać

I warstwa			położyć jedną warstwę podkładu penetrującego

II warstwa			położyć warstwę powłoki polimerowej

III warstwa			położyć drugą warstwę powłoki polimerowej

Wykończenie			półmat.

Kolorystyka farb do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

    - Tynki mokre malowane farbą

Występowanie:

Powierzchnie żelbetowe wykończone tynkami mokrymi.

Wymagania ogólne:

Dla jakości i wykonywania robót obowiązują odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak również wytyczne producentów, dostawców systemów i materiałów.

Zgodne z projektem grubości warstw tynku i systemów tynkowych należy zachować w stopniu, w którym podłoże odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchyleń w tolerancji podłoża należy zachować zaprojektowane punkty odniesienia połączeń tynków. Dotyczy to zwłaszcza połączeń tynków z profilami bądź elementami konstrukcyjnymi.

Grubości wykonanych warstw tynkowych nie mogą odbiegać od przyjętych założeń o więcej niż 5,0 mm. Wyższe odchylenia należy z wyprzedzeniem zgłaszać nadzorowi inwestorskiemu w celu ustalenia działań korygujących.

Podłoże:

Ogólnie podłoża powierzchni tynkowych należy dokładnie kontrolować pod kątem stwierdzenia koniecznych grubości tynków odpowiednio wcześnie przed wykonaniem. Wszystkie krawędzie swobodne należy zabezpieczyć za pomocą profilu krawędziowego.

Podłoże pod tynki stanowią zasadniczo powierzchnie żelbetowe. Kontroli podłoża należy dokonać na tyle wcześnie, aby możliwe było usuniecie wad przed rozpoczęciem robót.

Podłoże należy preparować zgodnie z wytycznymi producenta, zwłaszcza należy usunąć zalewki zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczyścić podłoże z luźno zalegających zanieczyszczeń poprzez zmiecenie oraz zmycie wodą.

Gładkie podłoża betonowe, na które następuje bezpośrednie nałożenie tynku należy pokryć warstwą adhezyjną aby zapewnić pełną przyczepność tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczące z powierzchniami tynkowanymi, jak ościeżnice drzwi, elementy zabudowane, wykończeniowe itp. należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć poprzez zaklejania bądź zakrywanie folią tak, aby wykluczyć ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadające resztki tynku należy na bieżąco całkowicie usuwać.

Ewentualnie konieczne środki zapobiegawcze i zabezpieczające dla robót prowadzonych w warunkach atmosferycznych, które według wytycznych producenta mogą mieć negatywny wpływ na roboty tynkowe, jak np. roboty prowadzone w temperaturze poniżej + 5° C lub w zbyt wysokiej wilgotności powietrza.  Zleceniobiorca winien zastosować na własną rękę, o ile wykonanie tych robót w takich warunkach atmosferycznych będzie konieczne ze względów terminowych leżących po stronie Zleceniobiorcy. Ogólnie Zleceniobiorca winien na własną odpowiedzialność tak zorganizować terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone były tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny być dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego podłoża.

Powierzchniowe powłoki tynkarskie należy wykonać w taki sposób, by mogły być malowane albo tapetowane bez dalszej obróbki.

Materiał:

Tynk cementowo-wapienny klasy III.

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powłoki malarskie powinny stanowić jeden system i należy je wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta.

Właściwości farby:

Farba higieniczna lateksowa przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalność i higiena: korytarze, inne pomieszczenia.

Odporna na różnego typu środki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, działanie wody, bakterii i grzybów.

Umożliwia utrzymanie czystości, poddaje się wielokrotnemu czyszczeniu przy użyciu łagodnych detergentów, bez zmiany swoich właściwości.

Podłoże:			gładź gipsowa

Przygotowanie		podłoże osuszyć, oczyścić i usunąć smary, oleje - odczekać

I warstwa			Położyć jedną warstwę podkładu penetrującego

II warstwa			Położyć warstwę powłoki polimerowej

III warstwa			Położyć drugą warstwę powłoki polimerowej

Wykończenie			półmat

Kolorystyka farb do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

    - Gładzie gipsowe na płytach g/k malowane

Występowanie:

Projektuje się na ścianach i obudowach z płyt gipsowo- kartonowych oprócz miejsc gdzie występują okładziny  ścienne. Gładzie na pełną wysokość ścian.

Materiał:

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powłoki malarskie powinny stanowić jeden system i należy je wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta.

Ściany wykończone gładziami gipsowymi gk

Płyta gk			  							gr. 2x12,5mm

Gładź gipsowa  						gr. 1,5mm

    - Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PCV, homogeniczną, kompaktową

Występowanie:

Okładziny z wykładzin elastycznych projektuje się w pomieszczeniach mokrych do wysokości sufitów podwieszanych. Wykładzina podłogowa łączona jest z wykładziną ścienna w jednym licu poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wymagania ogólne:

Podłoże pod okładzinę z wykładziny elastycznej stanowią tynki suche.

Okładziny ścian mają stanowić jednolite wykończenie bez widocznych połączeń pomiędzy pasmami wykładziny, zarówno na ścianie i na podłodze.

Narożniki wklęsłe i wypukłe należy wykonać jako spawane.

Okładziny z wykładziny elastycznej należy układać do wysokości sufitu podwieszonego. Wysokości sufitów zgodnie rysunkami architektury.

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Motywy graficzne i kolorystyka wg części rysunkowej projektu do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

Cokół:

Połączenie ściany z posadzką należy wykonać w formie wyoblonej, wklęsłej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3 cm, pozwalającej na bezproblemową eksploatacje i konserwację wykładzin podłogowych. Łączenie z wykładziną ścienną poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych

- Ściana systemowa z płyt GK szpachlowana.

- Klej do wykładzin elastycznych

- Okładzina ściany z wykładziny PCV (analogicznie jak podłoga) do wysokości sufitu podwieszanego, powyżej malowanie higieniczną farbą akrylową

- Połączenie z posadzką w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, cokołu nie przewiduje się.

Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiającego.

Wykładzina obiektowa winylowa ścienna heterogeniczna PCV, do montażu na ścianie wewnątrz budynków

-	warstwa dolna wykładziny barwiona w masie - brak widocznych białych przebarwień przy ścinaniu sznura spawalniczego podczas montażu wykładziny.

-	grubość całkowita wg EN 428 ~0,92 mm

-	klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

-	odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni

    - Fartuchy za umywalkami z wykładziny PCV

Występowanie:

Okładziny z wykładzin PCV projektuje się za umywalkami. Wykładzina ścienna łączona z podłogową poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wymagania ogólne:

Podłoże pod okładzinę z wykładziny elastycznej stanowią tynki suche lub ściana wykończona tynkiem mokrym. Okładziny ścian mają stanowić jednolite wykończenie bez widocznych połączeń pomiędzy pasmami wykładziny, zarówno na ścianie i na podłodze.Narożniki wklęsłe i wypukłe należy wykonać jako spawane. Okładziny z wykładziny elastycznej należy układać do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi pomieszczenia.Szerokość fartucha wynosi 60 cm od krawędzi umywalki po obu jej stronach.

Cokół:

Połączenie ściany z posadzką należy wykonać w formie wyoblonej, wklęsłej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3 cm, pozwalającej na bezproblemową eksploatacje i konserwację wykładzin podłogowych. Łączenie z wykładziną ścienną poprzez spaw  w identycznym kolorze.

Materiał:

Wykładzina PCV do pomieszczeń mokrych.

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

    - Wykończenie ścian izolacją akustyczną

Występowanie:

Izolacja akustyczna ścian części pomieszczeń technicznych, w których znajdują się urządzenia emitujące hałas o natężeniu powodującym konieczność zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej, które zostaną określone na podstawie parametrów wybranych urządzeń.

Wymagania ogólne:

Materiał dźwiękochłonny w waty szklanej gr. 10cm z welonem szklanym lub wełny szklanej gr. 5cm z okładziną z włókniny szklanej o współczynniku pochłaniania ᾳw>0,7

    - Malowanie ścian powyżej sufitu podwieszanego

Występowanie:

Projektuje się wszędzie gdzie występuje sufit podwieszany. Malowanie powyżej sufitu podwieszanego na ścianach lekkich gipsowanych lub żelbetowych.

Materiał:

Farba higieniczna akrylowa (gruntowanie z dwukrotnym malowaniem)

  - Drzwi wewnętrzne

    - Ślusarka drzwiowa w ciągach komunikacyjnych.

Ślusarka z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydeł drzwi ze szkła bezpiecznego w klasie P1. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Wymiary użytkowe drzwi wg przepisów. Wymagania w zakresie odporności ogniowej – zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę warunkami ochrony ppoż.

Należy przyjąć, że:

- wszystkie drzwi przeciwpożarowe zaopatrzone w samozamykacze,

- drzwi zewnętrzne rozwieralne aluminiowe przeszklone z profili ocieplanych o współczynniku przenikania ciepła U< 0,9 W/m2K, szklenie szkłem bezpiecznym, w klasie P1 szybą termoizolacyjną

- drzwi na granicach stref oraz drzwi dymoszczelne na ciągach komunikacyjnych z elektrotrzymaczami montowanymi do ścian lub sufitu.Kolor należy uzgodnić z Architektem i Inwestorem.

    - Drzwi do pomieszczeń

Drzwi wewnętrzne płytowe przeznaczone dla obiektów służby zdrowia, w okleinie HPL. Skrzydło z płyty wiórowej otworowej. Całość obłożona płytą HPL. Wszystkie ościeżnice wewnętrzne obiektowe, metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewnej typ bezpieczny.

Drzwi, w zależności od funkcji -jedno, dwuskrzydłowe, przesuwne.

Drzwi przesuwne otwierane automatycznie.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Do pomieszczeń technicznych, gospodarczo-magazynowych - drzwi pełne o podwyższonej izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż Rw >35 dB, atestowane oraz o odpowiedniej odp. ogniowej EI 30 i EI 60

Drzwi do wnęk elektrycznych i pomieszczeń teletechnicznych pełne spełniające wymagania z zakresu ochrony ppoż, niepalne.

Drzwi do szachtów, rewizyjne- płytowe lub z wypełnionych profili aluminiowych. Drzwi spełniające wymagania z zakresu ochrony ppoż, niepalne.

Należy uwzględnić pełne wyposażenie drzwi – m.in. w samozamykacze, rygle, elektro rygle, mechanizmy antypaniczne, odboje do wszystkich drzwi.

Samozamykacze – w części pomieszczeń (typu sanitariaty) z opóźnionym czasem zamykania i ułatwiający otwieranie typ szpitalny.

W drzwiach do łazienek i kabin ustępowych należy stosować wkładki typu łazienkowego. Drzwi do szachtów, rewizyjne - płytowe lub z wypełnionych profili aluminiowych. Drzwi w kolorystyce pozostałych drzwi. Drzwi spełniające wymagania z zakresu ochrony ppoż, niepalne. Okucia: 3 zawiasy obiektowe, zamek pod wkładkę, klamka rozetowa ze stali nierdzewnej, uszczelka automatyczna

Uwaga

- Drzwi należy wyposażyć we wkładkę patentową dostosowaną do systemu klucza „master key” oraz system musi mieć możliwość zintegrowania w przyszłości z systemem BMS (po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego)

- w drzwiach ewakuacyjnych uchwyty lub klamki antypaniczne

- w drzwiach do pomieszczeń technicznych bolce antywyważeniowe

- skrzydła do pomieszczeń sanitarnych oraz niektórych pomieszczeń technicznych z samozamykaczem wpuszczanym w ościeżnicę, niewidoczny po montażu.

- w pomieszczeniach chronionych, wskazanych przez Zamawiającego, należy wprowadzić kontrolę elektroniczną wejść, która w przyszłości będzie zsynchronizowana w przyszłości z systemem BMS

- W miejscach utrzymania drzwi w pozycji stale otwartej, należy zamontować elektrotrzymacze.

Samozamykacze drzwi jednoskrzydłowe

Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem.W przypadku drzwi wykładanych na ścianę (kąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza wyłącznie po stronie zawiasów.Mechanizm z asymetryczną przekładnią zębatą. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania  w obiektach Służby Zdrowia.

Siła zamykania samozamykacza wg normy PN-EN 1154 możliwa do regulowania płynnie w zakresie:

- 1-4 w przypadku szerokości maksymalnej skrzydła do 1100 mm. Dla drzwi bezklasowych, EI30, EI60 (skrzydło max 899mm), oraz dymoszczelnych.

- 2-6  w przypadku szerokości maksymalnej skrzydła do 1400 mm. Wbudowana funkcja antywiatrowa. Zastosowanie samozamykacza o sile 2-6 zalecane również w przypadku drzwi ppoż. EI60 o szerokości przejścia min. 900 mm ze względu na wagę skrzydła oraz dla drzwi zewnętrznych. Dla drzwi bezklasowych, EI30, EI60 (skrzydło min 900mm), oraz dymoszczelnych.

Samozamykacze drzwi dwuskrzydłowe

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z szyną ślizgową, z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem oraz z regulacją kolejności zamykania skrzydeł. Mechanizm z asymetryczną przekładnią zębatą. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.Siła zamykania samozamykacza wg normy PN-EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie:

- 1-4 (dla skrzydła czynnego i biernego o szerokości do 1100 mm. Dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł drzwi 1300-2200mm.Dla drzwi bezklasowych i przeciwpożarowych EI30, EI60 (skrzydło max 899mm) i dymoszczelnych.

- 2-6 (dla skrzydła czynnego o szerokości do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydła biernego o szerokości do 1100 mm). Dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł drzwi 1300-2500mm.Dla drzwi bezklasowych, EI30, EI60 (przy skrzydle czynnym min 900mm i biernym max 899mm), oraz dymoszczelnych.

- 2-6 (dla skrzydła czynnego i biernego o szerokości do 1400 mm).Zastosowanie samozamykacza o sile 2-6 zalecane również w przypadku drzwi ppoż. EI60 o szerokości przejścia min. 900 mm ze względu na wagę skrzydła oraz dla drzwi zewnętrznych. Dla drzwi bezklasowych i przeciwpożarowych EI30, EI60 (skrzydło min 900mm) i dymoszczelnych.

Automatyka drzwi PRZESUWNE jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe

Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140kg o wymiarach max. 100x190 mm (wysokość x głębokość). Aktywacja za pomocą radarów lubprzycisków zbliżeniowych w zależności od lokalizacji drzwi. Obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. Akumulator umożliwiający pracę w normalnym trybie pracy przez 30 min lub 30 cykli otwarcia w przypadku braku zasilania. Układ posiadający możliwość sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji pożaru. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie umożliwiająca wpięcie sygnału SAP bez konieczności rozbudowy o dodatkowe moduły. Możliwość otwarcia ręcznego w przypadku braku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-60 Hz, zapewnić bezpiecznik 10 A. Możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s.Samoczyszczące wózki jezdne stalowe wyposażone w łożyskowane rolki wykonane z tworzywa sztucznego. Tryby pracy: stałe otwarcie, automatyczny, zamknięcie, noc, śluza, wiatrołap, otwarcie apteczne.Cyfrowy sterownik kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody.Automat wyposażony w dodatkowy moduł lub sterownik umożliwiający pracę w sieci i integrację w systemie BMS. Pozwalający na przesyłanie informacji o stanie pracy, otwarcia i zaryglowania urządzenia oraz kodu błędu otwarcia, umożliwiający sterowanie trybem pracy drzwi oraz trybem zimowym, a także przesyłającym informacje o konieczności przeglądu oraz ilości wykonanych cykli otwarcia/zamknięcia do systemu BMS przez protokół BACnet IP. Automatyka przebadana co najmniej na 500 000 cykli pracy urządzenia. Napęd zgodny z Krajową Oceną Techniczną (KOT).  Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

UWAGA!  W przypadku drzwi ewakuacyjnych. Wersja certyfikowana do zastosowania na drogach ewakuacyjnych, posiadająca moduł sterujący oraz motoreduktor pracujący w systemie redundantnym. Zapewniająca samoczynne rozsunięcie skrzydeł drzwiowych bez możliwości blokowania w przypadku sygnału z SAP, zaniku zasilania czy awarii któregokolwiek z podzespołów. Napęd wyposażony w podwójny silnik, dzięki któremu w przypadku uszkodzenia jednego z silników nastąpi otwarcie w trybie awaryjnym przy pomocy drugiego silnika. Aktywacja od strony ewakuacji tylko za pomocą radarów. Automatyka przebadana co najmniej na 1 000 000 cykli pracy urządzenia.

Kontrola dostępu/wyposażenie

Jednostronna kontrola dostępu.

W przypadku drzwi bezklasowych manualnychrozwiernych jednoskrzydłowychbez ewakuacji

Elektrozaczep rewersyjny(Wersja rewersyjna umożliwiająca przejście przez drzwi po zaniku zasilania) lub awersyjny. Chrakteryzujący się odpornością na wyłamanie co najmniej 3000 N. Zapadka promieniowa regulowana, podłączanie do prądu stałego. Zasilanie 12 V (pobór 200 mA) lub 24 V (pobór 100 mA).W przypadku wyjścia na klamkę od zewnątrz gałka stała lub pochwyt, od wewnątrz klamka. W przypadku wyjścia na przycisk roboczy gałka stała lub pochwyt obustronnie.

  - Balustrady i pochwyty

    - Wymagania ogólne

Budowa balustrad zapewniać musi maksymalne bezpieczeństwo ludzi w trakcie użytkowania.

Wszystkie elementy składające się na konstrukcję balustrad muszą charakteryzować się wysoką jakością estetyczną i wytrzymałościową, wykazując po zamontowaniu wymaganą od nich stabilność i sztywność przestrzenną.

Kształt, wymiary, przekroje i materiał profili zgodnie z projektem architektonicznym.

Przed rozpoczęciem wykonywania elementów składowych balustrad wymagane jest sprawdzenie dokładności wykonania żelbetowej konstrukcji klatek schodowych. Wszystkie rozbieżności wymiarowe należy nanieść na rysunki robocze, w przypadku dużych rozbieżności między projektem a stanem istniejącym należy powiadomić nadzór autorski oraz przedstawić skorygowane rysunki warsztatowe do zatwierdzenia przez Projektanta.

Wszystkie elementy balustrad, o ile to możliwe, należy przygotować warsztatowo ograniczając prace na budowie do montażu przygotowanych warsztatowo gotowych elementów.

Przed dostarczeniem elementy poszczególnych balustrad powinny być sprawdzone, zapakowane i dla ułatwienia montażu ponumerowane zgodnie z rysunkami montażowymi.

Elementy balustrady należy dostarczać na budowę z warsztatowo wykonanymi powłokami malarskimi – komorowe malowanie proszkowe wszystkich elementów. Wszystkie metalowe części przed ich malowaniem należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Wykonywanie powłok malarskich na budowie jest zabronione. Wyjątkiem mogą być drobne naprawy powstałe w wyniku niezamierzonych uszkodzeń montażowych. Elementów z rozległymi uszkodzeniami montować nie wolno.

Miejsca kotwienia elementów konstrukcyjnych do konstrukcji określić i wykonać po dostarczeniu na budowę.

Gotowe segmenty, prefabrykaty balustrad należy przed zapakowaniem i ekspedycją na plac budowy sprawdzić pod kątem ich zgodności z projektem, zatwierdzonymi próbkami i modelem wzorcowym fragmentu balustrady.

Wysokość balustrady od poziomu wykończeniowej posadzki do górnej krawędzi poręczy nie może być mniejsza niż 110cm.

Wszystkie połączenia spełniać muszą wymagania konstrukcyjne i wymagania bezpieczeństwa uwzględniające przeznaczenie budynku, obciążenia statyczne i obciążenia dynamiczne oddziaływujące na balustrady.

Materiały użyte do budowy balustrad muszą być trwale estetyczne, odporne na działanie chemicznych środków czyszczących.

Stalowe elementy nie mogą wykazywać odkształceń, pęknięć, zadrapań i ostrych krawędzi.

Powierzchnie nie wykańczane warsztatowo powinny mieć zapewnione jedno źródło dostaw, być z jednej partii produkcyjnej gwarantującej tożsamość parametrów wyrobów.

Wszystkie łączenia, układ elementów, sposób wykończenia – ściśle według rysunków warsztatowych. O ile nie przewidziano ich na rysunkach wykonawczych, należy wszystkie elementy połączeń zamaskować. W miejscach widocznych elementy łączące muszą być dostosowane do materiału i wykończenia końcowego.

Prace na budowie ograniczyć należy do niezbędnego minimum polegającego na montażu gotowych elementów bądź segmentów balustrady.

Tolerancja dla przygotowanych warsztatowo elementów nie powinna przekraczać 2,0mm, elementów o wielkości przekraczających dopuszczalne tolerancje montować nie wolno.

Elementy wbudowane - oznakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie dalszych prac wykończeniowych.

Złącza spawane po zakończeniu prac obrobić i przeszlifować na równo nadając im gładką wymagana powierzchnię, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie i pokryć farbą.

Budowa balustrad zapewniać musi maksymalne bezpieczeństwo ludzi w trakcie użytkowania.

    - Balustrady w klatkach schodowych

Balustrada mocowana mechanicznie do boków spoczników i biegów klatki schodowej.

Całość wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

    - Pochwyty w klatkach schodowych

Całość wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

  - Dźwigi

Dźwigi W1, W2 osobowo-łóżkowe usytuowane w łączniku projektowanego budynku obsługujące wszystkie poziomy rozbudowy.

Dźwigi W3, W4 osobowo-łóżkowe usytuowane w łączniku projektowanego budynku obsługujące poziomy z wyłączeniem lądowiska.

Dźwig W5 łóżkowy usytuowany wewnątrz w projektowanym budynku obsługujący poziom +2 (blok operacyjny) i +1 (sale OIT).

Dźwig W6 towarowy  usytuowany w projektowanym budynku służący do transportu brudnych narzędzi, bielizny, odpadów medycznych do pomieszczeń piwnicy oraz centralnej sterylizacji.

Dźwig W7 towarowy czysty usytuowany w projektowanym budynku służący do transportu czystych i sterylnych narzędzi z centralnej sterylizacji do bloku operacyjnego

Wielkość kabiny dźwigu przystosowanego do przewożenia łóżek 140x240cm, udźwig 1600kg lub 21 osób. Drzwi automatycznie rozsuwane minimum 120cm szerokości.

Dwie kabiny z przelotem, pozostałe bez przelotu.

Kabiny wzmocnione, o podwyższonej odporności na uszkodzenia zawierające wydajną wentylację grawitacyjną górną i dolną zabezpieczoną cokołami oraz mechaniczną uruchamianą z przycisku.

Ściany kabiny panelowe, ze stali nierdzewnej fakturowanej, tylna ściana zabezpieczona poręczą.

Panel pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z piętrowskazywaczem, usytuowanym na ścianie bocznej na całej wysokości, wyposażony w:

-okrągłe lub kwadratowe przyciski podświetlane na obwodzie, z oznaczeniami Braill’e, w wykonaniu antywandalowym .

- przyciski funkcyjne: piętrowe, alarmu ,wentylatora,

- stacyjkę blokady drzwi z wyświetlaczem kolorowym TFT z sygnalizacją przeciążenia, z wyświetlanymi na poszczególnych kondygnacjach nazwami oddziałów i komunikatami serwisowymi oraz czytelnymi cyframi piętrowymi .

Panel dyspozycji należy wyposażyć w skróconą instrukcję postępowania w przypadku awarii możliwą do łatwego odczytania przez osoby słabowidzące oraz niewidome (wypukłe znakowanie Braill’a). Kaseta wezwań i tablica dyspozycyjna w kabinie powinna znajdować się na wysokości od 0,9 do 1,4 m

Poziom posadzek kabin dźwigów powinny być zrównane z poziomami podestów, a szczeliny nie mogą być większe niż 2 cm. Posadzki powinny być wykonane z wykładziny trudnościeralnej, antypoślizgowej, nie palnej, łatwej w utrzymaniu czystości, pokrytej środkiem bakteriobójczym.

W celu dodatkowego zabezpieczenia, zaleca się zastosowanie wzmocnionych spłaszczonych progów wejściowych do kabiny.

Sufit wykonany ze stali nierdzewnej, punktowo oświetlany diodami.

Windy  w łączniku dostosowane do przewożenia urządzeń o dużych gabarytach i zwiększonym udźwigu (urządzenia techniczne).

  - Elementy różne

    - Stałe elementy wyposażenia wnętrz

      - Odbojnice, narożniki

Systemowe odbojnice i narożniki wykonane z akrylu i elastomerów. Ściany wszystkich ciągów komunikacyjnych w strefie szpitalnej należy wyposażyć w - płyty odbojowe do wysokości ~130, termoformowane – gięte i dopasowane do ścian. Płyty odporne na uderzenia, łączone poprzez spawanie specjalnym sznurem, odporne na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych. Okładzina ścienna winylowa, jednorodna, barwiona w masie, produkowana w płytach.

Ściany, narożniki i ościeża drzwi zabezpieczyć przed obiciem i zabrudzeniem.

Na wszystkich narożnikach w ciągach komunikacyjnych, oraz w innych miejscach narażonych na uderzenia należy stosować narożniki min. 5cm szer.x5cm szer. gr.2mm, wysokość równa ościeżnicy drzwi..

      - Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym kształcie, zagiętym do drzwi (kształt litery U), przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa użytkowania. Wykonana z poliamidu, z odpornym na korozję rdzeniem ze stali.

System klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1906:

- kategoria użytkowania: klasa 4

- wytrzymałość: klasa 7

- masa drzwi: brak klasyfikacji

- odporność ogniowa: klasa 0

- bezpieczeństwo: klasa 1

- odporność na korozję: klasa 4

- ochrona przed włamaniem: klasa 0

- wersja wykończenia: U

      - System informacyjny

Wejście do budynku oraz wszystkie pomieszczenia opisane będą na drzwiach wejściowych według ich przeznaczenia, systemowymi tabliczkami informacyjnymi. Format wraz z systemem oznakowań alfanumerycznych i materiały wykonania tabliczek wg obrębnego opracowania do uzgodnienia z Inwestorem.

Oznakowanie informacyjne określające status pomieszczenia

Wykonanie dla każdej komórki organizacyjnej oznakowanie

Tabliczki na drzwi mogą więc zawierać różne informacje, np.:

•	oznakowanie numeryczne drzwi, pomieszczenia lub lokalu,

•	nazwa główna, tj. określająca funkcję pomieszczenia,

•	skrócony opis stanowisk lub podmiotów działających za drzwiami,

•	dni i godziny otwarcia lub sposób kontaktu,

•	pomocnicze dane kontaktowe,

•	instrukcje, regulaminy i ostrzeżenia.

Na drzwi zewnętrzne należy wykonać z płyty kompozytowej typu dibon montowanej na klej montażowy.

Tabliczki na drzwi wewnętrzne, tabliczki przydrzwiowe wykonać systemów aluminiowych z możliwością wymiany grafiki.  Standardowe formaty to 10x10cm, 15x20, 30x20 cm, 40x30 cm, 50x40 cm, format tabliczek dobrać do ilości treści, która ma być zamieszczona oraz od zasobów przestrzeni w miejscu montażu. Należy przewidzieć również grafikę na drzwi do WC oraz numeracje wszystkich pomieszczeń. Wewnątrz Wszelkie Tablice i oznaczenia z alfabetem Braille’a treść, kolorystykę oraz wielkość tabliczek należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przestrzeń terenów zewnętrznych powinna zostać oznaczona za pomocą elementów informacji wizualnej. Przy wejściach i wjazdach na teren szpitala należy umieścić tablice informacyjne z mapą terenu szpitala wskazującą rozmieszczenie poszczególnych skrzydeł i innych kluczowych lokalizacji. Dodatkowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych i jezdnych (na skrzyżowaniach ciągów i miejscach kluczowych) należy umieścić kierunkowskazy wraz z niezbędnymi informacjami. Elementy zewnętrznej informacji powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych i wandalo-odpornych, montowane na fundamentach betonowych, podświetlane w kolorystyce dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących, uzupełnione informacjami wykonanymi pismem Braille’a.

      - Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z opracowaniem technologii medycznej.

Elementy podstawowego wyposażenia pomieszczeń:

- bateria umywalkowa

- umywalka

- element montażowy

- miska ustępowa wisząca

- deska sedesowa

- przycisk uruchamiający przedni

- element montażowy do wc

- pisuar

- element montażowy do pisuaru

- dozownik do mydła

- pojemnik na ręczniki papierowe

- szczotka do wc z uchwytem

- uchwyt na papier toaletowy

- lustra

      - Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych

Wyposażenie sanitarne specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem uchwytów służących do przesiadania się z wózka na sedes i z powrotem z obydwu stron miski ustępowej, lustro odchylone od pionu o ok.10o.

- bateria umywalkowa

- umywalka wisząca z otworem, bez przelewu szer. 850 mm, gł. 550 mm

Z blatem i zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik. Możliwość podjechania na wózku zgodnie z DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601; obciążenie zgodnie z EN 14688; oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011.

- lustro uchylne szer. 600 mm, wys. 540 mm, gr. 6 mm
Możliwość zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduje, że lustra można używać w pozycji stojącej i siedzącej. Uchwyt z wysokiej jakości poliamidu - kolor do ustalenia z Projektantem

- drążek zasłony prysznicowej ze wspornikiem i zasłoną prysznicową do brodzika 900x900mm

Srednica drążków z aluminiowym rdzeniem: 33 mm,  z 18 kółkami, z wysokiej jakości poliamidu w w kolorze - kolor do ustalenia z Projektantem. Zasłona prysznicowa 100% poliester, dodatkowo wzmocniony górny obręb, oczka z mosiądzu niklowanego, szczelna, prać w 30°, szer. zasłony 2500 mm, wys. zasłony 2000 mm.

      - Wewnętrzne zasłony zacieniające

Rolety medyczne z prowadnicami w kasecie, sterowane ręcznie w sali wybudzeń na bloku operacyjnym, salach łóżkowych OIT oraz w sali odpraw (rolety zaciemniające).

Charaterystyka produktu:

- atest higieniczny

- trudnozapalność

Kolorystykę i przezierność należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Projektantem i Inwestorem.

      - Hydranty

Hydranty wewnętrzne typ 25

Hydrant wewnętrzny wg wytycznych w projekcie instalacji wod-kan. – mocowany do ściany lub wbudowany. Wnęka zamknięta drzwiami stalowymi lakierowanymi w kolorze białym z wyraźnie zaznaczoną informacją - logo hydrantu.

Hydranty zlokalizowano w miejscach łatwo dostępnych, przy wejściach, przy klatkach schodowych.

Na etapie wykonawstwa uszczegółowienie oraz dobór osprzętu i materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Projektantem oraz Rzeczoznawcą ds. ppoż.

      - Klamry i drabiny stalowe

Występowanie:

- wejścia serwisowe do szybów winowych,

Ogólne wymagania:

Klamry z prętów stalowych ø 20mm, 50 x 15cm w rozstawie co 30cm lub drabiny stalowe osadzone w ścianie szybu windowego – wg wytycznych producenta.

Odległość klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 15cm.

Klamry lub drabiny lokalizowane w osi klap wyłazowych lub otworów serwisowych.

UWAGA:

Lokalizację i montaż drabin /klamer w szybach windowych należy ustalić z firmą montującą dźwigi.

      - Listwy dylatacyjne

Z uwagi na wymogi konstrukcyjne w posadzce wymagane jest zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych dostosowanych do projektowanych warstw posadzkowych.

    - Stałe elementy wyposażenia zewnętrznego

      - Wycieraczki

Występowanie:

Wycieraczki systemowe zewnętrzne po 1 szt. przy wejściu.

      - Zadaszenie wejścia do budynku

Konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zamkniętych, wypełnienie blachą aluminiową. Kolor zgodny ze ślusarka zewnętrzną. Szczegóły wg detalu

      - Żaluzje systemowe

Żaluzje akustyczne

      - Konstrukcje stalowe

Drabiny na dojściach technicznych między łącznikiem a budynkiem oraz wyjście na dach nadbudówki technicznej.

Szczegóły wg części rysunkowej projektu.

- Załączniki:

  - Technologia medyczna

  - Dokumentacja badań podłoża gruntowego z sierpnia 2024r.

- Spis rysunków.

| Lp. | NR RYS. | TYTUŁ | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PW-ARCH-001 | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| 2 | PW-ARCH-002 | RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 |
| 3 | PW-ARCH-003 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| 4 | PW-ARCH-004 | RZUT PIĘTRA +1 | 1:100 |
| 5 | PW-ARCH-005 | RZUT PIĘTRA +2 | 1:100 |
| 6 | PW-ARCH-006 | RZUT PIĘTRA +2 - ŁĄCZNIK | 1:100 |
| 7 | PW-ARCH-007 | RZUT DACHU | 1:100 |
| 8 | PW-ARCH-008 | RZUT PŁYTY LĄDOWISKA | 1:100 |
| 9 | PW-ARCH-101 | PRZEKRÓJ A-A | 1:100 |
| 10 | PW-ARCH-102 | PRZEKROJE B-B, | 1:100 |
| 11 | PW-ARCH-103 | PRZEKRÓJ C-C | 1:100 |
| 12 | PW-ARCH-201 | ELEWACJE | 1:100 |
| 13 | PW-ARCH-301 | RZUT PRZYZIEMIA – SUFIT PODWIESZANY | 1:100 |
| 14 | PW-ARCH-302 | RZUT PARTERU – SUFIT PODWIESZANY | 1:100 |
| 15 | PW-ARCH-303 | RZUT PIĘTRA +1 – SUFIT PODWIESZANY | 1:100 |
| 16 | PW-ARCH-304 | RZUT PIĘTRA +2 – SUFIT PODWIESZANY | 1:100 |
| 17 | PW-ARCH-401 | RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKA | 1:100 |
| 18 | PW-ARCH-402 | RZUT PARTERU - POSADZKA | 1:100 |
| 19 | PW-ARCH-403 | RZUT PIĘTRA +1 - POSADZKA | 1:100 |
| 20 | PW-ARCH-404 | RZUT PIĘTRA +2 - POSADZKA | 1:100 |
| 21 | PW-ARCH-405 | RZUT PIĘTRA +2 - ŁĄCZNIK - POSADZKA | 1:100 |
| 22 | PW-ARCH-501 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN ZEWNĘTRZNYCH - ILOŚCIOWE | 1:100 |
| 23 | PW-ARCH-502 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN WEWNĘTRZNYCH | 1:100 |
| 24 | PW-ARCH-503 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN KONDYGNACJA -1 | 1:100 |
| 25 | PW-ARCH-504 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN KONDYGNACJA 0 | 1:100 |
| 26 | PW-ARCH-505 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN KONDYGNACJA +1 | 1:100 |
| 27 | PW-ARCH-506 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN KONDYGNACJA +2 | 1:100 |
| 28 | PW-ARCH-507 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN KONDYGNACJA +2,5 | 1:100 |
| 29 | PW-ARCH-508 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI ALUMINIOWYCH | 1:100 |
| 30 | PW-ARCH-509 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI ALUMINIOWYCH POŻAROWYCH | 1:100 |
| 31 | PW-ARCH-510 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH | 1:100 |
| 32 | PW-ARCH-511 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI PŁYTOWYCH | 1:100 |
| 33 | PW-ARCH-512 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI STALOWYCH | 1:100 |
| 34 | PW-ARCH-513 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI PRZESUWNYCH | 1:100 |
| 35 | PW-ARCH-514 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI SALE OPERACYJNE | 1:100 |
| 36 | PW-ARCH-601 | DETAL ATTYKI | 1:100 |
| 37 | PW-ARCH-602 | DETAL KLAPY DYMOWEJ | 1:100 |
| 38 | PW-ARCH-603 | DETAL OCIEPLENIA ŚCIAN POD OKNEM | 1:100 |
| 39 | PW-ARCH-604 | DETAL OCIEPELENIA ŚCIAN – OŚCIEŻE OKIENNE | 1:100 |
| 40 | PW-ARCH-605 | DETAL TAŚMY I ODBOJO PORĘCZY | 1:100 |
| 41 | PW-ARCH-606 | DETAL IZOLACJA I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU | 1:100 |
| 42 | PW-ARCH-607 | DETAL POCHYLNI ŁĄCZĄCEJ BUDYNEK ISTNIEJĄCY Z PROJEKTOWANYM | 1:100 |