Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowego wolnostojącego zbiornika dwupłaszczowego z dystrybutorem o pojemności 5000l na olej napędowy.
Zbiornik musi być zgodny z wymogami UDT, być odporny na uszkodzenia mechaniczne i ochronę przed wyciekiem paliwa. Fundament pod zbiornik jest przygotowany przez Zamawiającego przed dostawą zbiornika. Zbiornik powinien mieć w wyposażeniu pistolet automatyczny. 
Uruchomienie i Szkolenie 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji dla Pracowników Warsztatu Elektrycznego oraz Dział Transportu WSZZ w Kielcach.

Wyposażenie 
· Pompa o wydajności min. 56 l/min
· Filtr metalowy 60 l/min
· Licznik paliwa - Mechaniczny lub elektroniczny
· System monitorowania poziomu- Wskaźnik poziomu paliwa
· Wąż z automatycznym pistoletem Elastyczny, długość min. 6 m, zakończony pistoletem automatycznym
· Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
· Linia ssąca z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym
· Duży właz rewizyjny z dostępem do zbiornika wewnętrznego
· Wieszak na wąż
· Śruba uziemienia
· Szafa zamykana na klucz
· Spełnia wymogi UDT
· Czujniki przecieku i maksymalnego napełnienia
· licznik sumaryczny wydanego paliwa,
· obudowę z tworzywa odpornego na promieniowanie UV,
· zabezpieczenia: zamek zabezpieczający drzwiczki dystrybutora, blokada pistoletu, szczelna obudowa
· automatyczne zawory odcinające paliwo,
· systemy odpowietrzania,
· zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Certyfikaty i normy jakie musi spełniać zewnętrzny zbiornik na paliwo.
- Zbiorniki z atestem i zgodne z UDT
- Certyfikat EN 13341 (Norma PN-EN 13341:2005+A1:2011)
- Certyfikat CE – potwierdzenie zgodności z normami UE
- Dokumentacja techniczno-ruchowa – instrukcje związane z konstrukcją, obsługą i konserwacją.
- Opinia przeciwpożarowa – potwierdzająca bezpieczeństwo pożarowe.
- Instrukcja BHP – zawierająca zasady bezpiecznej eksploatacji.
- Regularne przeglądy techniczne – w tym kontrola szczelności, stanu powłok i działania 
systemów zabezpieczających.
- Instrukcja obsługi zbiornika w języku polskim
Dostawa 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zbiornik na działkę 390/13 obok budynku agregatu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45. Cena dostawy będzie zawarta w ofercie. Dostawa może być zrealizowana wyłącznie w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1400)) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Zleceniobiorca gwarantuje, że przy realizacji dostawy zbiornik spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
W przypadku powstania strat podczas transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia Zleceniobiorca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt przedmiot umowy.
Termin realizacji wynosi 30 dni.
Gwarancja i przeglądy 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu gwarancje na dostarczone i wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia 36 miesiące i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego robót. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiały lub zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem umowy jest dłuższy niż określony powyżej stosuje się okres dłuższy. Wykonawca zobowiązuję się do przeglądów kontrolnych dwa razy w roku w ramach gwarancji.
Planowana lokalizacja zbiornika znajduje się przy drodze wewnętrznej, w sąsiedztwie budynku agregatorowni. Lokalizacja wskazana poniżej na załączniku graficznym.
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Przewidziane miejsce posadowienia zbiornika: 
Strefa eksploatacyjna

Zbiornik należy posadowić w taki sposób, aby zapewniony był dostęp eksploatacyjny do urządzenia.

W szczególności należy:

· przewidzieć minimalną szerokość przestrzeni obsługowej wokół zbiornika nie mniejszą niż 1,0 m,
· zapewnić możliwość swobodnego dostępu do układu dystrybucyjnego, króćca wlewowego oraz elementów kontrolnych.

· rozwiązanie należy przyjąć w sposób zapewniający bezpieczny dostęp do zbiornika oraz możliwość jego obsługi z uwzględnieniem przyszłego zagospodarowania terenu.

Wymagania przeciwpożarowe i eksploatacyjne dla zbiornika paliwa

Lokalizacja zbiornika paliwa powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz magazynowania paliw płynnych.

· zbiornik należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,

· instalacja powinna być wyposażona w uziemienie oraz zasilanie elektryczne wymagane dla układu dystrybucyjnego,
Zbiornik paliwa powinien posiadać kompletną dokumentację producenta, w szczególności:

· deklarację zgodności z normami,

· instrukcję eksploatacji w języku polskim,

· dokumentację techniczno-ruchową,

· wymagane certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.

Instalacja zbiornika powinna zostać wykonana w sposób zapewniający bezpieczne magazynowanie paliwa, ochronę środowiska oraz możliwość prowadzenia kontroli i przeglądów eksploatacyjnych.

Dodatkowe wymagania techniczne i zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zbiornika paliwa oraz ochrony infrastruktury technicznej należy przewidzieć następujące elementy:

Zasilanie elektryczne zbiornika

Należy przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego z wyznaczonego miejsca przez Zamawiającego. Doprowadzenie zasilania po stronie Dostawcy. Punkt dystrybucji energii do zasilenia zbiornika znajduje się do 25 m od miejsca instalacji.

W szczególności należy:

· wykonać przepust instalacyjny w płycie fundamentowej lub w jej pobliżu umożliwiający doprowadzenie instalacji elektrycznej (w przypadku prowadzenia instalacji w gruncie)
· przewidzieć trasę kablową w ziemi lub w rurze osłonowej pomiędzy budynkiem agregatorowni a zbiornikiem,
· zastosować rury osłonowe lub koryta kablowe zabezpieczające przewody przed uszkodzeniem mechanicznym,
· Możliwość poprowadzenia zasilania napowietrznie po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskanie jego zgody, 

· instalację elektryczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Uziemienie instalacji

Zbiornik paliwa oraz instalacja dystrybucyjna powinny zostać objęte systemem ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemienia.

W szczególności należy:

· wykonać uziemienie instalacji zbiornika zgodnie z wymaganiami producenta,
· zapewnić możliwość podłączenia zbiornika do istniejącej instalacji uziemiającej obiektu lub wykonać lokalny uziom,

· wykonać połączenia wyrównawcze elementów metalowych instalacji

Oznakowanie i bezpieczeństwo eksploatacji

Miejsce lokalizacji zbiornika należy oznakować w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie instalacji.

W szczególności należy:

· umieścić oznaczenia informacyjne dotyczące magazynowania paliwa,
· oznaczyć strefę urządzenia tablicami ostrzegawczymi, w tym m.in. „materiał łatwopalny” oraz „zakaz używania ognia”,
· zapewnić dostęp do zbiornika wyłącznie dla osób upoważnionych.

Roboty końcowe

· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

· odtworzenie terenów zielonych naruszonych w trakcie realizacji robót, w tym uzupełnienie warstwy humusu, wyrównanie terenu oraz wykonanie obsiewu trawą lub odtworzenie istniejącej roślinności w przypadku ingerencji.

Montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres prac montażowych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

· dostawę fabrycznie nowego, kompletnego zbiornika paliwa wraz z wyposażeniem, zgodnego z wymaganiami dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami,

· transport zbiornika na miejsce posadowienia oraz jego rozładunek przy użyciu odpowiedniego sprzętu,

· ustawienie zbiornika na wykonanej płycie fundamentowej,

· wypoziomowanie zbiornika oraz sprawdzenie jego stabilności,

· wykonanie podłączeń instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną,

· wykonanie połączeń elektrycznych i uruchomienie układu dystrybucyjnego,

· wykonanie czynności rozruchowych oraz sprawdzenie działania urządzenia,

· zabezpieczenie zbiornika na czas prowadzenia robót oraz do momentu przekazania do użytkowania.

Wymagania montażowe

Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta oraz zasadami wiedzy technicznej.

W szczególności należy:

· zapewnić równomierne posadowienie zbiornika na całej powierzchni płyty fundamentowej,

· zachować wymagane warunki montażowe określone przez producenta,

· nie dopuścić do uszkodzenia zbiornika podczas transportu i montażu,

· wykonać montaż w sposób zapewniający dostęp do elementów obsługowych i kontrolnych,

· zapewnić możliwość bezpiecznego użytkowania zbiornika po jego zamontowaniu,

· wykonać montaż w sposób zapewniający prawidłowe działanie układu dystrybucyjnego oraz brak naprężeń w przewodach i elementach wyposażenia.

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Po wykonaniu montażu należy:

· przeprowadzić sprawdzenie poprawności montażu,

· wykonać próbne uruchomienie urządzenia,

· sprawdzić działanie układu dystrybucyjnego oraz elementów kontrolnych,

· przekazać zbiornik do użytkowania wraz z instrukcją eksploatacji oraz dokumentacją techniczną,

· przeszkolić użytkownika w zakresie podstawowej obsługi zbiornika (jeżeli wymagane).

Wykonawca winien sporządzić dokumentację UDT oraz dokonać odbiorów oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie zgodnie z wymaganiami UDT:

a. Wykonawca sporządzi i uzgodni z UDT dokumentację montażowo – rejestracyjną; Wymagane jest, aby wszystkie instrukcje były napisane w języku polskim,

b. Wykonawca wykona niezbędne próby rozruchowe;

c. Wykonawca przekaże dokumentację montażowo – rejestracyjną Zmawiającemu. 

Wymagania dodatkowe

· Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione,

· dostarczony zbiornik powinien być kompletny, wolny od wad oraz dopuszczony do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· niedopuszczalne jest pozostawienie zbiornika bez pełnego uruchomienia i przygotowania do eksploatacji,

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość montażu oraz ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu i instalacji.
