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                                                                                                  Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 × 22 kW wraz z wykonaniem kompletnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych odbiorów i zgłoszeń.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj".

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
-projektu wykonawczego;
-dostawy fabrycznie nowej stacji ładowania AC 2×22 kW;
-wykonania kompletnego okablowania zasilającego kablem YAKXS 5×35 mm²;
-wykonania robót ziemnych wraz z odtworzeniem nawierzchni;
-wykonania fundamentu pod stację;
-wykonania podsypki piaskowej;
-montażu rozłącznika izolacyjnego;
-montażu przycisku awaryjnego STOP;
-montażu wkładek zabezpieczających;
-wykonania oznakowania pionowego i poziomego stanowisk ładowania;
-montażu odbojnic zabezpieczających stację;
-wykonania konfiguracji urządzenia;
-uruchomienia stacji;
-szkolenia użytkowników;
-wykonania dokumentacji powykonawczej;
-wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
-zgłoszenia urządzenia do UDT oraz wykonania wymaganych pomiarów;
-uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
-uporządkowania terenu i utylizacji odpadów.

3. Wymagania techniczne stacji

Stacja ładowania powinna:
-posiadać dwa punkty ładowania AC o mocy 22 kW każdy,
-być zgodna z normami PN-EN 61851 oraz IEC 62196,
-posiadać złącza Typ 2,
-umożliwiać jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów,
-posiadać obudowę przeznaczoną do montażu zewnętrznego o stopniu ochrony minimum IP54 oraz IK10,
-posiadać zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe typu B,
-posiadać ograniczniki przepięć klasy C,
-być wyposażona w ekran dotykowy minimum 10 cali,
-posiadać czytnik RFID,
-posiadać sygnalizację LED,
-umożliwiać komunikację LTE oraz LAN, 

- posiadać interfejs do zarządzania urządzeniem i statystyki

-zapewnić podłączenie do sieci szpitalnej LAN, (około 150mb przewodu zewnętrznego kategoria 6)
-obsługiwać protokół OCPP 1.6 lub nowszy umożliwiający integrację z systemami operatorów. Wymóg zgodności z OCPP jest powszechnie stosowany dla -zapewnienia interoperacyjności stacji ładowania.

4. System zarządzania

Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji umożliwiającej:
-zdalne monitorowanie pracy stacji,
-autoryzację użytkowników,
-rozliczanie usług ładowania,
-generowanie raportów,
-zarządzanie użytkownikami,
-aktualizację oprogramowania online.

5. Dokumentacja odbiorowa

Przed odbiorem Wykonawca przekaże:
-projekt wykonawczy,
-dokumentację powykonawczą,
-protokoły pomiarów elektrycznych,
-protokół uruchomienia,
-instrukcję obsługi,
-deklaracje zgodności CE,
-karty katalogowe urządzeń,
-dokumentację UDT,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

6. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji:
-stacja ładowania – 36 miesięcy,
-roboty budowlane – 36 miesięcy,
-usuwanie awarii – maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia.

7. Odbiór robót

Warunkiem odbioru będzie:
-pozytywne wyniki pomiarów,
-uruchomienie stacji,
-poprawna komunikacja z systemem zarządzania,
-komplet dokumentacji odbiorowej,
-przekazanie instruktażu użytkownikowi.
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