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Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
EZ/166/2026/WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Mobilny agregat prądotwórczy o mocy min. 150 kW – 2 kpl. 
z dwoma przyczepkami

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych dla agregatów
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany (podać)

	1. 
	Nazwa oferowanego urządzenia
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Typ/model
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji min. 2025
	PODAĆ
	

	5. 
	Agregat musi mieć pełen pakiet zabezpieczeń:
- przeciążeniowe i zwarciowe,
- niskie ciśnienie oleju,
- wysoka temperatura silnika,
- brak paliwa / zapowietrzenie,
- nieprawidłowa częstotliwość / napięcie,
- odwrotna kolejność faz,
- przycisk STOP awaryjny na zewnątrz.
	TAK, PODAĆ
	

	6. 
	Kabel zasilający typu YKYŻO lub równoważny, 2szt. x 50m giętki, odporny na działanie oleju i warunków atmosferycznych o przekroju minimum 2x120mm2, zarobiony zaciskami oczkowymi oraz mufą kompatybilną z w/w agregatem.
	TAK, PODAĆ
	

	I. Silnik i zespół napędowy

	1. 
	Moc silnika: min. 150 kW 
	TAK PODAĆ
	

	2. 
	Paliwo: olej napędowy (ON) 
(agregaty nie muszą spełniać normy emisji spalin Stage V)
	TAK
	

	3. 
	Rozruch: elektryczny 
	TAK
	

	4. 
	Możliwość pracy ciągłej 
	TAK
	

	5. 
	Chłodzenie cieczą 
	TAK 
	

	6. 
	Zabezpieczenia: czujnik poziomu/ciśnienia oleju, zabezpieczenia termiczne 
	TAK
	

	7. 
	Możliwość rozruchu w niskich temperaturach
	TAK
	

	8. 
	Minimum: 5,5 h pracy bez tankowania
	TAK, PODAĆ
	

	9. 
	Możliwość tankowania podczas pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i producenta
	TAK
	

	10. 
	Czujniki poziomu paliwa oraz wycieków
	TAK
	

	11. 
	Możliwość współpracy z układem SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) lub wyposażenie w układ automatycznego startu i przełączenia obciążenia
	TAK
	

	II. Prądnica

	1. 
	Moc wyjściowa: min. 150 kW
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Napięcie 230V/400V 
	TAK, PODAĆ
	

	3. 
	Stabilizacja napięcia: ±1-2% (układ AVR lub równoważny) 
	TAK, PODAĆ
	

	4. 
	Częstotliwość 50 Hz, stabilizacja ±1-2% 
	TAK, PODAĆ
	

	5. 
	Stopień ochrony min. IP23 
	TAK, PODAĆ
	

	6. 
	Typ: bezszczotkowa, synchronizowana, samowzbudna
	TAK, PODAĆ
	

	III. Panel sterujący

	1. 
	Sterownik cyfrowy umożliwiający kontrolę parametrów pracy 
	TAK
	

	2. 
	Wyłącznik awaryjny dostępny z zewnątrz 
	TAK
	

	3. 
	Informacje o stanie pracy i zasilaniu 
	TAK
	

	4. 
	Minimum: 2 gniazda 230V (min.16A), 3 gniazda 400 V (min. 32A, 63A)
	TAK, PODAĆ
	

	5. 
	Listwa odbioru mocy
	TAK
	

	IV. Zabudowa

	1. 
	Obudowa wyciszona, poziom hałasu maks. do 95 dB w odległości 7 m
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Obudowa odporna na warunki atmosferyczne 
	TAK
	

	3. 
	Możliwość transportu przez wózek widłowy lub dźwig 
	TAK
	

	4. 
	Drzwi serwisowe z dostępem do głównych podzespołów 
	TAK
	

	5. 
	Rama z wibroizolacją 
	TAK
	

	V. Zbiornik paliwa

	1. 
	Min. 250 l 
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Wskaźnik poziomu paliwa 
	TAK
	

	3. 
	Zewnętrzny wlew z zamkiem lub zabezpieczeniem
	TAK
	

	VI. Przyczepy transportowe

	1. 
	Przyczepka dostosowana do przewozu agregatów nowa, nie używana 2 szt.
	TAK
	

	2. 
	Nazwa oferowanego urządzenia
	TAK, PODAĆ
	

	3. 
	Producent
	TAK, PODAĆ
	

	4. 
	Typ/model
	TAK, PODAĆ
	

	5. 
	Dwuosiowa, hamowana, DMC min. 2500 kg
	TAK, PODAĆ
	

	6. 
	Przyczepka dopuszczona do ruchu drogowego z oświetleniem i homologacją na ciężar
	TAK
	

	7. 
	Możliwość zarejestrowania przyczepki
	TAK
	

	8. 
	Zaczep kulowy (np. „bocian” lub równoważny)
	TAK, PODAĆ
	

	9. 
	Hamulec najazdowy
	TAK
	

	10. 
	Wyposażenie: 4 podpory, koło manewrowe, koło zapasowe, kliny 4.
	TAK
	

	11. 
	Dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzętu
	TAK
	

	

	1. 1.
	Gwarancja na cały zestaw (agregat i przyczepki): min. 24 miesiące
	TAK 24 miesiące gwarancji
Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ



NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ ZAKUP, DOSTAWA, ROZŁADUNEK I MONTAŻ TAK, ABY AGREGAT ZOSTAŁ POSADOWIONY NA PRZYCZEPIE I GOTOWY DO PRACY JAKO MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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