Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr …. do umowy

EZ/166/2026/WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Mobilny agregat prądotwórczy o mocy min. 150 kW – 2 kpl.

z dwoma przyczepkami

| Lp. | Opis parametrów wymaganych dla agregatów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Producent | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | PODAĆ |  |
|  | Agregat musi mieć pełen pakiet zabezpieczeń: - przeciążeniowe i zwarciowe, - niskie ciśnienie oleju, - wysoka temperatura silnika, - brak paliwa / zapowietrzenie, - nieprawidłowa częstotliwość / napięcie, - odwrotna kolejność faz, - przycisk STOP awaryjny na zewnątrz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kabel zasilający typu H07RN-F, (lub równoważny) 5x120 mm², 2szt. x 50m giętki, odporny na działanie oleju i warunków atmosferycznych, zarobiony zaciskami oczkowymi oraz mufą kompatybilną z w/w agregatem. | TAK, PODAĆ |  |
| - Silnik i zespół napędowy |  |  |  |
|  | Moc silnika: min. 180 kW | TAK PODAĆ |  |
|  | Paliwo: olej napędowy (ON) (agregaty nie muszą spełniać normy emisji spalin Stage V) | TAK |  |
|  | Rozruch: elektryczny | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Chłodzenie cieczą | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia: czujnik poziomu/ciśnienia oleju, zabezpieczenia termiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozruchu w niskich temperaturach | TAK |  |
|  | Minimum: 5,5 h pracy bez tankowania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość tankowania podczas pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i producenta | TAK |  |
|  | Czujniki poziomu paliwa oraz wycieków | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z układem SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) lub wyposażenie w układ automatycznego startu i przełączenia obciążenia | TAK |  |
| - Prądnica |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa: min. 150 kW | TAK, PODAĆ |  |
|  | Napięcie 230V/400V | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stabilizacja napięcia: ±1-2% (układ AVR lub równoważny) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz, stabilizacja ±1-2% | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stopień ochrony min. IP23 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Typ: bezszczotkowa, synchronizowana, samowzbudna | TAK, PODAĆ |  |
| - Panel sterujący |  |  |  |
|  | Sterownik cyfrowy umożliwiający kontrolę parametrów pracy | TAK |  |
|  | Wyłącznik awaryjny dostępny z zewnątrz | TAK |  |
|  | Informacje o stanie pracy i zasilaniu | TAK |  |
|  | Minimum: 2 gniazda 230V (min.16A), 3 gniazda 400 V (min. 32A, 63A) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Listwa odbioru mocy | TAK |  |
| - Zabudowa |  |  |  |
|  | Obudowa wyciszona, poziom hałasu maks. do 95 dB w odległości 7 m | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obudowa odporna na warunki atmosferyczne | TAK |  |
|  | Możliwość transportu przez wózek widłowy lub dźwig | TAK |  |
|  | Drzwi serwisowe z dostępem do głównych podzespołów | TAK |  |
|  | Rama z wibroizolacją | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa |  |  |  |
|  | Min. 250 l | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik poziomu paliwa | TAK |  |
|  | Zewnętrzny wlew z zamkiem lub zabezpieczeniem | TAK |  |
| - Przyczepy transportowe |  |  |  |
|  | Przyczepka dostosowana do przewozu agregatów nowa, nie używana 2 szt. | TAK |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  |
|  | Typ/model | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dwuosiowa, hamowana, DMC min. 2500 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyczepka dopuszczona do ruchu drogowego z oświetleniem i homologacją na ciężar | TAK |  |
|  | Możliwość zarejestrowania przyczepki | TAK |  |
|  | Zaczep kulowy (np. „bocian” lub równoważny) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Hamulec najazdowy | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 4 podpory, koło manewrowe, koło zapasowe, kliny 4. | TAK |  |
| - 1. | Gwarancja na cały zestaw (agregat i przyczepki): min. 24 miesiące | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ ZAKUP, DOSTAWA, ROZŁADUNEK I MONTAŻ TAK, ABY AGREGAT ZOSTAŁ POSADOWIONY NA PRZYCZEPIE I GOTOWY DO PRACY JAKO MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.