Załącznik C.1

Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji grzewczych

| OZNACZENIE - SYMBOL - | NAZWA URZĄDZENIA | DN | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| FTV1103 400mm | Symbol: FTV1103 400mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 300mm, długość L = 400mm, głębokość D=61mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 1 |
| FTV1104 400mm | Symbol: FTV1104 400mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 400mm, długość L = 400mm, głębokość D=61mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 7 |
| FTV1104 500mm | Symbol: FTV1004 500mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 400mm, długość L = 500mm, głębokość D=61mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 3 |
| FTV1104 800mm | Symbol: FTV1104 800mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 400mm, długość L = 800mm, głębokość D=61mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 1 |
| FTV1106 600mm | Symbol: FTV1106 600mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 600mm, długość L = 600mm, głębokość D=61mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 3 |
| FTV2206 500mm | Symbol: FTV2206 500mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 600mm, długość L = 500mm, głębokość D=100mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 1 |
| FTV2209 600mm | Symbol: FTV2209 600mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 900mm, długość L = 600mm, głębokość D=100mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 1 |
| FTV2209 900mm | Symbol: FTV2209 900mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 900mm, długość L = 900mm, głębokość D=100mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 2 |
| FTV2209 1000mm | Symbol: FTV2209 1000mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy KERMI, typ PROFIL-V Wysokość H = 900mm, długość L = 1000mm, głębokość D=100mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 2 |
| PTV2006 en. 600mm | Symbol: PTV2006 en. 600mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 600mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 4 |
| PTV2006 en. 700mm | Symbol: PTV2006 en. 700mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 700mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 6 |
| PTV2006 en. 800mm | Symbol: PTV2006 en. 800mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 800mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 3 |
| PTV2006 en. 900mm | Symbol: PTV2006 en. 900mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 900mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 2 |
| PTV2006 en. 1000mm | Symbol: PTV2006 en. 1000mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 1000mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 5 |
| PTV2006 en. 1200mm | Symbol: PTV2006 en. 1200mm Producent: KERMI Poziomy grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym KERMI, typ PLAN-V Wysokość H = 605mm, długość L = 1200mm, głębokość D=102mm Grzejnik z wbudowaną wkładką KERMI V3K F z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 8-28°C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą wraz z ograniczeniem i blokadą nastawy temperatury oraz zawór odcinający kątowy do grzejników dolnozasilanych. Wyposażony w kątowy zawór grzejnikowy do grzejników dolnozasilanych Caleffi GZ seria 3011 kątowy DN15.. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 5 |
| B20-S/590 1170mm | Symbol: B20-S/590 1170mm Producent: KERMI Grzejnik łazienkowy KERMI typ B20 Wysokość H = 1170mm, długość L = 590mm Grzejnik wyposażony w zawór termostatyczny Danfoss RA-UN kątowy z nastawą wstępną, montowany z głowicą termostatyczną RAW 5115 o zakresie temperatur 8-28C. wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz z zaworem odcinającym Danfoss RLV DN15. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem. |  | 2 |
| OA | Automatyczny odpowietrznik | - | Wg obmiarów |
| ZS | Zawór spustowy gwintowany ze złączką do węża | 15 | Wg obmiarów |
| ZO1 | Symbol: V3000 Producent: SOCLA Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym | 15 | 2 |
| ZO4 | Symbol: V3000 Producent: SOCLA Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym | 32 | 14 |
| ZO6 | Symbol: V3000 Producent: SOCLA Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym | 50 | 11 |
| ZZ4 | Symbol: 601 Producent: SOCLA Zawór zwrotny dostosowany do pracy w dowolnym położeniu o średnicy 1 1/4”; Kvs=17,4m3/h: ciśnienie robocze 10bar. | 32 | 3 |
| ZZ5 | Symbol: 601 Producent: SOCLA Zawór zwrotny dostosowany do pracy w dowolnym położeniu o średnicy 1 1/4”; Kvs=17,4m3/h: ciśnienie robocze 10bar. | 40 | 2 |
| FS4 | Symbol: Y222P Producent: SOCLA Filtr siatkowy z zaworem spustowym i osadnikiem, średnica otworów filtrujących 0,5mm | 32 | 1 |
| FS6 | Symbol: Y222P Producent: SOCLA Filtr siatkowy z zaworem spustowym i osadnikiem, średnica otworów filtrujących 0,5mm | 50 | 1 |
| ZR1 | Symbol: SERIA 140 Producent: CALEFFI Regulator różnicy ciśnienia typu seria 140 5-30kPa, DN15 - Kvs=3,02 m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar oraz przy całkowicie otwartym zaworze Nastawę wstępną opisano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania. | 15 | 6 |
| ZP1 | Symbol: SERIA 142 Producent: CALEFFI Ręczny zawór równoważący z króćcami pomiarowymi typu seria 142, DN15 Nastawę wstępną opisano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania. | 15 | 6 |
| P01 | Elektronicznie regulowana pompa obiegowa. Punkt pracy pompy (nie mniejszy niż): V= 1,17m3/h; Hp= 62 kPa - tłoczona ciecz: glikol etylenowy 35% - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar - przyłącze G1 1/2; - długość montażowa nie większa niż: 130 mm - napięcie nominalne: 1 x 230 V - częstotliwość: 50 Hz | 40 | 1 |
| P03 | Elektronicznie regulowana pompa obiegowa. Punkt pracy pompy (nie mniejszy niż): V= 1,17m3/h; Hp= 67 kPa - tłoczona ciecz: woda grzewcza - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar - przyłącze G1 1/2; - długość montażowa nie większa niż: 130 mm - napięcie nominalne: 1 x 230 V - częstotliwość: 50 Hz | 40 | 1 |
| P02 | Elektronicznie regulowana pompa obiegowa. Punkt pracy pompy (nie mniejszy niż): V= 1,17m3/h; Hp= 40 kPa - tłoczona ciecz: woda grzewcza - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar - przyłącze G1 1/2; - długość montażowa nie większa niż: 130 mm - napięcie nominalne: 1 x 230 V - częstotliwość: 50 Hz | 40 | 1 |
| R6 | Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o średnicy DN25 z zaworami odcinającymi na wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacz zasilający i powrotny z sześcioma odejściami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody oraz zestawem zaworów odcinających. Rozdzielacz zamontowany na podtynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 450x660x110 typ SWPSE firmy KAN THERM | 25 | 2 |
| R9 | Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o średnicy DN25 z zaworami odcinającymi na wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacz zasilający i powrotny z dziewięcioma odejściami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody oraz zestawem zaworów odcinających. Rozdzielacz zamontowany na podtynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 780x660x110 typ SWPSE firmy KAN THERM | 25 | 1 |
| R11 | Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o średnicy DN25 z zaworami odcinającymi na wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacz zasilający i powrotny z jedenastoma odejściami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody oraz zestawem zaworów odcinających. Rozdzielacz zamontowany na podtynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 780x660x110 typ SWPSE firmy KAN THERM | 25 | 2 |
| ZT3 | Symbol: R3025-BL2+ NR24A-SR Producent: BELIMO Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem 0-10V 24V: - średnica: DN25 połączenia gwintowane, - kvs 10 m3/h, - trzpień przystosowany do montażu siłownika Uwaga: Należy zastosować sterowanie pogodowe. Regulator pogodowy w zakresie Wykonawcy instalacji. | 25 | 1 |
| LC | Elektryczny przelicznik energii montowany na przewodzie powrotnym składający się z: a) ciepłomierz rozdzielny typ SUPERCAL 531 firmy ENEBRA POLSKA o parametrach: - zakres pomiaru temperatury od +2 do +200°C, - zakres różnicy pomiaru temperatury od +3 do +150°C, - komunikacja z BMS przez M-Bus - zasilanie 230V - klasa ochrony obudowy IP 54, b) przetwornik przepływu skrzydełkowy, jednostrumieniowy typ JS130-6-NC firmy APATOR o parametrach: - przepływ nominalny: 6 m3/h - przepływ maksymalny: 12 m3/h - średnica nominalna: DN 32 - maksymalna temperatura robocza 90°C, - maksymalne ciśnienie robocze 16bar. c) dwa czujniki temperatury TYP PT500 firmy ENEBRA POLSKA o parametrach: - materiał czujników: platyna - zakres pomiaru temperatur: 0 – 180°C. d) ) moduł radiowy, realizujący transmisję radiową w standardzie Wireless MBUS tryb C1, | 32 | 1 |
| ZB2 | Symbol: FLOWMATIC seria 145 Producent: CALEFFI Wielofunkcyjny zawór automatyczny DN20 z siłownikiem 0-10V 12V. Nastawę wstępną opisano na schemacie instalacji ciepła technologicznego Zawór sterowany sygnałem 0-10V z centrali wentylacyjnej. Zawór normalnie otwarty. | 20 | 2 |
| ZA3 | Symbol: FLOWMATIC seria 145 Producent: CALEFFI Wielofunkcyjny zawór automatyczny DN25 z siłownikiem 0-10V 12V. Nastawę wstępną opisano na schemacie instalacji ciepła technologicznego Zawór sterowany sygnałem 0-10V z centrali wentylacyjnej. Zawór normalnie zamknięty. | 25 | 1 |
| SPH | Symbol: SP50/100 Producent: TERMEN Sprzęgło hydrauliczne do rozdzielenia obiegów grzewczych. | 50 | 1 |
| SO1 | Symbol: REFLEX TW 50 R Producent: REFLEX Kołnierzowy filtroseparator (Separator mikropęcherzy powietrza, osadów i zanieczyszczeń) w izolacji termicznej z wkładem magnetycznym montowanym na rurociągu DN50 z króćcem dla podłączenia zaworu odpowietrzającego i zaworu spustowego filtroseparator wraz z zaworem spustowym i odpowietrznikiem automatycznym | 50 | 1 |
| WC | Symbol: SFB31-BR25 Producent: NEW HEAT Płytowy lutowany wymiennik ciepła Moc grzewcza: 36,8kW Strona ciepła: woda 70/50°C, strata ciśnienia 0,04 bar Strona zimna: glikol etylowany 65/45°C, strata ciśnienia 0,07 bar | 32 | 1 |
| ODG | Symbol: SERVITEC S Producent: REFLEX Automatyczny układ odgazowania próżniowego z funkcją uzupełniania ubytków czynnika | - | 1 |
| NW | Symbol: NGV 25 Producent: REFLEX Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności nominalnej 25litrów: - Maksymalna pojemność użytkowa 18,7litrów. - czynnik glikol etylenowy - Ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie 1,5 bar - Ciśnienie wstępne do nastawienia 1,5 bar, dla ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa 4,0bar. - Ciężar 4,18kg - Przyłącze 3/4" W dostawie szybkozłączka do naczyń wzbiorczych z zaworem odcinającym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknięciem z możliwością opróżnienia, automatyczny odpowietrznik. | 20 | 1 |
| ZB1 | Symbol: 1915 Producent: SYR Zawór bezpieczeństwa membranowy Dn 20 x 15 o średnicy kanału dopływowego d=12mm i współczynniku wypływu dla cieczy αc = 0,25 ze stałą nastawą ciśnienia początku otwarcia zaworu: 4,0 bar. | 20/15 | 1 |
| R1 | Rozdzielacz zasilający oraz powrotny DN65 Dwa króćce DN40, jeden króciec DN50. Dodatkowy króciec DN15 do montażu zaworu spustowego | 80 | 1 |
| T | Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0÷150°C | - | 10 |
| M | Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres ciśnień: 0÷1,6 MPa | - | 12 |

Dobrane urządzenia i materiały należy traktować jako referencyjne i przykładowe do określenia standardu instalacji.  Za zgodą Inwestora dopuszcza się rozwiązania zamienne o analogicznych parametrach technicznych.